## Sheet1
case | 日 | 曜 | 時間 | 発生事案 | 場所 | 概 要 | Year | Month
4設備 | 1 | 水 | 03:10:00 | 弐番館設備不具合 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターホンにて、１３１５号室居住者様よりＩＨコンロの電源が点かないとの連絡を受ける。 対応：状況確認の為現場へ向かう。設備センターへ状況を確認して頂く。ＩＨコンロ３箇所の内２箇所の電源が点かない事を確認する。防災センターよりＣ-deskへ連絡し状況をお伝えする。居住者の方へお伝えし対応を終了する。 原因：設備センターより、コンロの内部基盤の不具合の可能性があるとの事。 ※居住者様のお話では、４／２３に同様の事案が発生した際にコンロを交換したとのこと。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 1 | 水 | 09:22:00 | エレベーター動作確認 | タワー棟 | 内容：防災センターＩＴＶにてＤバンクエレベーター２９号機の扉が開放状態でＢ１Ｆに帰着しているのを確認する。 対応：エレベーター２９号機をパーキング操作し、扉が閉鎖するも、今度はエレベーター２４号機の扉が開放状態でＢ１Ｆに帰着するのを確認する。２４号機、２９号機を確認するも異常が無い事を確認する。オーチスエレベーターへ点検を依頼する。 原因：エレベーター不具合ではなく、普段Ｄバンクエレベーターは０９：００～１０：００の利用者が多くB１Ｆで待機状態の設定している。 | 2020 | 1月
4設備 | 2 | 水 | 20:30:00 | 壁紙亀裂 | タワー棟 | 内容：巡回者が、該当箇所にて天井から床面まで壁紙の亀裂を確認する。 対応：設備センターへ対応依頼をする。 原因：悪戯など意図的ではなく経年劣化と思われる。 | 2020 | 1月
5自然災害 | 3 | 金 | 03:24:00 | 地震発生 |  | 内容：千葉県東方沖にて地震発生、地震警戒監視装置にて【ＰＨＦ ４ガル 震度２、２０Ｆ・Ｂ５Ｆは感知せず】の数値を確認する。 対応：ＥＶ全機地震管制無し、防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部点検するも異常認めず。 | 2020 | 1月
2防災 | 3 | 金 | 11:33:00 | 非火災対応 | ビヤステ | 内容：火報蓄積音を確認し、自火報を連動停止にする。（自火報連動中）防災センター内、火災受信盤にて注意表示「５棟ビヤステーション２階００２地区１８８ビヤレストランパントリー」を確認する。その後火災表示になり、防煙ダンパ「５棟ビヤステーション２階００１ 機械室」が作動する。 対応：現場へ急行し非火災を確認する。ホットライン一斉放送を行う。自火報総合操作盤にて、復旧操作実施し火災復旧を確認、防煙ダンパを復旧する。 原因：厨房にて換気扇を回さずに肉を炒めた際発生した煙により発報。換気扇を回すと外気が入り寒い為、故意的に使用しなかったとの事。 | 2020 | 1月
2防災 | 4 | 土 | 11:56:00 | ガス検知器故障 | タワー棟 | 内容：防災センター内自動火災報知設備にて、１棟タワー３９Ｆ００２ガス検知器故障（ガス中継器故障）警報を受信する。 対応：現場へ急行、設備センターへ点検依頼する。２分後に復旧を確認するも、再度同時刻に発報、復旧を確認する。現場にて、ガス臭及びガス中継機も異常が無い事を確認する。厨房内にてガスコンロ使用を確認するも、従業員より普段通り使用していたとの事。 原因：設備センター到着時には、ガス検知器故障（ガス中継器故障）が復旧していた為原因を特定できず、発報原因は不明。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 6 | 月 | 15:15:00 | エレベーター異音対応 | タワー棟 | 内容：スカイエレベーターホール立哨警戒者より、エレベーター３０号機から金属が擦れるような異音がするとの報告を受ける。 対応：日立ビルシステム作業員へ連絡し点検依頼する。３０号機の運転を休止して、日立ビルシステム作業員が点検作業を行う。 原因：ロープの油が気温低下により固まり、脱落防止用の滑車に当たり異音が発生したもの。固まった油を除去、油を塗り直し対応を終了する。 | 2020 | 1月
4設備 | 6 | 月 | 16:30:00 | 壁破損 | 商業棟 | 内容：巡回者が商業棟Ｂ２Ｆ鹿島建設事務所前の壁破損を確認する。 対応：設備センターに連絡し、処置依頼する。 原因：台車のようなものを接触させたと思われる。 ６／１６ 巡回者が該当場所の壁が復旧しているのを確認する。 | 2020 | 1月
1救急 | 6 | 月 | 17:10:00 | 救急隊誘導 | ＳＷ | 内容：ＳＲＥ担当者より、スカイウォーク８号機降り口付近にてお客様同士がぶつかり転倒、出血しているとの連絡を受ける。併せて、１１９番通報の要請依頼を受ける。 対応：現場へ急行、防災センターより１１９番通報を実施する。傷病者は１名であり意識・呼吸有りを確認する。８号機降り口付近に血痕がある為、相鉄企業へ清掃依頼をする。救急車が到着、ストレッチャーにて搬送開始し、救急車が慈恵大学病院へ向け出構する。 原因：傷病者女性より、スカイウォーク８号機にて後ろを向き会話していたら降り口にて転倒した事を確認する。 | 2020 | 1月
1救急 | 9 | 木 | 16:46:00 | 救急隊要請 | タワー棟 | 内容：設備センターより、イープラス社員から傷病者発生したとの連絡受け防災センターにて対応して欲しいと連絡を受け電話を引き継ぐ。 対応：現場へ急行、防災センターより１１９番通報を実施する。傷病者は女性１名で呼吸はしているが意識は朦朧としており床で横になっているのを確認する。救急車が到着、ストレッチャーにて搬送開始し、救急車が厚生中央病院へ向け出構する。 原因：勤務中、急に痙攣を起こしいすから落ちそうになり痙攣が５分程続き、泡を吹いていたとの事。 | 2020 | 1月
4設備 | 10 | 金 | 10:45:00 | 通用口扉不具合 | 商業棟 | 内容：設備センターより、Ｂ２Ｆ三越通用口の扉が解錠できないとの連絡を受ける。尚、防犯システム上では異常を認めず。 対応：現場にて鹿島建設、設備センターと合流。扉の錠を留めているビスが干渉し開放しない事を確認。ＳＲＥの指示にてＳ－１３階段を開放、社員の動線を確保する。 原因：扉の錠を留めているビスが緩んでプレートがうき、ビスが飛び出て片側の扉と干渉し開かなくなったもの。片側扉のフランス落とし上下を解錠するも下側のフランス落としが扉内部で破損しておりボルトが落下したままの状態で開かず、ボルトをノコギリで切断し解錠する。 | 2020 | 1月
4設備 | 13 | 月 | 23:46:00 | タイル不具合対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク停止業務中の隊員より５号機降り口付近のタイルぐらつきを確認したとの報告を受ける。 対応：該当のタイルを養生テープにて仮処置を実施。設備センターへ状況を連絡する。 原因：経年劣化と思われる。設備センターでの復旧が難しい為、後日業者に依頼するとのこと。 | 2020 | 1月
5自然災害 | 14 | 火 | 04:53:00 | 地震発生 |  | 内容：茨城県南部にて地震発生、地震警戒監視装置にて【ＰＨＦ １１ガル 震度３、２０Ｆ ５ガル 震度２、Ｂ５Ｆは感知せず】の数値を確認する。 対応：ＥＶ全機地震管制無し、防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部点検するも異常認めず。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 15 | 水 | 14:36:00 | エスカレーター故障警報 | ＧＳ | 内容：防災センター昇降機監視盤にてグラススクエア エスカレーター１号機（下り）の故障警報を受信する。 対応：現場へ急行し、エスカレーターディスプレイ表示「４F」を確認する。怪我人等いない事を確認し、再起動する。本日３度目の故障警報の為、オーチスエレベーターへ点検要請する。その後、エスカレーター１号機（下り）の電源が落ち、起動していない事を確認した為モール×４、貼紙×２で規制する。オーチスエレベーターの点検が終了、リレースイッチ配線を修整し復旧する。正常運転を確認した為、規制を解除する。 １１/１６ 防災センター昇降機監視盤にてグラススクエア エスカレーター１号機（下り）の故障警報を受信する。現場にて、１５日同様「４F」の表示を確認する。オーチスエレベーターへ点検要請する。点検作業が終了、安全回路関係の制御盤内リレーを交換する。正常運転を確認する。 原因：１５日の様な配線の断線等は無く、又安全回路の故障記録が残っていたがエスカレーターが停止した原因は不明 | 2020 | 1月
3防犯 | 17 | 金 | 10:06:00 | BMライン断線異常 | タワー棟 | 内容：防災センター内防犯監視モニターにて、４F ヘアサロンヤマギシのＢＭライン断線異常を確認する。 対応：セコム東京コントロールセンター 担当者へ連絡、点検を依頼する。不良が起きたスイッチストライクの配線を切り離し、扉枠部より取り外す事により仮復旧させる。2/20 機器交換し復旧する。 原因：スイッチストライクの不良。 ※施解錠に影響はないが、センサーをループさせてある為、防犯セット中でも異常は感知できない。ヘアサロンヤマギシ従業員に内容を説明しご納得頂く。 | 2020 | 1月
2防災 | 17 | 金 | 19:55:00 | 自火報 火災注意表示 | ビヤステ | 内容：自火報 総合操作盤にて５棟ビヤステーションＳ２Ｆ００５地区２２７ Ｃ階段（喫煙所）より注意表示発報、即時復旧を確認する。 対応：自火報を定位から連動停止にする。現場へ向かい、２Ｆ Ｃ階段喫煙所の灰皿より煙が上がり感知器が作動、発報に至った事を確認する。喫煙者より煙が上がった際、灰皿に水を入れた事を伺う。ビヤステーション従業員に状況を確認し、喫煙所の空気清浄器の電源が何らかの理由によりＯＦＦになっており、従業員が電源を入れた事を確認する。 原因：２Ｆ Ｃ階段喫煙所の灰皿から一時的に煙が上がり、且つその場に設置されている空気清浄器の電源がOFFになっていた事により発報に至ったもの。 | 2020 | 1月
4設備 | 18 | 土 | 15:43:00 | 雨漏れ対応 | ＳＷ | 内容：巡回者より、スカイウォーク４号機(中央付近)天井より１分に1滴程度の雨漏れが発生しているとの報告を受ける。 対応：設備センターへ、対応依頼する。雨漏れが４号機の動線上である為、４号機を停止し規制を行う。設備センターにて、仮処置を行い、バケツ×１、コーン×２、バー×１を設置する。 原因：設備センターの見解では、４号機天井の雨水が配管から漏れていると思われるが、実際に漏れている配管は奥にある為、目視できないとの事。 １/１９ 設備センターより天候回復、現場を確認し漏水を認めず。仮処置のバケツ、コーン、バー、貼紙を撤去した旨の報告を受ける。 １/２８ スカイウォーク閉鎖業務の隊員が、４号機(中央付近)天井より１０～１５秒に１滴程度の雨漏れが発生しているのを確認する。設備センターにてコーン×２、バー×１を設置する。 | 2020 | 1月
3防犯 | 18 | 土 | 19:20:00 | 盗難情報 | Ｋシアター | 内容：外線電話にて恵比寿ガーデンシネマ従業員より、お客様が黒い鞄を紛失された為拾得物として届けられているか、確認をして欲しいとの問い合わせを受ける。 対応：電話対応中に、相鉄企業よりエントランスパビリオンB1F女子トイレにて黒い鞄を拾得した旨の連絡を受ける。お客様に特徴を伺ったところ合致した為その旨お伝えする。お客様が防災センターに来られ、中身を確認すると財布から現金３万円が無くなっていると申し出を受ける。お客様には「遺失物受取書」を記入して頂き、鞄を引き渡す。お客様が被害届を提出したいとの意向だった為、四丁目交番まで同行する。 ※お客様は、ガーデンシネマで映画を鑑賞しており、上映開始時には鞄を所持していたが、映画のエンドロール時に退館し、鞄を忘れた事に気がつき座席に戻ったら鞄が無かったとの事。 | 2020 | 1月
7その他 | 19 | 日 | 10:10:00 | 無許可集団撮影対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員がシャトー広場・坂道のプロムナードにてモデル撮影と思われる該当者を確認する。 対応：各所にて声掛けをするも各組の撮影者はＹＧＰ敷地内を転々と移動しては撮影行為を繰り返し行っているのを確認、その都度声掛けをし止めて頂く。Ｂ１Ｆプロムナードよりバーガーキング店内にて撮影会主催者と撮影者が金銭授受をしている状況を確認する。SRE担当者に状況報告をする。Ｂ１ＦホールＢに出て来た撮影会主催者に無許可の撮影を止めてもらえる様説明を行う。納得して頂き敷地内での撮影をご遠慮頂く。その後もバーガーキングを拠点とするものの、撮影は敷地外にて移動し行うのを確認し、対応を終了する。 備考：防災センターにて撮影会主催者が管理していると思われるブログを確認する。 | 2020 | 1月
7その他 | 19 | 日 | 14:22:00 | 無許可演説行為 | ＳＷ | 内容：外構部巡回中の隊員がスカイウォーク前にて演説中の団体を確認する。 対応：声掛けを実施するも演説行為は止めず。声掛けをした当初わずかに敷地外への移動を確認。また、街宣車を使用していない為、道路使用許可証は不要との主張をし申し入れを聞き入れない態度を見せる。SRE担当者へ連絡する。渋谷警察署巡査へ上記の旨連絡し、対応依頼をする。ガーデンルームで行われている住民説明会と演説内容が合致する為、スタンダードワークス へ連絡し情報共有する。 警察官より、対応は公安の担当になる為引き上げるとの事。公安には現場対応中の警察官より要請済みである事を確認する。渋谷警察署警備課警部補以下２名が防災センターへ来館した際、撤収作業を行っていた為、声掛けは実施していない旨連絡を受ける。ITVにて撤収するのを確認し対応を終了する。 | 2020 | 1月
3防犯 | 19 | 日 | 18:39:00 | セキュリティシステム不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内ＺＥＴＡ監視盤にて２９箇所のＬＯＮ無応答を確認する。 対応：セコムお客様サービスセンター 担当者へ点検依頼する。セコム目黒支社 対処員が来館、点検を開始する。各所のローカルコントローラ（中継機）の電源のオフ・オン及びスイッチングハブのＬＡＮケーブルの抜き差しを行い復旧する。 原因：機器（ローカルコントローラ・スイッチングハブ）がフリーズしたものと思われる。 | 2020 | 1月
3防犯 | 21 | 火 | 00:25:00 | キーボックス扉プレート破損 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回者がタワー棟３８Ｆキーボックス№６番（こんぶや）小扉プレート右下部分が捲れ上がっているのを確認する。 対応：怪我防止の為、破損部分を養生テープにて仮補修する。小扉の開閉には支障が無い事を確認する。セコム東京本部コントロールセンター 管制員へ対応依頼する。セコム目黒支社対処員が点検するも復旧には部品の手配が必要の為、復旧は後日になるとの報告を受ける。 原因：小扉を開放した際、プレート内側の隙間に鍵等が入り、そのまま閉鎖したものと思われる。 | 2020 | 1月
4設備 | 21 | 火 | 14:43:00 | タイル不具合 | 外構部 | 内容：外構部巡回者がガーデンシネマとシャトー広場間通路のプラタナス広場に一番近い植木鉢横にあるタイル４箇所が剥がれ、その周囲３ヵ所がぐらついているのを確認する。 対応：設備センターへ対応依頼をする。上記破損箇所にコーン×１、注意貼紙×１を設置する。設備センターより、コンクリートボンドにて接着し固定したとの旨受ける。乾燥するまでの間、防災センターにて設置のコーン・注意貼紙をそのまま使用することを確認する。 原因：原因不明 ２／７ 設備センターよりタイル補修が完了した旨連絡を受け、コーン×１、注意貼紙×１を撤去する。 ３／１７ 再度、該当タイル４箇所のぐらつきを確認する。設備センターへ対応を依頼する。コーン・注意喚起貼紙を設置する。 | 2020 | 1月
7その他 | 21 | 火 | 22:46:00 | 漏水警報対応 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターホンにて３１０号室の漏水警報を確認する。 対応：３１０号室にインターホンにて連絡、洗濯機を使用していたところ排水がされず防水パン部分に２～３ｃｍ程度の水溜りができたとの事。現場を設備センターと確認、現着時に水は流れていたがゴミが排水部分に詰まっていた為、居住者に清掃をお願いする。警報が復旧しない為、設備センターに対応依頼する。設備センターが点検に入り、センサーが乾き次第警報復旧するとの事。居住者に明朝フロントに報告する旨、お伝えし対応を終了する。弐番館担当者にお伝えする。 原因：設備センターで確認したところ、排水口内がかなり汚れで詰まっており、排水が追い付かずに溢れた事が原因と思われるとの事。居住者に定期的な清掃を併せてお願いする。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 23 | 木 | 07:22:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク点検者が３号機降り口付近にて、手摺りベルトが擦れている様な異音を確認する。 対応：日立ビルシステム管制員へ点検要請をする。点検員が到着し、作業を開始する。 原因：自動手摺りのローラーにゴミが詰まって異音が発生したとの事。ゴミを取り除き復旧する。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 23 | 木 | 10:51:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びタワー棟エレベーター２４号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。 対応：ＩＴＶカメラにて籠内の閉じ込め無し、３９Fにて扉が開放したまま停止しているのを確認する。オーチスエレベーター担当者へ点検依頼する。作業者が来館し点検を開始する。復旧連絡を受け、正常稼働を確認する。 原因：風圧が強かった為。２４号機(３９F)扉のレールに滑りやすくする部材を取付け復旧する。 | 2020 | 1月
4設備 | 23 | 木 | 16:09:00 | 床タイル破損 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回者がタワー棟１１Ｆ Ｂ階段踊り場の床タイル破損を確認する。 対応：該当箇所の写真撮影を行う。設備センターへ点検を依頼する。 原因：何らかの物を落として破損したと思われる。 | 2020 | 1月
7その他 | 24 | 金 | 00:02:00 | お客様からのご意見 | ＳＷ | 内容：セコム東京本部コントロールセンター 管制員より、スカイウォーク内でのセコムの対応について、お客様よりご意見を頂いた旨の連絡を受ける。 対応：内容を確認したところ、「スカイウォークに乗ろうと思ったら突然立ちふさがってエスカレーターを停止すると言い出した。」「高齢者も通行しており利用者に配慮するべきではないのか？」「氏名を確認したら佐藤と名乗っていた。」との事を確認する。 ※スカイウォーク３号機（駅⇒ＹＧＰ）を停止する為に安全管理上お客様を制止し、中央通路に案内する。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 26 | 日 | 08:05:00 | エレベーター球切れ | 商業棟 | 内容：設備センターより、三越警備からセンターエレベーター７号機の籠内上部にある案内看板の照明が球切れしているとの連絡を受けたので、防災センターにて確認して欲しいとの依頼を受ける。 対応：現場にて、該当箇所を確認する。日立ビルシステム管制員へ対応依頼する。作業員にて照明を交換し復旧する。 原因：寿命による球切れと思われる。 | 2020 | 1月
4設備 | 26 | 日 | 12:08:00 | 漏水情報 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ担当者より、３３Ｆ男子トイレにて設備センターが漏水対応中であるとの連絡を受ける。 対応：現場へ向かい、設備センター担当者と合流する。漏水箇所を確認し、現在養生テープにて仮処置をしているのを確認する。又、設備センターにて５箇所全ての個室を養生テープにて規制し、使用不可にしているのを確認する。３２Ｆ、３１Ｆトイレ内でも漏水の影響が出ており清掃を実施したのを確認する。設備センターより業者を手配したが、止水しない為、２７日の夜間に業者が再度入館する旨、連絡を受ける。 原因：３３Ｆ男子トイレ ＰＳ内の下水配管の繫ぎ目より漏水。原因は経年劣化と思われる。 ※ＰＳ内漏水受けのバケツを設置、バケツに溜まった水をバキュームにて吸い上げ、大便器に直接排水出来る様にしているとの事。 中央の個室のみ規制を継続し、他４つの個室のついは規制解除済み。 １／２８ 業者が入館し、漏水していたフレキシブル配管の更新が完了し復旧する。設備センターにて規制していた真ん中の個室を規制解除する。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 28 | 火 | 10:15:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ担当者より、テナント社員から２２号機がＢ１Ｆでドアの開閉を繰り返していると連絡があったので確認をしてほしいとの連絡を受け、防災センター内昇降機監視盤にて故障警報及び安全装置作動ランプに異常が無い事を伝える。隊員が現場を確認するも異常は認めず、通常の運行状態を確認する。三幸清掃員よりＣバンクエレベーター２２号機がＢ１Ｆから動かないとの連絡を受ける。防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報及び安全装置作動ランプに異常が無い事を確認。 対応：隊員がＣバンクエレベーター２２号機籠内の閉釦を押すも、閉じた後、再度扉が開くのを確認する。通常の運行が継続できない事を確認し、パーキングを実施するもパーキング運転にならず。東芝エレベーター担当者へ点検依頼する。タワー棟Ｃバンクエレベーター２２号機籠内の操作ボックスにて休止運転に切替え、照明をＯＦＦにする。エレベーター前にモール×２、貼紙×１を設置する。 原因：風圧が強く扉が最後まで閉鎖しなかったもの。 | 2020 | 1月
3防犯 | 28 | 水 | 23:56:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内ＺＥＴＡ監視盤にて２９箇所のＬＯＮ無応答を確認する。 対応：セコムお客様サービスセンター 担当者へ点検依頼する。セコム目黒支社 対処員が来館、点検を開始する。各所のローカルコントローラ（中継機）の電源のオフ・オン及びスイッチングハブのＬＡＮケーブルの抜き差しを行い復旧する。 原因：機器（ローカルコントローラ・スイッチングハブ）がフリーズしたものと思われる。 １／２９ ３：２０ 再度同ヶ所のＬＯＮ無応答を確認する。セコム東京本部コントロールセンター 管制員へ点検依頼する。各所のローカルコントローラ（中継機）の電源のオフ・オン及びスイッチングハブのＬＡＮケーブルの抜き差しを行い復旧する。 ０６：２４ 再度同ヶ所のＬＯＮ無応答を確認する。セコム東京本部コントロールセンター 管制員へ点検依頼する。異常発生中の店舗キーボックスに調整中の貼紙を設置する。 以下の従業員より上記キーボックスの解錠依頼を受け、セキュリティカードを確認の上解錠をする。 対応キーボックス：デリバリーセンター、アカデミーガーデン、ロウリーズ、南橋デンタルクリニック セコム目黒支社 対処員が来館、点検を開始する。２９箇所のＬＯＮ無応答が復旧する。 原因：ローカルコントローラに接続している配線のネジが緩んでおり外れかかっていた為。ケーブルが緩んだ原因は、タワーＢ１Ｆ ＥＰＳにて配線作業を行っていたパーソンズエンジニアリングがセキュリティシステムの配線に触れてしまったものと思われる。 | 2020 | 1月
4設備 | 29 | 水 | 04:32:00 | 雨漏れ対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク開放業務の隊員がスカイウォーク９号機付近、窓枠台座の天井２箇所より５秒に1滴程度の雨漏れが発生しているのを確認する。雨漏れ箇所については窓側の為、通行には影響が無い事を確認する。 対応：設備センターへ対応依頼する。雨漏れ箇所の窓枠台座にウォーターブロック×１を仮設置する。設備センター担当者が雨漏れ箇所の窓枠台座に吸水シートを入れたバケツを設置し、仮処置が完了する。 原因：設備センターの見解では外部壁面の防水切れが原因ではないかとの事。 １／２９ 設備センターより該当箇所の雨漏りが解消されたため設置していたコーン、バー、貼紙を撤去した旨連絡を受ける。 | 2020 | 1月
6EV・ES | 31 | 金 | 14:09:00 | エスカレーター故障警報 | 外構部 | 内容：防災センター内の昇降機監視盤にて、商業棟外部エスカレーター１号機（Ｂ１Ｆ～１Ｆ上り）の故障警報を確認し、現場へ急行する。 対応：現場到着後、怪我人無しを確認し再起動を試みるも起動せず、日立ビルシステム管制員へ対応依頼する。 原因：チェーンが伸びきってしまい、再起動しても動作がしなかったとの事。 | 2020 | 1月
7その他 | 31 | 金 | 22:00:00 | 酩酊者対応 | タワー棟 | 内容：アイレップ社員が防災センターに来室し、２１Ｆに酩酊者がいるとの申し出を受け、現場に急行させる。 対応：駐車場センターより、車寄せにポンプ車が入構し、２２Ｆに傷病者がいるとの通報により同一人物である可能性がある為２２Ｆの検索を実施する。 救急隊誘導し３３号機を専用運転にする。警察官が酩酊者をオグルヴィで保護する様説明し酩酊者を同僚・警察官・対応者でエレベーターに乗せ入居階である２５Ｆへ搬送し室内で保護して頂く。エレベーター２３号機籠内で酩酊者が嘔吐した為対応者が清掃を実施する。 原因：飲酒により酩酊した為。 | 2020 | 1月
5自然災害 | 1 | 土 | 02:07:00 | 地震発生 |  | 内容：地震警報盤監視装置PHＦ１６ガル震度３、２０Ｆ９ガル震度３、Ｂ５Ｆ４ガル震度２を確認。昇降機監視盤にて商業棟エレベーター１号機・２号機、７号機・８号機及びガーデンホール２号機の地震管制作動を確認、1分後自動復旧。防火戸作動無し。 対応：外構部等敷地内を点検するも異常認めず。 詳細：震源 茨城県南部 深さ７０ｋｍ マグニチュード５．３ 最大震度４ 渋谷区震度３ | 2020 | 2月
2防災 | 1 | 土 | 08:02:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて、注意表示【１棟 Ｂ１Ｆ ０１１地区 １７６】を確認、同時刻復旧を確認する。 対応：現場にて非火災を確認。 原因：厨房の裏手にある事務室の扉を開放したまま調理を開始し、フライヤーの煙が事務室内に流出し発報に至ったもの。 | 2020 | 2月
7その他 | 2 | 日 | 12:49:00 | 迷子対応 | 外構部 | 内容：スカイウォークインフォメーションよりお子様を探している父親がいるとの連絡を受ける。 対応：各ポストにて迷子の捜索にあたる。時計広場にて隊員がお子様を発見、保護し父親に引き渡す。 | 2020 | 2月
4設備 | 3 | 月 | 10:00:00 | ベンチ破損 | 外構部 | 内容：プラタナス通りのベンチ３台にてネジ・ビスが緩んでいるのを確認する。 対応：養生テープ、貼紙にてベンチを規制。設備センターに対応を依頼し、設備センターにて復旧する。 原因：経年劣化。 | 2020 | 2月
1救急 | 3 | 月 | 16:24:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：タワー１階立哨中の隊員よりスターバックス店内にて嘔吐したお客様がおり、店員より１１９番通報要請があったとの連絡を受ける。 対応：１１９番通報を実施するも傷病者の体調が回復した為、キャンセルする。その後車寄せにてタクシーに乗車し敷地外へ。 原因：１～２杯程度の飲酒あり。傷病者は７１歳の女性でご高齢の為、飲酒が原因となったと思われる。 | 2020 | 2月
1救急 | 3 | 月 | 18:25:00 | 傷病者情報 | ＳＷ | 内容：ＪＲ防災直通インターフォンにてＪＲ防災担当者より、スカイウォークＢ階段下に救急車が停車していたとの連絡を受ける。 尚、傷病者は不明であり階段には血痕があるとの情報も併せて受ける。 対応：現場へ急行し、該当場所に救急車が停車しているのを確認する。通報者は一般の方との事。階段の中央から中腹の踊り場まで６段ほどに渡り血液を確認した為、相鉄企業へ清掃依頼する。 原因：傷病者は高齢の女性で階段から転倒したものと思われる。詳細については不明。 | 2020 | 2月
7その他 | 6 | 木 | 07:36:00 | 迷い人対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟１ＦホールＡにて立哨警戒者より立正佼成会に行く道が分からないというお客様がいるとの連絡を受ける。お客様はご高齢の女性でありスターバックス従業員や他のお客様に同様の質問を繰り返しているとの事。 対応：警察官に対応頂く為４丁目交番へ向かうも、不在であった為、交番内の電話より渋谷警察署に連絡、駅前交番より警察官を向かわせる旨、申し受ける。警察へ引渡し、対応を終了する。 | 2020 | 2月
6EV・ES | 6 | 木 | 14:37:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びタワー棟エレベーター２８号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。 対応：ＩＴＶカメラにて籠内の閉じ込め無し、３９Fにて扉が開放したまま停止しているのを確認する。パーキングを実施し、オーチスエレベーターへ点検を依頼する。 原因：エレベーターホール内の風の影響により外扉が閉まりきらない状態だった為、戸点検及び戸閉スピードの調整を実施する。 ※オーチスエレベーターの記録では２４号機についても扉が閉まりきらない故障を検出し、戸閉とスピードの調整を実施。防災センターでは２４号機の故障警報は感知せず。 | 2020 | 2月
2防災 | 7 | 金 | 04:19:00 | ガス漏れ発生 | タワー棟 | 内容：自火報総合監視盤にて【２棟 地域冷暖房施設 Ｂ５階 ００５地区 ボイラー室 ガス中継器】のガス漏れ警報・ガス漏れ発生を確認する。※自火報連動停止中 対応：現場へ急行、地冷センターと設備センターと合流する。周辺のガス臭は認められず、感知器にも外観上の異常は認められず。設備センターの依頼により該当中継器のマスク登録をする。設備センターより該当感知器の交換が終了した旨、連絡を受けマスク登録解除を行い対応を終了する。 原因：感知器の不良と思われる。 | 2020 | 2月
7その他 | 8 | 土 | 16:34:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターよりＢ４Ｆ Ｂ通りにてお客様の車両同士の接触事故があったとの連絡を受ける。 対応：現場確認と情報収集にあたる。現場には駐車場センター従業員とＰＭＯ従業員を確認。駐車場センターに以降の対応をお願いする。 原因：接触させた側の車両が駐車スペースにバックで入庫する際に、右のリア部分を被害車両の左フロント部分に接触させたもの。 その後、当事者同士が現場にて合流し、双方の話し合いによって解決する。※警察要請は無し | 2020 | 2月
6EV・ES | 8 | 土 | 23:10:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：日立ビルシステム担当員より、３１号ＥＶの異常警報が上がっている為、対処員を向かわせる旨連絡を受ける。尚、防災センター内昇降機監視盤上では警報等確認できず。 対応：現場の籠内を確認するも外観上の異常は認めず。３８Ｆにて停車し扉が開放したままであり、パーキングを実施するもかからない事から乗り口にモール×２と貼紙にて規制をする。日立ビルシステム作業員２名が入館する。作業終了に伴い、モール×２と貼紙を撤去する。 原因：コンデンサーの劣化により、過電圧異常を検出し停止したもの。コンデンサーを交換し復旧する。 | 2020 | 2月
4設備 | 9 | 日 | 10:10:00 | 壁破損 | タワー棟 | 内容：巡回者が３９Ｆ Ａ附室出口扉脇壁が破損しているのを確認する。併せてドアクローザーの部品外れを確認する。 対応：設備センターへ対応を依頼する。設備センターにてドアクローザーを交換した旨連絡を受ける。養生についてはＳＲＥに報告してから連絡するとの事。 原因：ドアクローザーの部品が外れ、外れた部品が壁と接触し穴が開いたもの。 | 2020 | 2月
6EV・ES | 9 | 日 | 11:35:00 | ＥＶ安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びタワー棟エレベーター２８号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。 対応：ＩＴＶカメラにて籠内の閉じ込め無し、３８Fにて扉が開放したまま停止しているのを確認する。パーキング操作を実施するも掛からず、３８Ｆの２８号機前にモール×２、貼紙×１にて規制する。オーチスエレベーター担当者へ点検依頼する。作業が終了し復旧した為、モール×２、貼紙×１を回収する。 原因：ＥＶの籠上部にある戸開閉装置にて位置ずれが発生し扉が閉まり切らない状態だった為。戸開閉装置の位置を調整し復旧。 | 2020 | 2月
7その他 | 11 | 火 | 08:55:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館８０７号室 居住者様より、外線電話にて『８０６号室の音楽がうるさいから対応してほしい』との連絡を受ける。 対応：現場へ急行、８０７号室室内より、８０６号室の音楽(重低音)を確認する。８０６号室 居住者様に声掛けし、音楽を停止して頂く。弐番館フロント担当者へ対応の旨お伝えする。 ※２０１７．０３．１３同様事案有り。 | 2020 | 2月
3防犯 | 11 | 火 | 10:05:00 | 盗難情報 | タワー棟 | 内容：タワー棟３８Ｆ鳥幸従業員より、昨日、該当場所に私物の鞄を置いていた従業員が、帰宅する際に鞄を確認したら財布が紛失していたので、該当場所に出入りした人物を確認する為、ＩＴＶの画像を見せて欲しいとの要請を受ける。 対応：ＩＴＶ画像については、警察より「捜査事項証明書」を提出して頂いた後、警察に画像を提供する為、被害届を提出して頂く必要がある旨、お伝えする。従業員より被害者本人に確認した後、被害届を提出するとの申し出を受ける。 ２/１７ 警察より連絡が来ない為、対応を終了する。 | 2020 | 2月
2防災 | 11 | 火 | 11:46:00 | 注意報対応(非火災) | 多目棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【４棟 ザ・クラブ Ｂ１階 ０１０地区 ０９１脱衣所】の注意報を確認、即時復旧を確認する。※自火報連動停止中 対応：現場へ急行、工事作業中であり大量の粉塵が発生しているのを確認する。併せて、発報感知器以外の感知器には、ビニールにて養生されているのを確認する。工事作業責任者にて該当感知器にビニール養生を設置し、対応を終了する。 原因：該当感知器の養生については、工事作業員が作業開始時にビニール養生を設置したが、他作業会社の作業員が別作業の為養生を撤去し、その後作業の粉塵を感知し発報したもの。 | 2020 | 2月
6EV・ES | 12 | 水 | 12:10:00 | エレベーター４号機不具合 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ担当者よりタワー棟Ａバンク エレベーター４号機籠内の釦が反応しないとの情報を受け、隊員を確認へ向かわせる。 対応：現場到着後、籠内扉の左側にある階数選択釦が全て反応しないことを確認しオーチスエレベーターへ点検を依頼する。 原因：エレベーター籠内操作盤作業の為、電源を切り、作業終了後に電源を再度入れ、電気が送電した際にショートを起こしていないか確認をする。籠内向かって左側の操作盤の電源を切ったにも拘らず、右側の操作盤に作業の札を貼った為、右側の操作盤を確認してしまい、左側の操作盤が確認漏れになってしまったとの事。左側操作盤の基盤を交換し復旧。 | 2020 | 2月
1救急 | 13 | 木 | 21:02:00 | 傷病者対応 | ビヤステ | 内容：１Ｆ立哨中の隊員より一般のお客様からビヤステーションテラス席前で高齢の女性倒れているとの情報を受け現場へ急行する。 対応：現場到着し意識呼吸があるのを確認、頬に擦り傷、眉毛付近に大きなコブ、左手首を痛そうにしている状況を確認、エントランスパビリオン前バリカーを解錠しお客様を車椅子に乗せエントランスパビリオン前まで移動する。傷病者が救急車に収容され自衛隊中央病院へ向け出構する。 原因：ビヤステーションテラス席前にて転倒した模様。 | 2020 | 2月
4設備 | 14 | 金 | 18:12:00 | 扉不具合 | タワー棟 | 内容：Ｂ１Ｆ警戒中のポスト者よりタワー棟Ｂ１ＦホールＢ出入口ガラス扉の不完全閉鎖の状態を確認する。 対応：設備センターへ対応依頼する。設備センターより対応出来ない為、業者依頼する旨連絡を受ける。通行には支障はなく現状のまま運用を継続する事を確認する。 原因：ドアクローザーのヒンジが曲がっている事により扉が不完全閉鎖になってしまう。 | 2020 | 2月
3防犯 | 15 | 土 | 17:21:00 | 施設管理細則違反 | 外構部 | 内容：巡回者より時計広場にて寝袋を頭から被り寝ている男性を確認、声掛し馬蹄広場ベンチに移動をした為、動向監視する。 対応：ビヤステーション入口前にてダンボールを被り絵を描いている女性２名を確認、声掛けし移動して頂く。注意喚起継続中に男性が激高した為、警察を要請する旨お話したところ、男性が応じたので防災センターへ警察官要請して頂くように依頼する。１１０番通報実施する。 | 2020 | 2月
1救急 | 16 | 日 | 13:15:00 | 救急車情報 | ＳＷ | 内容：巡回者よりスカイウォーク脇坂道に救急車が停車しているのを確認する。 対応：車内を外部から確認するも車内の様子は確認できず。インフォメーションへ救急車について問い合わせを行い、傷病者が既に搬送済みである事を確認する。傷病者を乗せた救急車が三宿病院へ向け出発する。 | 2020 | 2月
7その他 | 16 | 日 | 14:57:00 | 迷子対応 | 商業棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆ通用口警戒中者より恵比寿三越店内で４歳と６歳の女の子が親御様とはぐれ、お母様が捜しているとの連絡を受ける。 対応：各センター、三越へ情報共有、各ポスト配置者にて捜索を開始する。親御様より迷子になっていたお子様２名と恵比寿三越店内で合流したとの連絡を受け対応を終了する。 | 2020 | 2月
3防犯 | 16 | 日 | 19:10:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：日油従業員より２０Ｆ日油事務室Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｆが防犯解除できないとの防災センターに連絡を受ける。 対応：弊社目黒支社の緊急対処要員が点検を実施する。 原因：２０Ｆ事務室Ｄ扉３の上にあるパワーユニット４台の内１台がバッテリーが劣化しておりバッテリーを交換し復旧する。 | 2020 | 2月
4設備 | 16 | 日 | 19:25:00 | ＩＴＶ不具合 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内ＩＴＶにて停電作業復電後４７か所のカメラ接続エラーを確認する。録画については４７か所が見られない状況を確認。 対応：設備センターに対応依頼する。 原因：停電作業の影響と思われる。 ２/１７ パナソニックＬＳネットワークス作業員が入館、ＩＴＶ不具合箇所を復旧させ退館する。 | 2020 | 2月
6EV・ES | 17 | 月 | 16:20:00 | スカイウォーク１号機降り口 櫛板ネジ欠損 | ＳＷ | 内容：相鉄企業清掃員より、スカイウォーク１号機降り口の櫛板のネジが１箇所が外れているとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着、櫛板のネジが外れ、ヒビがはいっているのを確認する。日立ビルシステム管制員へ点検依頼する。日立ビルシステムにて、ネジのみ止める。 原因：不明。櫛板部分の経年劣化が確認された為、次回の点検時、部品があれば交換するとの事。 ２/２９ 櫛板新しいものに交換されているのを確認する。 | 2020 | 2月
7その他 | 17 | 月 | 19:36:00 | 迷子対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟１ＦエントランスホールＡにて立哨警戒中の隊員が、お父様より車寄せで５歳のお子様とはぐれた為、捜索して欲しいとの依頼を受ける。 対応：各ポスト配置者に情報共有し、捜索を開始する。お父様よりお子様が見つかったとの連絡を受けた為、捜索を終了する。 | 2020 | 2月
4設備 | 17 | 月 | 22:27:00 | スプリンクラー漏水情報 | 多目棟 | 内容：設備センターより、グランサイズにて作業中の業者よりスプリンクラーの配管から漏水しているとの情報を受けたとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し設備センターと合流、グランサイズ事務室内のスプリンクラー配管の結合部より、５秒に１滴程度の漏水を確認する。設備センターにて漏水個所に養生シートをし、バケツにて水受けを設置、【3棟 ザ・ガーデンホール Ｂ１Ｆ ００１】のＳＰアラーム弁も閉鎖する。2/22 業者にてスプリンクラー配管の交換・改修を実施し、復旧する。 原因：漏水している配管の結合部が錆びている事から、経年劣化と思われる。 | 2020 | 2月
4設備 | 18 | 火 | 19:11:00 | 漏水対応 | ＧＳ | 内容：巡回者より、グラススクエアＢ１Ｆ男子トイレの小便器周りの床面がかなり濡れており、三幸清掃員へ清掃依頼を行ったとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ点検を依頼する。直下階の漏水確認の為、隊員をＢ２Ｆ倉庫７へ向かわせる。Ｂ２Ｆ倉庫７は異常が無いことを確認する。清掃員がラバーカップにて排水措置を行い詰りを解消させる。 原因：小便器の排水管内にて人毛等の異物が詰まった事により水が溢れ出たもの。 | 2020 | 2月
6EV・ES | 20 | 木 | 09:24:00 | 外部エスカレーター不具合 | 外構部 | 内容：隊員より外部エスカレーター４号機（Ｂ１Ｆ～Ｂ２Ｆ下り）降り口のステップ部分に段差が生じているのを確認する。 対応：日立ビルシステム担当者へ連絡し点検依頼をする。日立ビルシステム担当者より経年劣化による錆びが原因なので根本的な解決にはエスカレーターのカバープレートの交換が必要とのこと。段差を調整し、仮復旧する。 原因：雨等による経年劣化との事。 | 2020 | 2月
5自然災害 | 22 | 土 | 09:30:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風に伴い各所の対応を実施する。 対応：設置物の飛散防止の為コーン等の撤去、扉の閉鎖を行う。シネマ前の鉄製看板のグラつきを確認し設備センターへ連絡、看板をトラロープにて固定して頂く。強風が収まった為、撤去物の再設置、扉の開放を行う。設備センターより、看板については補修工事を行う予定であり、補修が完了するまでは、現状態を維持するとの連絡を受ける。 | 2020 | 2月
7その他 | 24 | 月 | 10:25:00 | 遺失物問合せ | 外構部 | 内容：インフォメーションより男性から遺失物問合せがあるとの事で電話を引継ぐ。昨日時計広場で開催された恵比寿マルシェに出展したが、段ボール１箱が無い事に気づき、周辺を捜索するも見当たらないとの事。本日警察へ被害届を提出するとの申告を受ける。その後男性が防災センターへ来訪し、被害届ではなく遺失届を提出したとの報告を受ける。 対応：ＩＴＶ画像については、警察より「捜査事項証明書」を提出して頂いた後、警察に画像を提供する旨、お伝えする。 | 2020 | 2月
4設備 | 25 | 火 | 10:10:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回者より非常用発電機前のタイルが破損しているとの報告を受ける。 対応：設備センターへ対応依頼する。その後、養生テープにて仮処理してあり、剥がれ落ちたタイルは設備センターで回収した事を確認する。 原因：原因不明。 | 2020 | 2月
2防災 | 25 | 火 | 10:40:00 | 火災注意報 | 多目棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【４棟 ザ・クラブ Ｂ１階 ０１０地区 １０７スチームルーム前】の注意報を確認、即時復旧する。※自火報連動停止中 対応：同感知器の注意表示、自動復旧を合計３回繰り返すのを確認する。非火災を確認する。該当感知器に大量の埃が付着しているのを確認する。該当感知器のマスク登録を実施する。 原因：作業者がスチームルーム内で掃除機を使用したところ、埃が舞い付着してしまったことが原因。 | 2020 | 2月
6EV・ES | 28 | 金 | 11:57:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びタワー棟エレベーター１９号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。 対応：該当号機の扉を確認するも異常認めず。パーキング実施するもかからず。東芝エレベーターへ点検依頼する。動作リレー装置を交換し、復旧する。 原因：一時的な動作リレー装置の不具合によるもの。 | 2020 | 2月
1救急 | 28 | 金 | 19:58:00 | 傷病者情報 | タワー棟 | 内容：東京美装従業員より８ＦＢ附室３３号機エレベーター前にて男性が寝ているという情報を受ける。 対応：男性の意識・呼吸はあるが会話が成立しない状態で倒れているのを確認する。１１９番通報実施する。傷病者を乗せた救急車が都立広尾病院へ向け出発する。 | 2020 | 2月
7その他 | 29 | 土 | 21:18:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館３１３号室 居住者様より、インターホンにて『３１２号室より重低音がするから確認して欲しい』との連絡を受け、隊員を現場に向かわせる。 対応：隊員より弐番館３１２号室前、その周辺を確認するも異常認めず、弐番館３１３号室居住者より室内も確認して欲しいと依頼を受け入室し重低音のような音を確認する。 弐番館３１３号室周辺、上層階の４１３号室周辺を点検するも確認できず。弐番館フロント担当者に対応の旨お伝えする。 原因：原因は特定できず。 | 2020 | 2月
3防犯 | 1 | 日 | 09:20:00 | 施設管理細則違反者対応 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員がリフレッシュルーム内で荷物を広げている女性を確認、テナント関係者か声掛けしたところ無言のままＥＶに乗り込み立ち去る。該当者が前日にも１３Ｆフロアの廊下にて声掛けした女性と同一人物である事をＩＴＶにて確認。女性の動向を調べる。 対応：タワー各階リフレを検索するもは女性を発見には至らず、その後ＩＴＶにて女性を確認。三越２Ｆコリドールにて声掛けを実施、一連の行動から関係者では無いと思われる為用件を伺うも聞き入れてもらえず、走るようにアメリカ橋方面へ立ち去った為、対応を終了する。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 2 | 月 | 12:27:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：プラントフォーム（ＤＡＣ）のテナント社員より、Ｄバンクのエレベーターの動きがおかしいとの連絡を受ける。 対応：DACテナント社員より不具合の連絡を受けた直後、オーチスエレベーター管制員より遠隔にてエレベーター２９号機の異常信号を確認した為、点検に向かうとの連絡を受ける。オーチスエレベーター管制員に確認し、エレベーター２９号機をパーキング処置をする。ＩＴＶカメラにてエレベーター２９号機が複数回停止しているのを確認する。オーチスエレベーター作業員がオーバースピード装置を分解、手入れし復旧する。 原因：原因は安全装置のオーバースピード装置が誤作動を起こしており、オーバースピード装置を分解、手入れし復旧する。 | 2020 | 3月
1救急 | 2 | 月 | 12:29:00 | 傷病者対応 | ＧＳ | 内容：ソルトウォーター従業員よりグラススクエアB１F Z階段前のベンチにて気分の悪い人がいるとの連絡を受ける。 対応：１１９番通報を実施、車椅子にてＥＰ入口前まで搬送する。ＥＰバリカーを解錠し、救急隊へ引き継ぐ。傷病者を乗せた救急車が慶応病院へ向け出発する。 原因：傷病者は７０代の男性で糖尿病の持病あり。 | 2020 | 3月
7その他 | 2 | 月 | 23:46:00 | お客様からのご意見 | ＳＷ | 内容：隊員がスカイウォーク９号機を停止した際に、降り口付近にいた男性のお客様より「停止するのが早い、手摺りに肘をぶつけた。救急車を呼べ」とのお話を受ける。 対応：お客様より責任者と話がしたいとの申し入れを受け、お客様を防災センターへお連れする。会社の対応を聞きたいとの事で、明日本部へ連絡し協議したうえで責任者より改めて連絡する旨お伝えしご納得いただく。 ３/３ 清水よりお客様へ謝罪と再発防止をお約束し納得して頂く。 | 2020 | 3月
7その他 | 3 | 火 | 17:56:00 | 迷子保護情報 | 商業棟 | 内容：三越インフォメーションより迷子の女の子を保護しているとの連絡を受ける。 対応：各ポスト配置者に情報共有し、お母様の捜索を開始する。センター広場にてお母様と合流し、三越１Fインフォメーションにて迷子のお子様を引き渡す。 | 2020 | 3月
1救急 | 4 | 水 | 18:37:00 | 救急車情報 | ＥＰ | 内容：駐車場センターより車寄せに救急車が入構したとの情報を受ける。 対応：通報者がグラススクエアにいるとの情報を得た為、グラススクエア内を捜索するも見当たらず。エントランスパビリオンＢ１Ｆ ＫＡＫＥＬ ＣＯＤＥ室内にて傷病者を確認、合流する。 傷病者を乗せた救急車が東京大学病院へ向け出発する。 原因：ウエスティンホテルにて食事をした後移動中に具合が悪くなり母親が通報し、ＫＡＫＥＬＣＯＤＥスタッフがテナント室内で保護したもの。持病：摂食障害持ち。 | 2020 | 3月
3防犯 | 5 | 木 | 17:41:00 | セキュリティシステム不具合 | 商業棟 | 内容：防災センター内セキュリティシステムにて２箇所のＬＣＮーＬＣＮ間無応答（１Ｅ００、８６００）を確認する。復旧操作を行い２箇所のＬＣＮーＬＣＮ間無応答が復旧するも再度同様の無応答を確認する。スケジュールモードにて施錠出来なかった箇所に養生テープ、コーン、バー、貼紙にて封鎖する。 対応：セコムお客様サービスセンター 担当者へ点検依頼する。セコム目黒支社対処員が入館し点検開始する。無応答１２箇所 3/8目黒支社対処員が機器交換を実施し復旧する。 原因：商業棟Ｂ２Ｆの機器（ローカルコントローラ・スイッチングハブ）の不良によりフリーズしたものと思われる。 | 2020 | 3月
2防災 | 7 | 土 | 17:41:00 | 排煙機作動及び水漏れ | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて【１棟ガーデンプレイスタワー ３８階０１４ 店舗３８－７ 排煙口】※銀平店舗内【１棟ガーデンプレイスタワーＰ１階００４ ＯＴ－Ｒ１－ＳＦ－０４ 排煙機運転】の発報を確認、排煙口は即時復旧する。トップオブエビス店舗 ロングレイン、ルーキスガーデン、ロティサリーブルーから排煙機作動音について問い合わせを受ける。 対応：防災内自火報盤にて排煙機を復旧、現場にて非火災を確認する。 原因：銀平店長より、厨房の天井から漏水が発生した為、天井裏を確認する際に点検口と間違えて排煙口を開放してしまい直ぐに閉鎖したとの状況を伺う。隊員が天井より水漏れを確認、設備センターへ点検を依頼する。 設備センターにて吸水マットを設置、空調を止めた所水漏れが止まった為、蒸気配管より保護材を伝って漏水している可能性が高いとの事。蒸気配管は店舗の資産である為、店舗より業者を手配して頂くようお願いをする。 ３／１２ 設備センタより現在異常が出ていない為、マスクのみ継続とし自火報の連動停止は定位に戻す様依頼を受ける。 | 2020 | 3月
7その他 | 8 | 日 | 00:11:00 | 喫煙所不正使用 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員が、３８Fの灰皿カバーの上にたばこの吸殻が置かれている事を確認する。３９Ｆも併せて確認した所、使用の形跡がある事を確認する。 対応：吸殻を処理し東京美装へ情報を共有する。 原因：ＩＴＶ録画映像にて使用者を多数確認する。東京美装 清掃員より３９Ｆトイレ内のゴミ箱からも吸殻を回収した旨報告を受ける。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 9 | 月 | 14:13:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びタワー棟エレベーター１９号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。 対応：隊員を現場確認に向かわせる。ＩＴＶカメラにて籠内の閉じ込め無し、２９Fにて扉が閉鎖したまま停止しているのを確認、東芝エレベーターへ点検を依頼する。 原因：ドアに付いている干渉ゴムが外れかかっており、それにより扉が閉鎖する際、ゴムが扉に干渉し扉が閉まり切らず安全装置が働いたもの。ゴムを交換し復旧。 | 2020 | 3月
1救急 | 9 | 月 | 14:25:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：３１F DACの社員より具合の悪い社員がいる為救急車を呼んでほしいとの連絡を受ける。尚、傷病者は妊婦との事。 対応：１Ｆ車寄せ、３３号機、現場にそれぞれ隊員を配置、救急隊を誘導する。傷病者を乗せた救急車が東京女子医大へ向け出発する。 原因：お昼休み後から動悸や眩暈の症状があったとの事。 | 2020 | 3月
1救急 | 9 | 月 | 18:57:00 | 救急車誘導 | タワー棟 | 内容：１Ｆ配置中の隊員が車寄せに救急車・ポンプ車の到着を確認する。 対応：救急隊に状況を確認した所、１１Ｆからの通報であるとの事。３３号機を確保し救急隊誘導にあたる。傷病者を乗せた救急車が都立広尾病院へ向け出発する。 原因：傷病者は癲癇の持病を患っており仕事中急に痙攣を起こし、卒倒したとの事（２～３分間）※１２/９に同一人物の対応あり。 | 2020 | 3月
4設備 | 10 | 火 | 06:50:00 | 自動扉不具合 | タワー棟 | 内容：タワー１F開放業務の隊員よりラフィネ脇外面自動扉を開放する際、室内から外を見て左側の扉が鍵を解錠する方向へ回すもデッドボルトが完全に上がらない状況を確認したとの連絡を受ける。 対応：扉を手動で開放したところ、デッドボルトが上がり開閉に支障が無い事を確認、設備センターへ点検を依頼する。 原因：経年劣化によるもの。復旧するまでの間は右の錠のみを施錠する運用とする。 | 2020 | 3月
7その他 | 12 | 木 | 17:30:00 | 不審者情報 | Ｉ街区 | 内容：外構部巡回中の隊員が近隣在住の６０代女性よりウェスティンホテル車寄せ脇のベンチに何時も座っている人がいて気持ちが悪い、との申し入れを受ける。 対応：現場を確認、座っている人物は確認できたもののただ座っているだけであり事実確認がとれるまでは対応が難しい旨、女性にお伝えする。 原因：１８時台より翌朝８時まで一時間に１度の点検を実施するも、長時間座っている人物は確認できず。 | 2020 | 3月
5自然災害 | 16 | 月 | 14:14:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：ブルーシール従業員より店舗前に設置しているガラステーブルが風で転倒してガラスが飛散し、これより従業員で飛散したガラスを清掃する旨連絡を受ける。 対応：従業員より清掃完了の連絡を受け、相鉄企業に清掃を依頼する。各店舗に強風の注意喚起を実施する。 | 2020 | 3月
4設備 | 16 | 月 | 15:15:00 | NSポンプ 消補中槽満水対応 | タワー棟 | 内容：防災センター ＮＳ監視盤にて【１７Ｆ 消補中槽満水 １８２－３】を受信する。 対応：現場確認へ向かう。能美防災へ連絡する。現場到着し消火栓ポンプ盤の消火用補助水のランプが点灯し、ブザー鳴動中を確認する。設備センターが現場に到着し、ブザーを停止する。設備センター、能美防災にて設備センターにより補助水槽の水抜きをして、能美防災が圧力を調整し、復旧する。 原因：本日、能美防災が写真美術館で消防点検でポンプを起動しており、時間差で補助水槽の水位が上がってしまい満水警報が出たもの。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 17 | 火 | 05:25:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：鹿島建設 作業員よりエレベーター更新作業で停止していたエレベーターの稼働依頼を受け、休止から運転へ切換えをした際に25号機エレベーターの運転ランプが点灯しない状態を確認する。 対応：鹿島建設にてオーチスエレベータに点検依頼をする。オーチスエレベーターが入館し、配線を交換し復旧する。 原因：エレベーター１つの籠に対し５本の移動ケーブルがある。その移動ケーブル１本の中に４０本の配線が含まれている。移動ケーブル５本中の内、１本の移動ケーブルの中の配線１本が不具合を起こしていたのが原因との事。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 17 | 火 | 08:29:00 | エスカレーター異音 | ＥＰ | 内容：立哨中の隊員がエントランスパビリオン４号機（下りエスカレーター降り口）より、約３０秒に一回の異音を確認する。 対応：オーチスエレベーターへ点検依頼する。点検員が伸びてしまっているステップチェーンを調整する。 原因：ステップチェーンが伸びてしまっており、そのチェーンがコーム部分に当たり音が出ていたとの事。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 17 | 火 | 16:20:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員が籠内から見て左側の扉が開閉時に擦れるような音が発生しているのを確認する。 対応：エントランスパビリオン４号機にて作業されているオーチスエレベータ点検員に報告、点検を依頼する。点検員が部品ガイドシューを交換して復旧。 原因：エレベーター扉上部の溝の中にあるガイドシュー（安定的にエレベーターが昇降するために必要な部品）が擦れた原因で異音が発生したとの事。 | 2020 | 3月
3防犯 | 17 | 火 | 21:30:00 | 施設管理細則違反者対応 | タワー棟 | 内容：タワー巡回者が１３Ｆリフレッシュルーム内正面のカウンターテーブルに座って手荷物を広げてパソコンをしている女性を確認。近づいたところ、ソファーに多数の荷物が置かれているのを確認する。 対応：テナント関係者である事の確認の為、声掛けを行う。（以前対応した女性と同一人物）該当女性が３８Ｆから２９号機にて１Ｆへ移動し、風除室Ｃより退館する。今後立ち入るようであれば警察へ通報する旨本人にお伝えする。 | 2020 | 3月
7その他 | 21 | 土 | 16:08:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：巡回者が時計広場にて警察官２名を確認し、声掛けを行ったところ、地下４階で車両事故あり通報受け臨場したとの情報を得る。 対応：駐車場センターに上記の旨を連絡する。警察官と同行し現場にて詳細を確認する。車両事故は車庫入れの際、柱に接触したした自損事故であり、怪我人等は無い事を確認する。ＳＲＥ担当者が防災センターへ来館し、状況を確認後現場へ同行する。警察官の対応が終了、該当車両が出庫した事を確認し対応を終了する。 原因：車庫入れする際、車両の右後方のボディ部分を柱に接触。ご自身にて警察へ通報したもの。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 21 | 土 | 18:49:00 | 小荷物専用昇降機不具合 | シャトー | 内容：シャトーレストラン エレベーター２号機インターホンにてシャトーレストラン スタッフより店内に設置してある小荷物昇降機（ダムウェーター）が動かなくなったとの連絡を受ける。 対応：現場にてダムウェーターの外観上は異常は認められないが、呼出し釦を押しても反応しない事を確認する。日立ビルシステムに点検依頼をする。日立ビルシステム点検員が復旧させる。 原因：小荷物昇降機は両面開きの扉であり、籠内にお皿を乗せた際に反対側の扉にお皿が接触し扉が一部開放状態となり停止していたもの。籠内のお皿を全て取り出し扉を正常位置に戻して復旧。 | 2020 | 3月
7その他 | 21 | 土 | 19:34:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：住居インターフォンにて８１６号室居住者様より居室の上の方から「ドン、ドン」という音が聞こえる為、フロントに伝えて欲しいとの連絡を受ける。 対応：弐番館フロントへ連絡し、上記内容をお伝えするもフロントがクローズしてしまった為、本日の対応は難しく、翌日、フロント勤務者へ申し送るとの返答を受ける。現場にて確認するも騒音は確認できず。 原因：不明。（以前にも同様案件あり） | 2020 | 3月
1救急 | 22 | 日 | 13:38:00 | 救急隊誘導 | 外構部 | 内容：防災センターＩＴＶにてエントランスパビリオン前道路に救急車が到着するのを確認する。 対応：救急隊と合流、傷病者はサンクンガーデンにいるとの情報を受ける。ロウリーズ 従業員よりロウリーズにて飲食をされたお客様が店の外に出た後、胸が苦しくなり救急車を呼ばれたとの連絡を受ける。救急車が厚生中央病院に向け出構し対応を終了する。 症状：胸の締め付けと痺れ及び腹痛。 | 2020 | 3月
1救急 | 22 | 日 | 17:55:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：外線電話にて女性より、タワー棟Ｂ１ＦホールＢエスカレーター降り口にて嘔吐してしまったとの連絡を受ける。 対応：上記電話にて１１９番通報の有無を確認するも、本人より不要との申告を受ける。清掃依頼を実施する。再度１１９番通報の有無を確認し、ご本人が通報の希望をされたため、防災センターにて１１９番通報を実施する。清掃及び消毒が完了、救急車が厚生中央病院へ出構した為、対応を終了する。 原因：３０分ほど前から腹痛が発生し、嘔吐したとの事。食事は昼頃、寒気ありとの事。 | 2020 | 3月
6EV・ES | 23 | 月 | 14:37:00 | エスカレーター不具合 | ＧＳ | 内容：防災センター内、昇降機監視盤にてグラススクエア１号機（下り）の故障警報が発報する。 対応：現場を確認、エラー表示「３Ｆ（センサー異常）」を確認する。再起動操作を行うも再起動できず。オーチスエレベーターへ点検依頼を実施する。グラススクエア１号機（下り）の乗り口・降り口をモール×４にて規制する。オーチスエレベータ点検員より点検終了・復旧の連絡を受け、貼紙、モールを撤去する。 原因：エスカレーターの速度を検知するセンサーが速度が遅くなったと判断しエスカレーターが停止した。速度センサーを再設定しエスカレーターを再起動、復旧する。 | 2020 | 3月
7その他 | 23 | 月 | 22:32:00 | 騒音対応 | 弐番館 | 内容：住居インターフォンにて１３１９号室居住者様より１３１８号室の方から音楽（ベース音）がうるさい為、対応をして欲しいとの連絡を受ける。 尚、今回の対応結果については、明朝に結果報告をするよう求められる。 対応：隊員を現場に向かわせ該当号室から騒音を確認出来ず対応を終了する。 再度１３１９号室居住者より上記の件の連絡を受け、隊員を現場に向かわせ該当号室よりテレビが流れてるの確認し注意喚起を行う。 | 2020 | 3月
1救急 | 23 | 月 | 11:10:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：スカイウォークインフォメーションより１１・１２号機間の階段にて傷病者が発生した、との情報を受ける。 対応：女性傷病者は階段に蹲り、持参していた袋に嘔吐をした状況を確認する。防災センターにて１１９番通報を実施する。アカデミーガーデンの受講生の為、アカデミーガーデンに向かい上記の旨お伝えし、女性講師と現場に向かう。救急隊と調整し搬送先の連絡は救急隊からお父様へ連絡して頂くようにする。厚生中央病院へ救急車が出構し対応を終了する。 原因：貧血を発症し持参していた袋に嘔吐した。生理痛になりそうな前兆であり腹痛の症状もあり。 | 2020 | 3月
1救急 | 24 | 火 | 22:38:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：巡回者より、１Ｆ女子トイレに体調の優れない女性がおり、女性の友人が１１９番をした旨、報告を受ける。 対応：各所へ連絡し、救急隊を現場へ誘導する。救急車が東京共済病院へ向け出構するのを確認し対応を終了する。 原因：敷地外にてご友人と食事をしており、その際に３杯ほどお酒を飲んだとの事。冷や汗が出ており、体調が優れずトイレ内にて嘔吐。（便器内の為、清掃不要） | 2020 | 3月
7その他 | 26 | 木 | 09:25:00 | 飼い犬放置情報 | 外構部 | 内容：駐車場センターより該当場所で、柱にリードで繋がれた犬が居るが付近に飼い主が見当たらない旨、連絡を受ける。こ３月１６日警備日誌記載の犬と同じ。 対応：現地へ向かい該当の犬を確認、飼い主が戻るまで待機する。飼い主が現れない為、犬のリードに注意書、リードが繋がれている木（左右含む）に犬放置禁止の貼紙を貼付する。一般の方より１１０番通報、目黒警察署より犬を拾得物として回収すると連絡を受ける。 飼い主が現場に到着した為、状況を説明するも激昂し一方的に罵声を浴びせ続けてくるため、目黒警察署が拾得物として飼い犬を回収した旨を説明し対応終了する。 | 2020 | 3月
4設備 | 26 | 木 | 09:38:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：時計広場にてタイルが浮いている状態を確認する。 対応：、設備センターへ対応を依頼する。目張りを行い仮処置が完了したとの連絡を受けた為、貼紙、カラーコーンにて注意喚起をする。 原因：経年劣化と思われる。 | 2020 | 3月
2防災 | 26 | 木 | 09:59:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内 総合操作盤にて「３１棟ガーデンプレイスタワー連動 ３９階 ００８地区 １２７店舗３９－６」ロティサリーブルー店舗内の火災信号を受信する。※自火報連動停止中 対応：現場にて非火災を確認、シャッターの降下と防火扉の作動を併せて確認した為設備センターへ復旧依頼をする。エリア防災一斉放送を行う。総合操作盤の火災信号を復旧、設備センターにて防火扉、シャッターの降下を復旧させ対応を終了する。 原因：換気扇を作動させずにオーブンにて調理を開始した為、熱が籠ってしまい熱感知器が発報したもの。 | 2020 | 3月
7その他 | 26 | 木 | 19:35:00 | お客様からのご意見 | 外構部 | 内容：防災センターにて外線電話より・手を拭くものが無い・便座を消毒する物が無い・コロナウイルスも流行っている、あのトイレが原因になるかもしれない。等のご意見を頂く。 対応：バーチョ・ディ・ジュリエッタ脇男女トイレにハンドドライヤー・ペーパータオル使用中止の旨の貼紙を設置する。 ※お名前とご連絡先を名乗られましたが、折り返しのご連絡までは求められませんでした。 | 2020 | 3月
5自然災害 | 27 | 金 | 11:25:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風に伴い以下の対応をする。 対応：ブルーシール、オリヴィエ＆コー、ファミマ各店舗に注意喚起をする。ファミマより写真美術館側扉の閉鎖依頼を受けた為閉鎖し、貼紙を設置する。自転車乗り入れ禁止看板、外構部にあるコーンを撤去する。エントランスパビリオン裏植栽をビニール紐にて結束する。シャトーレストランへトラロープ×２を貸し出す。 強風が収まった為、全ての対応を復旧させる。 ３／２９ シャトーレストラン 従業員よりトラロープ×２の返却を受ける。 | 2020 | 3月
4設備 | 27 | 金 | 15:30:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者が、該当場所にてタイルの破損を確認し写真撮影を実施し、養生テープにて目張りし仮処置をする。 対応：設備センターへ点検を依頼する。 原因：経年劣化と思われる。 １２/１７ 外構部巡回者が、上記タイルの復旧を確認する。 | 2020 | 3月
5自然災害 | 29 | 日 | 07:00:00 | 降雪対応 | 外構部 | 内容：降雪対応に伴い、以下の対応をする。 対応：駐車場センターよりカッパギ×３、スコップ×３、融雪剤×１、一輪車×１を、Ｂ２Ｆ防災倉庫よりコーン×５０、バー×５０、重り×５０、ブルーシート×１をＢ１Ｆメインエントランス脇に準備する。スカイウォーク出入口に降雪看板の設置、及び周辺に融雪剤を散布する。各箇所に、転倒防止・落雪規制をコーン・バー・貼紙にて行う。降雪が収まった為、各箇所規制の解除、看板撤去を行う。 | 2020 | 3月
4設備 | 1 | 水 | 03:10:00 | オートドア不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆ エントランスホールＢ バーガーキング横のオートドアが開閉を繰り返しているのを確認する。 対応：オートドアの電源を切りセンサー部分の埃を雑巾で拭き取るも開閉動作を繰り返してしまう事を確認した為、再度電源を切り開放状態にする。「調整中」の貼紙×４を掲示し、設備センターへ点検依頼をする。ナブコシステムが入館し人感センサーを外側に向け、感知範囲を変更する。正常作動を確認した為対応を終了する。 原因：人感センサーが内側に向いていたため、オートドアに干渉し、閉鎖しなかったもの。 | 2020 | 4月
2防災 | 6 | 月 | 11:11:00 | 非火災対応 | ビヤステ | 内容：防災センター内 総合操作盤にて「５棟ビヤステーション ２階 ００２地区 １８８ ビヤレストランパントリー」の火災信号を受信する。※自火報連動停止中 対応：エリア防災一斉放送を行う。現場にて非火災を確認する。ビヤステーション従業員より厨房のコンロにてフライパンで肉を調理していた際に、いつも以上に煙が上がってしまったとのこと。 原因：肉を焼いた際に煙が多く上がった為。空調はいつも通り起動していたとの事。 | 2020 | 4月
7その他 | 9 | 木 | 09:19:00 | 車両接触情報 | 外構部 | 内容：駐車場センター 松本氏より外構部巡回中の森山に南ゲートにて車両接触が発生した為、当事者より１１０番通報したとの報告を受ける。尚、車両接触が発生したのは４/８ ０９：２０頃との事。 対応：車両の傷とプラタナス通りのポール１本に白い塗料がついているのを確認する。尚、ポールは目黒区管理の物であり、恵比寿ガーデンプレイスの物では無い事を確認。 原因：車でバックして出る際に、車両後部をプラタナス通り歩道のポールに接触させる。 | 2020 | 4月
7その他 | 10 | 金 | 14:12:00 | 飼い犬放置情報 | 外構部 | 内容：駐車場センター より、車寄せ付近のポールに犬が繋がれており、飼い主に声掛けしたが無視されたとの連絡を受け、隊員を現場へ向かわせる。 対応：現地へ向かい該当の犬を確認、防災センターにて１１０番通報を実施し、渋谷警察署 警察官１名、応援で目黒警察署 警察署２名臨場し声掛けするも声掛けに対し聞き入れない様子。警察官は現場から離れる。飼い主はセンター広場の六角ベンチに移動し、坂道脇の水景に犬を遊ばせていた為声掛けするも再び聞き入れない様子の為、再度１１０番通報を実施する。警察官２名臨場し声掛けするも終始聞き入れない様子で警察官より現時点では注意喚起しか出来ない為、現場を離れるとの事。動向監視し飼い主と犬が敷地内より出て、スカイウォーク横坂道を下って行くのを確認した為対応を終了する。 | 2020 | 4月
4設備 | 11 | 土 | 02:04:00 | 天井破損情報 | 駐車場 | 内容：鹿島建設作業員が防災センターに来訪し、作業中に天井ボードを破損させてしまったとの申告を受ける。破損は天井ボードのみであり配線等には影響なしとの事。鹿島建設より設備センターには連絡したとの事。 対応：現場を確認し、写真撮影を実施する。鹿島建設より、天井ボードに開いた穴を塞ぎ応急処置が完了した旨、連絡を受ける。 原因：フォークリフト使用中に誤って天井に接触させ天井ボードに穴が開いたもの。 | 2020 | 4月
7その他 | 11 | 土 | 13:28:00 | サッポロ広場 畑 | 外構部 | 内容：隊員が巡回中に、サッポロ広場の芝生 畑付近に外国人男性がいるのを確認する。 対応：外国人男性に声掛けしたところ、畑の作業者では無く側に置かれたボックスにお金を入れ、種と土を貰ったとジェスチャーで説明を受ける。ボックス内を確認すると中に現金２，５００円と土、種を確認する。再度点検をしたところ、業者の知り合いという方を確認、該当の種と土の入ったボックスについては関係者がフェイスブック上に動画をアップしている為、そちらを確認して欲しいとの事。 原因：SRE担当者へ連絡、事実確認がとれるまで現状のままにしておいてほしいとの事。 ４／１２ SRE担当者より業者に撤去要請をしたとの連絡を受ける。 ４／１４ 木箱の中身が空になっているのを確認し、対応を終了する。 | 2020 | 4月
6EV・ES | 11 | 土 | 19:28:00 | スカイウォーク異音対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク点検中の隊員がスカイウォーク清掃中の相鉄企業清掃員より、3号機降り口付近にて、手摺りベルトが擦れている様な異音がするとの報告を受ける。 対応：現場にて手摺りが擦れているような異音を確認、日立ビルシステムへ点検を依頼する。 原因：日立ビルシステム作業員が点検を開始。エスカレーターのガイドローラーに埃等のゴミが蓄積しており、異音が発生していたとの事。ゴミを取り除き復旧する。 | 2020 | 4月
7その他 | 11 | 土 | 23:03:00 | 弐番館不審者情報 | 弐番館 | 内容：１１１５号室 住人様より室内インターフォンにて、１１Ｆ共用廊下の床に長時間荷物を広げ座り込んでいる男性がおり、気持ち悪いので来て欲しいとの連絡を受ける。 対応：現場を確認したところ、１１２０号室前の共用廊下に荷物を広げ座り込んで電話をしている男性を確認し、声掛けを行う。 原因：男性は１１２０号室の住人で、夫婦喧嘩になり閉め出されているとの事。室内に入れない為ホテルを予約し男性が移動する。 | 2020 | 4月
5自然災害 | 12 | 日 | 00:44:00 | 地震発生 |  | 内容：地震警報盤監視装置PHＦ １２ガル震度３、２０Ｆ ７ガル震度２、Ｂ５Ｆ ５ガル震度２を確認。昇降機監視盤にて商業棟エレベーター７号機・８号機及びガーデンホール２号機、３号機・４号機の地震管制作動を確認、1分後自動復旧。 対応：各所点検するも異常は認められず。 原因：震源地 茨城県南部 深さ５０ｋｍ マグニチュード５．１ 最大震度４ 渋谷区震度３ | 2020 | 4月
5自然災害 | 13 | 月 | 12:13:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨対応に伴い、以下の対応をする。 対応：吹込みを確認した為、グラススクエア１Fタワー側扉、、エントランスパビリオンブルーシール側扉を閉鎖する。雨漏れを確認した為、Ｓ１３階段裏、ホールＣファミマ!!脇大扉×２、ワインマート前、スカイウォーク外Ｂ階段扉前をコーン・バーにて規制、Ｓ１３階段裏、グラススクエア１Fタワー側扉、エントランスパビリオンブルーシール側扉、ホールＣファミマ!!脇大扉×２にはウォーターブロックも設置する。強風雨が収まった為、規制箇所を解除する。 | 2020 | 4月
7その他 | 13 | 月 | 20:36:00 | 弐番館設備異常 | 弐番館 | 内容：３１４号室の居住者様よりインターフォンにて、日中フロントには伝えたが、各部屋に設置しているエアコン３台の暖房を使用したが、３台とも冷風しか出ない為、対応して欲しいとの連絡を受ける。 対応：上記連絡を受けた、弐番館フロントは閉鎖している旨をお伝えし、Ｃデスクへ連絡するようにご案内する。その後、Ｃデスクより対応出来ない為防災センターにて修理業者を手配し、居住者様へ修理業者が対応できる日時を伝えて欲しいとの連絡を受けるも、防災センターでは対応できない事を伝え、明日の朝に弐番館フロントへ引き継ぐ旨、返答する。翌朝、弐番館フロントへ上記の旨、お伝えする。 | 2020 | 4月
7その他 | 14 | 火 | 13:23:00 | 投石確認 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員がサッポロ広場水景にて投げ込まれたと思われる石を確認する。 対応：ITVにて水景で遊んでいた親子を確認する。相鉄企業に情報共有の連絡をし、隊員にてサッポロ広場水景前にコーン×４・バー×３・重り×８・投石禁止の貼紙３枚を設置する。 | 2020 | 4月
1救急 | 16 | 木 | 18:41:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：２２Ｆ 日機装社員より、体調不良の社員がいるので、悪化した際に車椅子の貸し出しは可能かとの問い合わせを受ける。 対応：車椅子の貸し出し可能である事をお伝えする。又、救急車の要請は必要か確認するも、現在は様子を見ている状況なので必要無いとの返答を受ける。その後、体調不良の社員の病状が悪化した為車椅子の貸し出しと救急車要請を行う。エレベーター３３号機を専用運転に切替え、救急隊を誘導する。傷病者をストレッチャーにて搬送開始、救急車が都立広尾病院へ向け出構する。 原因：目眩、貧血を起こしたもの。平熱であることも確認する。 | 2020 | 4月
5自然災害 | 18 | 土 | 08:33:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：暴風雨予報に伴い、以下の対応を行う。 対応：シネマスロープ上ガラス扉内側、俺のベーカリー店舗正面入口、グラススクエア１Ｆ、バーチョ・ディ・ジュリエッタ店舗の内側入口前、エントランスパビリオン裏自動扉にウォーターブロックを設置する。ガーデンシネマ、バーチョ・ディ・ジュリエッタについては、休業中の為店舗解錠を行う。転倒防止の注意喚起看板コーンを設置、エントランスパビリオン裏植栽×７ビニール紐で固定する。暴風雨が収まった為、規制箇所を解除する。 | 2020 | 4月
5自然災害 | 18 | 土 | 17:29:00 | 地震発生 |  | 内容：小笠原諸島西方沖にて地震発生、地震警戒監視装置作動し【ＰＨＦ ５ガル 震度２、２０Ｆ・Ｂ５Ｆ 感知せず】の数値を確認する。 対応：昇降機監視盤にて、エレベーター全機地震管制無し、総合操作盤にて防火戸の作動無しを確認する。サッポロ広場、タワー１Ｆ周辺、時計広場周辺の点検を行うも異常認めず、対応を終了する。 | 2020 | 4月
7その他 | 20 | 月 | 14:45:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | 内容：タワー棟１Ｆ ホールＣにて立哨者にお客様よりご意見を頂く。 サンクンガーデンのテーブル席にて若い男女４名程度が、ミーティングのような話し合いを行っていた。人が集まると新型コロナウイルスの感染リスクが高まる恐れがある。席の間引きなどの対策をした方が良いと思うとのご意見を頂く。 ※お客様は終始穏やかな口調で話されていて、ご立腹している様子はありませんでした。 | 2020 | 4月
7その他 | 20 | 月 | 16:14:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | 内容：防災センターの外線電話にて、１７Ｆテナント社員からのご意見を頂く。 「このご時世にどうかと思うのですが、１７Ｆリフレッシュルームで、見た事のない人が朝からずっと作業をしてる。オフィスが無い方なのか、この階の社員の方かは分からないが、電話などをずっとしているので気になる」とのご意見を頂く。 対応：１７Ｆリフレッシュルームへ向かい該当と思われる男性を確認、声掛けしたところ２３Ｆテナント アヴネット社員であることを確認する。自身の会社の入居フロアのリフレッシュルームを使用するようにお話しする。退出するのを確認し対応を終了する。 | 2020 | 4月
2防災 | 20 | 月 | 23:06:00 | 自火報注意報表示（非火災） | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【４棟ザ・クラブＢ１階０１０地区０９８ＰＳ】の注意表示、,即時復旧を確認する。※自火報連動停止中 対応：同感知器の注意表示→自動復旧を合計５回繰り返すのを確認する。現場へ急行し、設備センターと合流する。非火災を確認、該当感知器を特定し、粉塵が多量に舞っているのを確認する。設備センター依頼により、該当感知器のマスク登録を行う。業者にて該当感知器に養生をする。 原因：作業者が該当感知器に養生をせずに斫り作業を行い、粉塵が舞った事によるもの。 | 2020 | 4月
6EV・ES | 22 | 水 | 14:47:00 | エレベーター異音情報 | タワー棟 | 内容：コロプラ社員より、エレベーターの扉開閉時に金属が擦れたような音がするとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に向かいエレベーター９号機にて１４階着した際に扉開閉時に擦れた音が発生するのを確認し、該当号機をパーキングを行い日立ビルシステムに点検依頼をする。点検が終了し退館した為、パーキングを解除し対応を終了する。 原因：・エレベーター内部のドアフィルムの一部が剥がれ、戸袋に干渉していた為。剥がれていたフィルムを張り直し復旧する。 | 2020 | 4月
1救急 | 23 | 木 | 16:16:00 | 傷病者情報 | プロムナード | 内容：一般のお客様が防災センターへ来館し、ノジマ近くのエレベーター前で人が倒れているとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に向かい意識呼吸ありを確認、ご本人様より救急車要請は必要ないとの事。自宅が近隣の為、奥様に連絡し迎えに来てもらい奥様と男性が歩いてけやき広場方向へ行くのを確認し、対応を終了する。 | 2020 | 4月
5自然災害 | 26 | 日 | 09:49:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警戒監視装置作動。以下の数値を確認する。ＰＨＦ ６ガル 震度２ ２０Ｆ ７ガル 震度２ Ｂ５Ｆ 感知せず。エレベーター全機地震管制無し、防火戸作動無しを確認する。 対応：タワー内、外構部を点検するも異常は認められず対応を終了する。 原因：茨城県南部 深さ７０km マグニチュード４．８ 渋谷区震度２ | 2020 | 4月
2防災 | 26 | 日 | 13:25:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：自火報総合監視盤にて【２棟Ｂ５Ｆ００４地区 ＧＥ－２室 ガス中継器】のガス漏れ警報（計１４回発報・復旧を繰り返す）を確認する。 対応：現場へ急行し、該当感知器が警報音鳴動中と併せてガス臭無しを確認する。設備センターに連絡し対応を依頼する。 原因：感知器の経年劣化と思われる。※２０１２年製感知器 新しい感知器に交換し復旧する。 | 2020 | 4月
4設備 | 26 | 日 | 20:31:00 | 漏水対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回者より、２７Ｆ Ａ廊下側給湯室のシンク下ラック内で漏水しているとの報告を受ける。ラック内の水漏れ箇所は特定できず。 対応：設備センターへ点検依頼をし、ラック内給湯器のお湯を作るヒーターとタンクの繫ぎ目下部からの漏水を確認する。設備センターにて、給湯器内タンクより水を抜きお湯が出ないよう止栓、床に溢れた水は、ウェスにて処置する。後日業者手配するとのこと。 原因：経年劣化と思われる。 ９/６ ０９：３５ 巡回時に上記給湯器が通常通り使用できるのを確認する。 設備センターに連絡し、５／２６に業者にて復旧作業が完了している旨、確認する。 | 2020 | 4月
7その他 | 28 | 火 | 11:41:00 | 警察官対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟 １ＦエントランスホールＡの配置者より、警察官１名が入館したとの報告を受ける。警察官に内容を伺ったところ、３Ｆ郵便局より１１０番通報があり、さらに警察官が複数名向かっているとの情報を受ける。 対応：警察官に同行し、３Ｆ郵便局へ向かう。現場調査を終えた警察官と該当女性が３Ｆ郵便局を退出するのを確認、パトカーに該当女性が乗車し出構した為対応を終了する。 原因：該当女性が、ＡＴＭで複数回暗証番号間違いをした事で異常となり、郵便局員が女性に確認したところ本人が申告した氏名とカードの名義が違った為、不正使用の可能性があるという事で１１０番通報した模様。（※現場で警察官と郵便局員の会話からの情報及びＳＲＥ担当者からの情報） | 2020 | 4月
6EV・ES | 29 | 水 | 02:19:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク点検者より、スカイウォーク１号機よりＡゾーン全体に響くほどの高音が鳴り響いているとの報告を受ける。 対応：防災センターより現場に向かい、スカイウォーク１号機を停止、他の号機は異常がない事を確認する。日立ビルシステムへ点検を依頼する。点検が終了した為、スカイウォーク１号機を起動させ異音が鳴らない事を確認した為、対応を終了する。 原因：ハンドレールの入れ込み部にある部品の位置がずれていたため、異音が鳴ったものと思われる。部品の位置を調整し復旧。 | 2020 | 4月
7その他 | 30 | 木 | 11:10:00 | 飼い犬放置情報 | 外構部 | 内容：駐車場センターよりプラタナス通りM階段脇の車道側ポールに犬が繋がれているとの連絡を受ける。 対応：現場にて犬がポールに繋がれているのを確認した為、防災センターにて１１０番通報する。警察官が現場に臨場し、警察車両にて犬を収容し、目黒警察署に保護する。その後飼い主が現場に戻られた為状況を説明し対応を終了する。 | 2020 | 4月
7その他 | 30 | 木 | 14:03:00 | トラブル対応 | タワー棟 | 内容：１８Ｆサーブコープ社員より、「３Ｆ郵便局内でトラブルが発生していて、なかなか郵便局から出て行ってくれないので郵便局の方が困っています。直接郵便局に行って説得したいのですが、怖いので警備の方も同行して頂けますか。」とのご意見を頂く。 対応：現場へ向かい、Ｂ廊下より郵便局内にて該当者を確認する。当事者同士で話し合いを行い、該当男性が納得し退館した為対応を終了する。 原因：以前１８Ｆに入居していたテナントの荷物が、今現在も１８Ｆサーブコープに届いてしまうとの事。サーブコープ又は郵便局から移転先へ荷物を送って欲しいと該当男性が告げたところ郵便局の社員が出来ない旨をお伝えしたところ、該当男性がご立腹になられ口論になったとの事。 | 2020 | 4月
3防犯 | 2 | 土 | 01:22:00 | 植栽悪戯行為 | 外構部 | 内容：巡回者がプラタナス広場に設置されている植木鉢１箇所から土が散乱し植栽が抜かれているのを確認する。その他、プラタナス広場に設置されている他の植木鉢について異常はない事を確認する。 対応：現場を再度確認し、散乱している土を清掃する。相鉄企業へ清掃依頼、グリーンアンドアーツへ状況を報告、対応依頼する。 原因：ITVにて該当者と思われる女性が植木鉢より植栽を抜く姿を確認する。 ※ ４月２９日２２：５１にも同様の事案を起こしたと思われる同一人物をＩＴＶで確認する。 | 2020 | 5月
7その他 | 2 | 土 | 16:31:00 | 瞬間停電対応 |  | 内容：防災センター内照明が一瞬消え、昇降機監視盤の故障警報が鳴動しタワー棟エスカレーター１～１６号機、商業棟エスカレーター１～４・１５・１６号機、センターガーデンエスカレーター１・２号機、エントランスエスカレーター３・４号機の停止、防災センター内固定電話５機使用不可、空調停止、ＩＴＶ大型モニター１～５番の電源が落ちるのを確認する。タワー棟エレベーターは一時的に安全装置が作動、約１分後に全機が再起動する。閉じ込めは認めず。ＮＳ監視盤の警報が鳴動、復旧する。 対応：設備センターより東京電力に電話連絡で確認したところ、関東にて瞬間的に停電した音声ガイダンスがあった旨、連絡を受ける。ＳＲＥ担当者、駐車場センターへ瞬間停電の旨連絡する。各エレベーターの再起動を行う。設備センターにて防災センター内空調設備を復旧させる。 原因：関東広域にて瞬間的に停電があった為。 | 2020 | 5月
7その他 | 2 | 土 | 16:52:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | 内容：防災センターの外線電話にてお客様より「エクセルシオールカフェのテラス席に眼鏡が放置されており、警備員に渡そうとしたがタワー１Ｆに警備員が居なかった。」との電話を受ける。 対応：警備員が居なかった経緯を説明し、謝罪し納得して頂く。 | 2020 | 5月
5自然災害 | 4 | 月 | 22:07:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。ＰＨＦ ６ガル 震度２ ２０Ｆ ４ガル 震度２ Ｂ５Ｆ 感知せず。エレベーター全機地震管制、防火戸の作動無しを確認する。 対応：タワー棟、外構部を点検するも異常無し。 原因：震源地：千葉県北東部 マグニチュード：５．５ 深さ：５０km 渋谷区：震度２ | 2020 | 5月
5自然災害 | 6 | 水 | 01:57:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。ＰＨＦ ２７ガル 震度４ ２０Ｆ １７ガル 震度３ Ｂ５Ｆ １０ガル 震度３。 対応：エレベーターＡ、Ｂ、Ｃバンク全号機の地震管制を確認するも復旧する。ＩＴＶモニターにて籠内閉じ込めは無いことを確認する。地震発生放送を手動にて実施する。タワー棟、外構部を点検するも異常無し。 原因：震源地：千葉県北西部 マグニチュード：５．０ 深さ：７０km 渋谷区：震度３ | 2020 | 5月
6EV・ES | 6 | 水 | 19:28:00 | 安全装置作動 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にてタワー棟非常エレベーター３２号機の安全装置が作動したのを確認する。 対応：Ｂ２Ｆで扉が開放したまま停止していた３２号機に乗車し、２Ｆを選択し閉釦を押下、扉は閉まらなかった為閉釦を長押しして閉鎖する。昇降機監視盤の安全装置のランプが消灯し運行を開始する。日立ビルシステムへ点検を依頼、復旧後退館し、対応を終了する。 原因：３２号機ドアシュー部分にダンボール片が挟まっており、ドアと干渉していた為。 | 2020 | 5月
4設備 | 6 | 水 | 20:25:00 | 漏水対応 | プロムナード | 内容：ポスト者が該当場所の天井部にて漏水を確認する。 対応：設備センターに点検依頼する。コーン、バーにて規制されていた箇所に、新たにコーン×１、バー×１を追加する。。天井部２ｃｍほどの穴から雨漏れをしていた為、設備センターにて点検口に吸水シート×１を設置する。 原因：天井内部の配管から漏れ始め、該当場所の隙間から漏れたとの事。 ※１１/２２柱の下部で漏水し、設備センターよりコーン×３、バー×２の設置依頼を受けた箇所。 | 2020 | 5月
3防犯 | 8 | 金 | 23:34:00 | ＢＭライン断線異常 | タワー棟 | 内容：防災センター内防犯監視モニターにて上記箇所（ＢＯＢ１Ｋ４－０１Ｓ）のＢＭライン断線異常を確認する。 対応：店内回収工事しており作業者が数多くぶら下がっている配線等を無造作に引っ張っているのを確認する。コントロールセンター管制員へ点検依頼する。監視センサーの配線を再接続をし復旧する。 原因：業者が店舗内の回収工事に伴い、天井より数多くぶら下がっている配線を誤って監視センサーの配線を切断した為。 | 2020 | 5月
4設備 | 9 | 土 | 10:44:00 | 施設破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者が該当場所のレンガ×４が外れ、周辺のレンガについても広範囲にわたりぐらついているのを確認する。 対応：養生テープにて仮処置し、コーン×１、貼り紙×１にて規制する。設備センターに対応を依頼、ウェスティンホテル防災センターへ情報共有する。設備センターと合流し該当箇所を確認する。設備センターでは対応は難しい為ＳＲＥに報告後、業者に修繕依頼する旨の連絡を受ける。また弐番館～ウェスティンホテル地下通路より出た所のタイル×１が外れているのも確認した為、設備センターにて養生テープで仮処置する。 原因：経年劣化と思われる。 ６／４ 大成建設より、タイルが復旧した旨連絡を受ける。コーン・貼紙は大成建設にて撤去し、返却され対応を終了する。 | 2020 | 5月
4設備 | 10 | 日 | 05:33:00 | 放送設備異常 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内非常放送設備より警報音の鳴動し、ディスプレイにエラー表示が出ているのを確認する。「エラー」釦を押下し、ディスプレイに下記の異常が表示されている事を確認する。 対応：設備センターへ点検を依頼する。取り扱い説明書を参照し原因は自動点検時の短絡異常である事を確認する。設備センターより「取消」釦を押下し異常復旧したとの説明を受け確認する。防犯セット中のタワー棟３８Ｆフロアにて業務放送を実施、放送設備が正常に作動する事を確認し対応を終了する。 原因：放送設備の自動点検時に短絡異常が発生した為と思われる。 ※短絡異常が発生した原因については不明 | 2020 | 5月
4設備 | 10 | 日 | 11:30:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回者が外構部東ゲートの車両入庫道路と歩道間のタイルに多数の割れ、ぐらつきがあるのを確認する。 対応：設備センターに対応依頼をするも対応が難しい為ＳＲＥに報告後、業者に修繕依頼する旨連絡を受ける 原因：経年劣化と思われる。 ６／９ 外構部巡回中の鎌野が上記箇所のタイル復旧を確認する。 | 2020 | 5月
5自然災害 | 11 | 月 | 08:58:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。【ＰＨＦ ４ガル 震度２ ２０Ｆ、Ｂ５Ｆ 感知せず。】エレベーター全機地震管制、防火戸の作動無しを確認する。 対応：タワー棟、外構部、スカイウォークを点検するも異常無しを確認する。 原因：震源地：茨城県沖 マグニチュード：５．５ 深さ：５０km 渋谷区：震度１ | 2020 | 5月
6EV・ES | 13 | 水 | 14:57:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：ＮＩＲＡ社員より３４階のエレベーター呼出し釦を押しても反応しないとの連絡を受ける。 対応：現場確認し呼出し釦が反応しないのを確認する。その後、３１Ｆから３７Ｆの呼出し釦を点検するも反応しない事を確認しＳＲＥと協議により３１階から３７階へエレベーター不具合の案内放送を実施する。１Ｆ、Ｂ１Ｆに隊員を配置しお客様への案内を行い、Ｂ１階・１階・３１～３７階へ調整中の貼紙を掲示する。 原因：オーチスエレベーター点検員が点検中、地震計に接触した事で地震を感知したという信号が送られ、Ｄバンク全機が停止したもの。 | 2020 | 5月
4設備 | 15 | 金 | 14:35:00 | 施設破損 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回者より２１Ｆ Ｂ階段踊り場の壁が直径１５㎝ほど陥没しているのを確認する。 対応：設備センターに対応を依頼し、仮処置を行う。 原因：原因不明。破損状況から何かがぶつかったものと思われる。 | 2020 | 5月
6EV・ES | 16 | 土 | 13:20:00 | エスカレーター不具合 | ＥＰ | 内容：相鉄企業より、エントランスパビリオン エスカレーター(上り)３号機の手摺が擦り減っているとの連絡を受ける。 対応：隊員を現場へ向かわせ、エスカレーター（上り）乗り口の手摺りゴム部分が削れており少量のカスが下部に溜まっているのを確認し、オーチスエレベーター担当者へ点検依頼を行う。該当のエスカレーターを停止させ、乗降口にモール×４を設置し規制する。 原因：ハンドレール（手摺り）駆動装置のプレッシャーベルトが半掛かりになっており、ハンドレールを削ってしまっていたとの事。 | 2020 | 5月
5自然災害 | 16 | 土 | 14:08:00 | 強風雨対応 |  | 内容：巡回者が、グラススクエア１Ｆタワー側・線路側手動扉から雨が吹き込んでいるのを確認する。 対応：三幸へ清掃依頼し、グラススクエア１Ｆタワー側・線路側手動扉へウォーターブロック×２（各１個）を設置する。その他タワー周辺、スカイウォーク、外構部に面している店舗前を確認するも雨による影響は無い事を確認する。 | 2020 | 5月
4設備 | 19 | 火 | 10:15:00 | 漏水対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回者よりＢ１Fプロムナードの点検口と横の天井穴から雨漏れを確認する。 対応：設備センターへ対応依頼し、コーン×４、バー×３ 貼紙×２にて規制を実施する。 原因：壱番館の植栽辺りより雨漏れが浸透し、該当箇所から雨漏れが発生したものと思われる。尚、点検口脇天井穴(１ｃｍ未満の穴)はボードの老朽化との事。 ※対応は出来ない為、SRE経由で大成建設に依頼するとの事。 | 2020 | 5月
4設備 | 20 | 水 | 08:19:00 | 漏水情報 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ 担当者より、三幸から入った情報として２４Ｆコア室ＧＨ ＮＸＰセミコンダクターズジャパンで水漏れが発生している旨の連絡を受ける。 対応：設備センターへ対応依頼する。ウォーターブロック×４、バケツ×１、ブルーシートを持参し必要箇所に設置する。防災センター判断により自動火災報知設備の連動停止を実施し、直下階（２３Ｆ）のエレベーター機械室を点検するも、漏水が無い状態を確認する。一旦、作業終了した為、自動火災報知設備を連動状態に戻す。 ５/２１ 隊員が高砂熱学と現場確認実施し、夕方に再度点検に入ると申告を受ける。設備センターより天井裏が乾いているのを確認した為、設置していたウォーターブロック、バケツ、ブルーシート、養生シート全て回収する。 原因：天井裏の蒸気配管のバルブと配管の接続部分から蒸気が漏れたもの、と思われる。 | 2020 | 5月
1救急 | 20 | 水 | 13:16:00 | 傷病者情報 | Ｉ街区 | 内容：駐車場センターより、ウェスティンホテル前馬蹄階段にて相鉄企業の女性従業員が転倒したとの情報を受ける。なお、意識・呼吸がある事も併せて連絡を受ける。 対応：隊員が現場へ到着し傷病者女性を確認し転倒した際、後頭部を打ったとの申告を受けた為、頭部を確認するも出血等は認めず。相鉄企業より車イスの貸し出し依頼を受ける。ＳＲＥ担当者、駐車場センターに現在の状況を連絡する。 相鉄企業が防災センターを来訪、車イスが返却される。傷病者女性は、掛かりつけの病院へ行くとの情報を受ける。 ５／２１ ＳＲＥ担当者より、該当の女性従業員は病院でＣＴ検査等受けたが特に異常は無く、頭部に切傷・出血もないとの事。 | 2020 | 5月
4設備 | 20 | 水 | 14:15:00 | 雨漏れ対応 | 弐番館 | 内容：巡回者より弐番館駐輪場の天井から雨漏れしているとの報告を受ける。 対応：設備センターへ対応依頼する。コーンと貼紙を設置する。 原因：天井部分にヒビが入っており、そこに雨水が入り込んだ為と思われる。 | 2020 | 5月
7その他 | 24 | 日 | 10:36:00 | 酩酊者対応 | 商業棟 | 内容：三菱地所パークスより三越エレベーターＢ５Ｆのホールにて男性が嘔吐し、うずくまっているとの連絡を受ける。 対応：感染症予防の為、ゴム手袋を所持し隊員を現場に向かわせる。該当男性の体調を確認した結果、泥酔による嘔吐である事が判明。救急車要請の必要は無い事を確認する。該当男性より水が欲しいと申告を受け、水と車椅子を用意する。男性より両親と同居してるとの事でご自宅の連絡先を伺い、防災センターよりご自宅に連絡しお母様に迎えに来て頂くようお伝えする。その後、嘔吐された箇所を相鉄企業に清掃依頼し、該当男性を車椅子に乗せくすのき道りタクシー乗り場まで搬送させタクシー乗車を確認し対応を終了する。 | 2020 | 5月
7その他 | 30 | 土 | 18:40:00 | スケボー対応 | 外構部 | 内容：防災センター内ＩＴＶカメラにてシャトー広場シネマ前にて、男性複数名がスケボーをしているのを確認し隊員を現場へ急行させる。 対応：該当者５名を注意喚起し止めて頂き時計広場方面へ移動した為、隊員が動向監視を継続する。シネマ前の銅像の台座の角が広範囲に渡り削れているのを確認する。ＩＴＶカメラにて該当者が、スケボーで台座に乗り上げているのを確認した為、防災センターより念書の書式を持参し、現場対応者のもとへ向かわせるも念書を記載してもらうように声掛けしたところ走って敷地外へ逃走した為、対応を終了。 | 2020 | 5月
5自然災害 | 1 | 月 | 06:02:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震が発生。地震警戒監視装置作動【ＰＨＦ ５ガル 震度２、２０Ｆ、Ｂ５Ｆ感知せず】の数値を確認する。 対応：昇降機監視盤にてエレベーター全機地震管制無し、総合操作盤にて防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部、スカイウォーク内を確認するも異常無し。 原因：震源地：茨城県北部 マグニチュード：５．３ 深さ：１００km 渋谷区：震度２ | 2020 | 6月
7その他 | 2 | 火 | 16:39:00 | 花の無断採取 | 外構部 | 内容：サッポロ広場巡回中、女性が花の無断採取しているのを確認する。 対応：該当女性に声掛け丁重にお断りし、その場で採取を止めたのを確認する。グリーンアンドアーツに連絡し、一緒に現場確認を行うも採取された事が判断できない為、グリーンアンドアーツ内で情報共有を行うとの事。 | 2020 | 6月
7その他 | 4 | 木 | 11:10:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：タワー棟２５Ｆテナント オグルヴィ社員が防災センターに来訪され、６月３日の４：００～６：００にＢ１Ｆ通用口をオグルヴィの社員と名乗る不審な人物が通過したのかを確認できないかとの問い合わせを受ける。 対応：上記の事は可能だが管理会社の許可が必要とお伝えするもサッポロ不動産開発担当者には連絡していると返答を受ける。セコムにてＩＴＶの確認を行い、該当らしき人物を確認する。渋谷警察署担当者より上記の件の連絡を受け、「捜査関係事項照会書」を持参していただく様返答する。 ６／８ 渋谷警察署担当者が、「捜査関係事項照会書」を持参し防災センターに来館された為、DVDを引き渡す。エレベーター籠内のＩＴＶ画像も確認したいとの申し出を受けた為、SRE担当者より直接実施する。渋谷警察署担当者が退館し対応を終了する。 【※提供ＩＴＶ画像 №４１０３ Ｂ１Ｆ通用口 ６/３ ００：００～０７：００】 | 2020 | 6月
7その他 | 4 | 木 | 14:41:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | 内容：一般のお客様（男性）より外線電話にて、３８Ｆ・３９Ｆのスカイラウンジは開いているかとの問合せを受ける。 対応：３８Ｆスカイラウンジは現在閉鎖中の旨、３９Ｆにはラウンジの様な場所は無く３８Ｆのスカイラウンジは閉鎖中の旨お伝えしたところ、インフォメーション宛てのご意見を頂戴する。 「３９Ｆにスカイラウンジの様な場所があると言っていたが、実際無いではないか」「スカイラウンジが開放しているか分かっていなかった」「～だと思います」と濁すような対応はどうなのか。「インフォメーションの名前を聞いても個人情報だからと教えないのはどうなのか」 等インフォメーションの受け答えについてのご意見を頂いた為、謝罪し管理会社へ情報共有する旨お伝えし納得して頂く。 | 2020 | 6月
2防災 | 9 | 火 | 00:31:00 | 感知器伝送不良 | 外構部 | 内容：防災監視盤にて【１２棟Ｂ１Ｆ００１地区１７７車路・駐車場 感知器伝送不良】を確認する。 対応：該当感知器を確認するも異常無し。設備センターより該当感知器のマスク登録解除の依頼を受けた為実施する。該当感知器を清掃し復旧を確認する。 原因：感知器が汚れていた為、設備センターにて該当感知器を交換する。 | 2020 | 6月
2防災 | 9 | 火 | 01:35:00 | 防火シャッター信号不具合 | ＳＷ | 内容：JR防災より火災受信盤にて【２Ｆ１種１番 ＳＷ駅側シャッター閉鎖】の信号を受信した旨、連絡を受ける。 対応：防災センター内総合操作盤にはエリア防災を含め信号が受信していないのを確認する。１号機側の防火戸が開放固定できない事を確認する。設備センターにて点検し防火戸のキャッチャー（留め具）が緩んでいた為、締め直し防火戸は復旧したとの連絡を受ける。 原因：防火戸を閉鎖したタイミングで防火戸のキャッチャー（留め具）が緩み、信号を発信したものと思われる。 | 2020 | 6月
6EV・ES | 9 | 火 | 14:58:00 | スカイウォーク異音対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク点検者が、スカイウォーク４号機の降り口にて異音が鳴っているのを確認する。 対応：スカイウォーク４号機を停止・規制し、日立ビルシステムへ対応依頼をする。作業員が入館し点検が終了、通常に運転するのを確認した為、対応を終了する。 原因：降り口の櫛板部分にネジが挟まっていた為、異音が発生。ネジを除去し復旧する。 | 2020 | 6月
7その他 | 9 | 火 | 15:02:00 | １１０番通報情報 | タワー棟 | 内容：巡回者がスカイウォークＢゾーン付近にて警察官を確認する。声掛けしたところタワー棟３Ｆみずほ銀行にて１１０番通報があったとの事。 対応：みずほ銀行まで同行する。状況確認したところお客様と従業員とのトラブルが発生した為、お客様より１１０番通報した事が判明する。 原因：６年前に通報者が借りている貸し金庫の中に入れてあった現金・証券が無くなり、この件で何度も警察に通報するも、警察は対応せず。直接銀行へ対応するよう伝えるも銀行側としては女性の対応に苦慮しており、警察に被害届けを出す様お話したところ１１０番通報したとの事。 | 2020 | 6月
5自然災害 | 10 | 水 | 10:28:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：プラタナス広場水景２ヶ所を強風による飛散防止の為、設備センターへ停止依頼をする。 対応：各パートナー、店舗へ強風に伴う注意喚起をする。外構部にある自転車乗り入れ看板３枚を収納する。シャトーレストランへトラロープ×１を貸し出す。ファミマより、写真美術館側扉の閉鎖依頼を受けた為、閉鎖し貼紙を設置する。 ６／１１ 強風の為、上記同様の対応をする。併せて、外部エスカレーター１・２・４号機を停止し足元注意のカラーコーンを時計広場及びシャトー広場に計５ヶ所設置する。グラススクエア１Ｆ線路側手動扉及びタワー側手動扉より雨の吹き込みを確認。ウォーターブロックを線路側に２個、タワー側に１個設置する。 ６／１２ 雨の吹き込みが収まってきた為グラススクエア１Ｆの各ウォーターブロック、外構部の足元注意のカラーコーンを回収する。自転車乗り入れ禁止看板３枚を再設置し対応を終了する。 | 2020 | 6月
6EV・ES | 11 | 木 | 11:13:00 | エレベーター故障警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、タワー棟エレベーター７号機の故障警報が作動する。乗車中のお客様より「故障中です。インターホンで連絡して下さい。」とのアナウンスが流れたとの情報も併せて受ける。 対応：７号機よりお客様が退出、籠内が無人である事を確認した為、防災センター内昇降機監視盤にて７号機パーキングを実施する。オーチスエレベーターへ点検を依頼する。点検が終了した為対応を終了する。 原因：ドライブ制御盤内のトランジスタの不良により電流異常を検出、その後停止したとの事。トランジスタを交換し復旧する。 | 2020 | 6月
4設備 | 12 | 金 | 22:21:00 | 施設破損 | タワー棟 | 内容：隊員が巡回時に、タワー棟Ａ階段８Ｆ～９Ｆ間踊場の壁面下部に約７ｃｍの穴を確認する。 対応：写真撮影を実施し設備センターに対応を依頼する。 ６／１３ 隊員が巡回時に、上記場所の補修が完了しているのを確認する。 原因：原因不明。 | 2020 | 6月
4設備 | 15 | 月 | 02:24:00 | ＩＴＶカメラ不具合 | 防災Ｃ | 内容：商業棟Ｂ２ＦのＩＴＶカメラ（９２０１ Ｂ２Ｆ サンクン）の接続エラー表示を確認し、該当箇所の映像が消えているのを確認する。 対応：現場カメラ周辺確認するも、カメラの異常・周辺作業等は確認出来ず。設備センターへ連絡し、対応依頼する。設備センターよりパナソニックＬＳネットワークスへ状況報告し、パナソニックＬＳネットワークスより明日以降に対応要領の返答がくるとの連絡を受ける。 ６／１６ パナソニックＬＳネットワークス担当者が現場確認の為入館する。後日復旧作業で再度入館するとの事。※日程は未定 原因：サンクンガーデン天井裏にひかれているＩＴＶカメラのＬＡＮケーブルが断線していた為。 | 2020 | 6月
7その他 | 15 | 月 | 09:41:00 | カラス対応 | 外構部 | 内容：巡回者より恵比寿神社裏通路にて、カラス２羽が飛来しているのを確認し、カラスの巣は確認できないとの連絡を受ける。 対応：グリーンアンドアーツ、駐車場センターへ情報共有する。注意喚起の貼紙を設置する。 ６／２６ カラスの飛来は数日間確認できず。恵比寿神社裏通路と神社側本社棟水景前に設置してある注意喚起の貼紙を撤去する。 | 2020 | 6月
7その他 | 15 | 月 | 13:45:00 | お客様からのご意見 | 外構部 | 内容：Ｂ１Ｆトモズ横立哨中のポスト者よりお客様から「けやき広場でＹＧＰの清掃作業員２人が携帯電話をいじって道を塞いでいる状態で通行の妨げになっていた。」とのご意見を頂く。 対応：お客様に謝罪し、管理会社へ情報共有する旨お伝えし納得して頂く。相鉄企業責任者へ状況説明したところ、該当と思われる清掃作業員２名については既に帰宅しており、明後日に出社予定の為、出社時に個別に注意喚起を行い、明日の朝礼において全作業員にも注意喚起するとの返答を受ける。 | 2020 | 6月
5自然災害 | 16 | 火 | 08:27:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震が発生。地震警戒監視装置作動【ＰＨＦ ５ガル 震度２、２０Ｆ Ｂ５Ｆ感知せず】の数値を確認する。 対応：昇降機監視盤にてエレベーター全機地震管制無し、総合操作盤にて防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部、スカイウォーク内を確認するも異常無し。 原因：震源地：千葉県南部 マグニチュード：４．２ 深さ：５０km 渋谷区：震度２ | 2020 | 6月
7その他 | 17 | 水 | 14:13:00 | 迷い人対応 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員が一般のお客様より、奥様とはぐれてしまった為、捜索して欲しいとの依頼を受ける。 対応：各ポストにて検索を開始させ、ＳＲＥ担当者、インフォメ―ション、駐車場センター、三越総務へ上記の件を情報共有する。各ポスト検索するも該当のお客様は見当たらず、ご主人様に連絡し、現時点では見つからない旨お伝えする。なお、四丁目交番に届出を提出済みである事を確認し各ポストを通常配置に戻し、警戒位置より検索を継続する。依頼者のご主人様より、目黒警察署にて保護されているとの連絡を受け、インフォメーション、駐車場センター、三越へ対応終了の旨連絡する。 | 2020 | 6月
7その他 | 19 | 金 | 18:53:00 | トラブル対応 | ＳＷ | 内容：ＪＲ恵比寿駅員よりスカイウォーク内で日本人と外国人が揉めている為、１１０番通報した旨、連絡を受ける。 対応：隊員を現場に向かわせ日本人男性と外国人４名（男性２名・女性２名）が口論となっているのを確認する。警察官２名臨場し話し合いの結果、お互い被害届出さず謝罪・示談となり該当者が駅方面へ移動した為対応を終了する。 原因：日本人男性がスカイウォーク６号機で外国人グループを追い抜いた際、鞄が接触。接触した事に腹を立てた外国人男性が傘で日本人男性を後ろから突いた為、日本人男性が呼び止めて口論となる。 | 2020 | 6月
1救急 | 20 | 土 | 16:03:00 | 救急隊誘導 | ＳＷ | 内容：インフォメーションより貧血で倒れた女性がおり、一般のお客様が１１９番通報実施したとの連絡を受ける。 対応：隊員を現場へ向かわせスカイウォーク７号機～９号機間の窓際に傷病者を確認、意識あり、通常会話可能を確認する。７号機降り口脇に嘔吐物を確認した為、現場に居合わせた相鉄企業担当者へ清掃依頼し動線上に嘔吐物がある為、スカイウォーク７号機乗り口をコーンで規制し、お客様の誘導を実施する。傷病者が救急車へ収容され、清掃開始に伴い隊員がスカイウォーク７号機を停止する。清掃終了しスカイウォーク７号機を再起動させ救急車が東京共済病院へ向け出構する。 原因：貧血、気分が悪くなった為嘔吐する。 | 2020 | 6月
4設備 | 20 | 土 | 17:25:00 | 床タイル加工剥がれ | 商業棟 | 内容：三越設備 担当者より三越正面入口前の床タイルの滑り止めコーティング剤が剥がれているとの連絡を受ける。 対応：現場確認の為、隊員を現場へ向かわせ床タイルのコーティング剤の剥がれを確認、設備センターへ対応依頼する。設備センターより対応が難しい為ＳＲＥと協議して今後の対応を決めるとの事。 原因：経年劣化の為。 ６／２５ 業者が、床タイルのコーティング剤を剥がしているのを確認する。※コーティング貼り付け作業は未定。 | 2020 | 6月
4設備 | 21 | 日 | 11:15:00 | 漏水対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員が１Fコリドール（三越側）上部の大屋根から雨漏れを確認する。（約１０秒に１滴程度） 対応：設備センターへ対応依頼し隊員がコーン×１、貼紙×１を設置する。設備センターより大屋根の為、直ぐには対応できない為、設備センターよりＳＲＥにお伝えすると申し出を受ける。 原因：雨水が大屋根部より浸透し鉄柱を経て、雨漏れが発生したものと思われる。 | 2020 | 6月
1救急 | 23 | 火 | 13:45:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：３９Ｆ ボッチャーノ従業員よりお客様が頭部を怪我しているとの連絡を受ける。 対応：隊員を現場に向わせ、傷病者の頭部に裂傷を確認する。居合わせた隣のテーブルのお客様（看護師）がガーゼと包帯にて応急処置し、傷病者のご家族より食事後、自宅近くの虎の門病院へ行くので特に対応は不要との申し出を受け応急処置を完了し対応を終了する。 原因：傷病者がよそ見をしながら歩いたまま３９Ｆロティサリーブルー前の固定看板に頭部を強打する。 | 2020 | 6月
3防犯 | 24 | 水 | 06:38:00 | カードリーダー通信異常 | タワー棟 | 内容：防犯監視盤にて３２Ｆ コアＧ室のカードリーダー通信異常（ＩＣＲ通信異常：対象表記PO3203）を確認する。 対応：現場対処し復旧するのを確認するも再度通信異常を確認した為、弊社 セコム東京本部コントロールセンターに点検依頼をする。Ｂ１Ｆ防災前給湯室に設置している、カード―リーダ―と交換し復旧する。新品のカードリーダーが納品され次第Ｂ１Ｆ防災前給湯室に設置しているカードリーダ―を交換する予定との事。 原因：経年劣化によるものと思われる。 ６／２７ 弊社 セコム目黒支社担当者より６/２９にカードリーダーの交換作業を行うとの連絡を受ける。 ６／２９ 弊社 セコム目黒支社担当者にてカードリーダーの交換作業を実施、復旧する。 | 2020 | 6月
3防犯 | 24 | 水 | 13:17:00 | 消毒液ボトル紛失 | タワー棟 | 内容：タワー動哨者が、タワー棟１ＦエスカレーターホールＢに設置されている消毒液（ノロックス）が持ち去り防止用のチェーンにノズル部分しかなく、ボトル部分が紛失しているのを確認する。 対応：三幸へ連絡し、ボトル部分を再設置し消毒液を補充していただく。 原因：ＩＴＶを確認するも、画像不鮮明により持ち去った人物は特定できず。 | 2020 | 6月
5自然災害 | 25 | 木 | 04:47:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生、地震警戒監視装置作動【ＰＨＦ １２ガル 震度３、２０Ｆ ６ガル 震度２、Ｂ５Ｆ ４ガル 震度２】の数値を確認する。 対応：昇降機監視盤にてエレベーター全機地震管制無し、総合操作盤にて防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部、スカイウォーク内を確認するも異常無しを確認する。 原因：震源地：千葉県東方沖 マグニチュード：６．２ 深さ：３０km 渋谷区：震度２ | 2020 | 6月
7その他 | 27 | 土 | 23:05:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：外線電話にて弐番館８０７号室住人様より、上のフロアのテレビの音がうるさいので確認してもらいたいとの依頼を受ける。 対応：現場に向かい８０７号室の上にあたる９階周辺を確認するも、騒音は確認出来ず。住人様に再度、騒音等が聞こえたら連絡してもらえる様伝え、対応を終了する。 ※２０２０年２月１１日にも８０７号室住人様より騒音対応依頼あり。 | 2020 | 6月
5自然災害 | 30 | 火 | 12:00:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨に伴い、以下の対応をする。 対応：Ｊ階段の側溝にゴミ等無い事を確認。グラススクエア１Ｆ タワー側と駅側手動扉にて雨の吹込みの為雨水による床面汚れを確認した為、清掃依頼しウォーターブロック×２を設置する。プラタナス広場水景２ヶ所の停止、自転車乗り入れ看板×３を撤収する。シャトーレストランへ強風雨に伴う注意喚起をする。 | 2020 | 6月
3防犯 | 30 | 火 | 13:41:00 | サッポロ広場内犬 水飲み用受け皿紛失 | 外構部 | 内容：外構部巡回者が、サッポロ広場内の犬の水飲み用受け皿（紺）が、紛失しているのを確認する。 対応：サッポロ広場内を検索するも受け皿（紺色）は見つからず。ＩＴＶ上では死角の為、確認出来ず。 ※９時台の巡回では該当の受け皿を確認。 | 2020 | 6月
4設備 | 1 | 水 | 20:42:00 | 自動扉不具合 | タワー棟 | 内容：巡回者が、タワー棟Ｂ１Ｆ エントランスＡ トモズ裏側の自動扉の開閉動作が通常より遅いため、電源の入切操作を実施したところ、自動扉が開いたまま動作しなくなるのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼し、制御系もしくは駆動装置の不具合が考えられ、ナブコシステムによる点検が必要であり設備センターからＳＲＥへ報告する旨、説明を受ける。該当の自動扉は電源を切り、常時開放状態にして、調整中の貼紙をする。 ７/２ ナブコシステムで点検したところコントローラーの不具合と判明したが、現在在庫が無い為、コントローラーが入り次第交換となるとのこと。 原因：コントローラーの不具合。 ９/２９ ナブコシステム作業員が入館し該当の自動扉の装置一式を交換し、復旧する。 | 2020 | 7月
3防犯 | 3 | 金 | 14:25:00 | カードリーダー通信異常 | タワー棟 | 内容：防犯監視盤にて２３Ｆ ＥＦゾーンのカードリーダー通信異常（ＩＣＲ通信異常：対象表記PO2314）を確認する。 対応：現場対処し、復旧操作するも復旧できず、該当カードリーダーに調整中の貼紙を貼付する。セコム東京本部コントロールセンターへ点検依頼する。セコム目黒支社 対処員が入館し、Ｂ１Ｆ給湯室前のカードリーダーを２３Ｆ ＥＦゾーンに移設実施し、防犯監視盤にて復旧を確認、併せて該当カードリーダーの正常作動確認する。該当カードリーダーの貼紙回収する。 ７／１１ セコム目黒支社対処員がＢ１Ｆカードリーダーを交換し復旧する。 原因：経年劣化によるもの。 | 2020 | 7月
1救急 | 3 | 金 | 14:54:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク インフォメーションより、インフォメーション前にて気分が悪く、立ちくらみと眩暈を起こしている男性がいるとの連絡を受ける。 対応：現場確認したところ、傷病者男性より、救急車を要請して欲しいとの申告を受けた為、１１９通報を実施する。救急車が到着し、一時救急車に収容されるも傷病者男性の症状が改善した為、搬送が中止になる。該当男性が徒歩にて帰宅した為対応を終了する。 症状：立ちくらみ・回転性の眩暈（飲酒あり） | 2020 | 7月
7その他 | 3 | 金 | 16:40:00 | 飼い犬男性対応 | 外構部 | 内容：外構巡回中に時計広場ベンチ前にて、男性が地面で横になっているのを確認する。 対応：現場にて声掛けを実施するも、暴言を吐き、唾も吐かれ、聞き入れてもらえず。１１０通報を実施する。警察官２名に状況説明中に、該当男性の飼い犬（黒・ラブラドールレトリバー）が一般来街者の買い物袋に噛み付き野菜が散乱した為、警察官が該当男性に声掛けを実施するも声掛けに応じず。その後該当男性が敷地外へ出た為対応を終了する。 備考：４月１０日、４月３０日、６月３０日にも同様の事案あり。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 3 | 金 | 18:01:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：Ｂバンクエレベーター １３号機乗車中の女性の方より非常釦が押された為応答したところ、エレベーターが止まったが、また動き出したので大丈夫ですとの返答を受ける。 対応：ＩＴＶにて１３号機の監視を続けていたところ、該当の女性がエレベーターから降りられない状況を確認した為、インターホンにて声掛けをする。お客様より、エレベーターの扉が開かないとの返答を受ける。開釦を押して頂き、開いた為お客様が降車する。その後、男性２名のお客様が降車した直後に籠内の照明が消え、Ｂ１Ｆで停止する。昇降機監視盤では異常信号を受信せず。エレベーター１３号機をパーキング処置し、日立ビルシステムへ点検依頼をする。日立ビルシステムにて点検し復旧した為対応を終了する。 原因：原因は異物が挟まり、稼働中にドアスイッチがＯＦＦになったとの事。 | 2020 | 7月
7その他 | 4 | 土 | 09:45:00 | ＩＴＶ画像確認依頼 | 防災Ｃ | 内容：防災センターに来訪された広島県警察本部 刑事部 捜査第二課 警部補以下２名より、ＪＲ恵比寿駅スカイウォーク側ロッカーのＩＴＶ画像を確認し撮影したいとの申し出を受ける。 対応：『捜査関係事項照会書』については、その場で記載する旨、確認する。ＳＲＥ 上原部長へ上記の旨連絡し、警部補と直接お話をしていただき承認を得る。警部補以下２名が画像確認を終了し退館する。 原因：詐欺事件の捜査に伴い、ＪＲ恵比寿駅スカイウォーク側ロッカーを確認する。尚、恵比寿ガーデンプレイスとは関係ない事案であるが、本日確認した該当人物がスカイウォーク内に入るのを確認した為、後日別のカメラの画像を確認する可能性があるとの事。 | 2020 | 7月
5自然災害 | 4 | 土 | 12:32:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：巡回中の田中がファミマ裏自動扉が強風の影響で勢いよく閉鎖するのを確認する。 対応：ファミマ従業員に閉鎖する旨の了承を得て閉鎖、「閉鎖中」の貼紙を貼付する。自転車乗入禁止看板×３を収納する。ブルーシール従業員にてエントランスパビリオン、グラススクエア間に設置している店舗看板を端に寄せていただく。エントランスパビリオン裏植栽をビニール紐にて固定する。駐車場センター 長谷川氏より、本社棟社旗下に設置しているカラーコーン×１が水景まで飛ばされている旨の連絡を受け、防災センターにてカラーコーン×１を撤去する。 ７/５ 天候が回復した為各所復旧させる。 備考：シャトーレストランテラス席の椅子については、６／３０に防災センターより貸出したトラロープにて固定継続中を確認する。 | 2020 | 7月
3防犯 | 5 | 5 | 15:22:00 | カードリーダー通信異常 | タワー棟 | 内容：防犯監視盤にて２３Ｆ ＥＦゾーンのカードリーダー通信異常（ＩＣＲ通信異常：対象表記PO2319）を確認する。 対応：現場対処し、復旧操作するも復旧できず、該当カードリーダーに調整中の貼紙を貼付する。セコム東京本部コントロールセンターへ点検依頼する。セコム目黒支社 対処員が入館し、新しいカードリーダーを持参した為、通信異常発生中のカードリーダーと交換するとの事。カードリーダー交換作業が完了し、防犯監視盤にて復旧を確認、併せて該当カードリーダーの正常作動確認する。該当カードリーダーの貼紙回収する。 原因：経年劣化によるもの。 | 2020 | 7月
5自然災害 | 6 | 月 | 07:23:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：ＹＧＰ全域にて強風雨を確認し、以下の対応を実施する。 対応：・グラススクエア１Ｆ線路側、タワー棟側手動扉下より雨の吹き込みを確認、ウォーターブロック×２を設置する。 ・エントランスパビリオン１Ｆ中央手動扉にて雨の吹き込みを確認し閉鎖運用にする。 ・オリヴィエ＆コー裏自動扉にて雨の吹き込みを確認、電源を切り手動運用にする。貼紙、ウォーターブロック×１を設置する。 ・設備センターへプラタナス広場の水景の停止依頼をする。 天候回復後、各所を復旧させ対応を終了する。 | 2020 | 7月
4設備 | 6 | 月 | 08:50:00 | 雨漏れ対応 | 商業棟 | 内容：設備センター 亀谷所長よりサンクンガーデンにて雨漏れが発生している旨、連絡を受ける。 対応：現地にて 雨漏れを確認する。（数分に１滴）雨漏れ箇所にコーン×３、バー×２、注意喚起貼紙を設置する。 ７/11 鹿島建設 宮川氏より、点検を実施したが漏水箇所の特定が出来なかった為、７／１３以降に再度点検に入るように調整するとの連絡を受ける。 ７／１３ 鹿島建設より仮処置が終了したとの報告を受ける。設置していたコーン×４、バー×２、注意喚起貼紙×２を撤去する。 原因：経年劣化 | 2020 | 7月
5自然災害 | 7 | 火 | 08:23:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風の為、以下の対応を行う。 対応：プラタナス広場 円・柱水景の停止を設備センターへ依頼する。各パートナー企業へ注意喚起、情報共有依頼を行う。外構部に設置している自転車乗り入れ注意看板を収納する。エントランスパビリオン裏の植栽を固定する。外構部巡回中にがオリヴィエ＆コー前の看板が強風により倒れている状況を確認した為、従業員へ声掛けを行い収納して頂く。 ７/９ 天候が回復した為各所を復旧させ、対応を終了する。 | 2020 | 7月
2防災 | 7 | 火 | 20:30:00 | 感知器伝送不良 | ビヤステ | 内容：自火報総合操作盤にて１４棟グラススクエアＢ２階００７地区２４４の感知器伝送不良を受信するも即時復旧を確認する。 対応：設備センターへ連絡し、隊員が現場対処する。該当感知器の外観を確認するも異常は認めず。設備センターより、復旧している為様子を見るとの事だったが再度同じ感知器が発報する。該当感知器のマスク登録を実施する。設備センターでは対応が難しく、本日、別件で入館作業中の能美防災担当者へ点検依頼する旨、連絡を受ける。 ７/８ 能美防災が点検に入り、感知器を交換し復旧した為マスクを解除する。該当感知器の上部は天井を挟んでＢ１Ｆに冷蔵庫があり、その冷蔵庫における結露等が浸透しＢ１Ｆ床面からＢ２Ｆ天井部を経て感知器に障害が起こり伝送不良に至ったとの事。 原因：該当感知器の上部は天井を挟んでＢ１Ｆに冷蔵庫があり、その冷蔵庫における結露等が浸透しＢ１Ｆ床面からＢ２Ｆ天井部を経て感知器に障害が起こり伝送不良に至ったとの事。 | 2020 | 7月
2防災 | 8 | 水 | 06:25:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：自火報操作盤にて【１棟０１５地区２０３ 附室Ｄ・喫煙室 差動二種】の感知器伝送不良を受信する。 対応：設備センターに連絡するも対応は０８：００以降になるとの事で該当感知器のマスク登録の依頼を受ける。現場確認するも外観上の異常は認められず。 設備センターにて感知器を交換した旨の申し出を受け、マスク解除の依頼を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 | 2020 | 7月
3防犯 | 9 | 木 | 01:10:00 | 植栽盗難 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク停止・閉鎖業務中に１０号機脇棚に設置してある植栽プランター（１０号機乗り口より３番目）のプランターの直裁（花）×２が無くなっているのを確認する。 対応：ＩＴＶで確認するも死角になっており、抜き取った人物は確認出来ず。グリーン＆アーツへ連絡をする。 ０６：３８ プランターに再度花が植えられているのを確認する。 | 2020 | 7月
5自然災害 | 9 | 木 | 06:05:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生 地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。 ＰＨＦ １１ガル 震度３ ２０Ｆ ７ガル 震度２ Ｂ５Ｆ ５ガル 震度２ 対応：昇降機監視盤にて、エレベーター全機地震管制無しを確認する。総合操作盤にて防火戸の作動無しを確認する。各所を点検し異常無しを確認し対応を終了する。 備考：震源地：茨城県南部 深さ：５０ｋｍ 最大震度：４ マグニチュード：４．７ 渋谷区震度：２ | 2020 | 7月
7その他 | 9 | 木 | 12:34:00 | 害虫駆除に関する問い合せ | 多目棟 | 内容：グランサイズ 担当者より７/６にグランサイズ内に入館作業した害虫駆除に関しての問い合わせを受ける。 対応：ＳＲＥ担当者へ報告後、ＳＲＥ担当者がグランサイズへ向かう。ＳＲＥ担当者が現場確認後防災センターへ来られる。害虫駆除業者が入っているのに関わらず、未だにゴキブリが発生しているので対応をして欲しいとの申し出である事を確認する。害虫駆除業者の大正クエストと調整し、後日作業に入る予定である事を確認する。 原因：グランサイズ店舗内にある飲食店にてお客様にゴキブリが入った料理を提供してしまったとの事で、駆除業者で何か対応は出来るのかとの問い合わせを受けたもの。 | 2020 | 7月
3防犯 | 10 | 金 | 12:13:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ担当者よりティー・ワイ・オー社員からタワー棟４Ｆ共用部で不審者を見かけるとの情報を受けた為、ＩＴＶにて確認してほしいとの連絡を受ける。 対応：ＳＲＥ担当者が防災センターにてＩＴＶ画像を確認する。、今後同様の不審者を確認した際はすぐに防災センターへ連絡するようにティー・ワイ・オーへ伝えて欲しいとのお話をする。 【今後の対応】 ・防災センターにて連絡を受けた際に、女性の動向を確認し規則違反行為があった場合は声掛けする。又、共用部フロア以外（テナントフロア）に立ち入った際にも声掛けを実施する。 ・日中の時間帯に１時間に１度３、４F共用部の巡回を実施する。 備考：【不審者の特徴】・ピンクの上着を着た女性。/タワー棟４F給湯室の私物を勝手に使用している。 ８/２６ ティー・ワイ・オー社員より、以前同様女性が４Ｆ給湯室にて再度備品を無断使用し、ゴミ箱に捨てていたとの連絡を受ける。現場確認に行ったところ３Ｆ、４Ｆでは異常認めず。 ＩＴＶにてＢ２Ｆサンクンガーデンに移動し、三越店内に入るのを確認する。動向監視を続けたところ、敷地外へ出た為、対応を終了する。 | 2020 | 7月
7その他 | 11 | 土 | 03:52:00 | 弐番館緊急コール | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターホンにて、１０１０号室より緊急コールの信号を受信する 対応：防災センターよりコールバックするも応答せず。１０１０号室居住者様のご登録されている電話番号に連絡するも応答せず。現場にて扉をノックするも応答せず。小林が２Ｆのフロントへ鍵を借用しに行った際、緊急コール音の鳴動が止んでいるのを確認した為、１０１０号室前に戻る。インターホンにて住居者様より、トイレの釦を誤って押してしまった為、先程復旧させた旨返答を受ける。 原因：押し間違いの為。 | 2020 | 7月
2防災 | 11 | 土 | 05:06:00 | 感知器伝送不良 | 駐車場 | 内容：自火報受信盤にて【感知器伝送不良 １１棟Ｂ５Ｆ０１８地区０２５ 車路・駐車場 差動二種】の異常信号を受信するも１分後に復旧する。 ※その後複数回発報と復旧を繰り返す。 対応：現場にて該当感知器の外観を確認するも異常は認めず。設備センターより該当感知器のマスク登録、解除依頼を受け実施するも再度発報する。設備センターにて該当感知器を交換し復旧する。 原因：経年劣化 | 2020 | 7月
4設備 | 11 | 土 | 10:15:00 | タイル破損 | 本社棟 | 内容：隊員が外構部巡回中にサッポログループ本社棟前のタイル破損を確認する。 対応：設備センターに対応依頼するも、設備センターでは対応出来ないとの連絡 原因：経年劣化と思われる。 １０/１６ 隊員が外構部巡回中に該当場所のタイルが復旧してるのを確認する。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 11 | 土 | 16:54:00 | 小荷物昇降機不具合 | シャトー | 内容：シャトーレストランより店内に設置してある小荷物昇降機（ダムウェーター）が動かなくなったとの連絡を受ける。（赤いランプが点灯し、ピーピー音が鳴っているとの事） 対応：現場にて現在は電源を落としているのを確認する。（シャトーレストランにて電源を落としたとの事。）電源を入り切しても復旧しなかったとの事。日立ビルシステムへ点検依頼する。籠内のお皿を全て取り出し扉を正常位置に戻して復旧。 原因：荷物の乗せすぎにより、走行中に背面の扉に接触し開放状態になり停止した。 | 2020 | 7月
2防災 | 12 | 日 | 13:20:00 | 非火災対応 | ＧＳ | 内容：防災センター内 総合操作盤にて「４４棟グラススクエア連動 Ｂ１Ｆ階 ０１３地区 １４４ Ｂ－１０７ 定温特種６０」喜助店舗内の火災信号を受信し隊員を現場へ向かわせる。※ＩＴＶでは喜助周辺に煙等は確認出来ず。（自火報連動停止中） 対応：現場確認し非火災を確認し現場で厨房～客席間の防火シャッター×１の降下と防火扉の作動を併せて確認する。現場確認中の旨のエリア防災一斉放送を行う。シャッター復旧の為現場に向かうも点検口を開いたところ防災センターの脚立では復旧装置に手が届かないため、設備センターへ対応依頼をする。防災センターにて熱感知器の復旧操作を行い、隊員がホットラインにて復旧の旨のエリア防災一斉放送を行う。設備センターにてシャッター復旧を実施する。 原因：空調機が運転されていなかった可能性が高いと思われる。 | 2020 | 7月
4設備 | 13 | 月 | 10:32:00 | 漏水情報 | タワー棟 | 内容：タワー６Ｆ男性トイレ利用者より、トイレ内にて漏水しているとの連絡を受ける。 対応：東京美装担当者が清掃作業中にＳＫ室より漏水させてしまった事を確認する。なお、６Ｆ男子トイレ全域及びＢ廊下側まで浸水しているのを確認する。直下階に漏水している可能性がある為、隊員が５Ｆ男性トイレ及び廊下を現場確認し、直下階に漏水がない事を確認する。ウォーターブロックを持参し、６Ｆ男性トイレのＡＢ廊下側入口をコーン・バーを設置し、立ち入りを規制する。設備センターに対応依頼し、６Ｆ，５Ｆを点検後、異常無しとのこと。東京美装担当者より、６Ｆ男子トイレ内の吸水及び清掃作業が完了したとの連絡を受け、コーン、バーを撤去し立入り規制を解除する。設備センターより、６Ｆ～４ＦまでのＳＫ室内のパイプシャフトが濡れていた為、吸水シートを設置した旨、連絡を受ける。 原因：東京美装 担当者がワインの飲み残しをＳＫ室のシンクに捨てたところ、ワインの臭いが残っていた為、水を流したままＳＫ室を離れた際、ブドウの皮や種などが排水口に詰まっており、シンクより水があふれてしまったとの事。 | 2020 | 7月
5自然災害 | 14 | 火 | 07:02:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨の為、以下の対応を行う。 対応：・各パートナーへ強風雨の注意喚起をメールにて連絡する。 ・外構部 自転車乗り入れ看板をエントランスパビリオン内に看板×２及びバーチョ・ディ・ジュリエッタ脇 トイレ前に看板×１を撤収する。 ・オリヴィエ＆コー裏の植栽×７をビニールテープで固定する。・降雨に伴い、外部エスカレーター１、２、４号機の運転を見合わせ時計広場及びシャトー広場に足元注意のカラーコーン×５を設置する。 天候回復後各所を復旧させ対応を終了する。 | 2020 | 7月
1救急 | 16 | 木 | 17:18:00 | 傷病者対応 | シャトー | 内容：シャトーレストラン 支配人より１Ｆ厨房にて急病人が発生し１１９番通報をした、との連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着し、意識・呼吸有り、会話も出来る事を確認する。ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ、駐車場センターへ上記の旨、連絡する。傷病者の搬送を開始し救急車へ収容する。救急車が都立広尾病院 へ出構する。 原因：体が強張って奇声を上げて倒れた。口から泡を出していた。以前にも倒れた事があるとの事。 | 2020 | 7月
2防災 | 20 | 月 | 01:04:00 | 非火災対応 | シャトー | 内容：防災センター内 総合操作盤にて「９棟シャトーレストラン Ｓ０階 ００２地区 １４７ ＭＢ１階 Ｂ階段」の注意表示を受信、即時復旧を確認するも再度該当感知器の注意表示を受信し火災信号を確認する。（自火報連動停止中） 対応：隊員を現場に向かわせ、ホットラインにて自火報発報の旨、一斉放送を実施する。シャトーレストランにて作業中の天然社作業員に連絡し状況を伝えたところ、感知器の養生を失念していたとの事、隊員が現場に到着、非火災を確認する。ホットラインにて非火災の旨、一斉放送を実施し総合操作盤にて復旧操作を実施、自火報の復旧を確認する。天然社の作業責任者に本日以降に粉塵等が上がる作業があれば自火報停止依頼をして頂くよう申し入れ、作業届についても再度提出いただくようお願いをする。 原因：シャトーレストラン内Ｂ階段にて天然社が解体作業中の粉塵が上がり発報に至ったもの。 | 2020 | 7月
7その他 | 22 | 水 | 14:45:00 | 飼い犬男性対応 | 外構部 | 内容：ＩＴＶにて時計広場ベンチ前にリードに繋がれた犬が放置されているのを確認する。 対応：隊員が現場に到着し、飼い主の男性がエントランスパビリオン側から２番目のベンチに座っているのを確認する。※７月３日の飼い犬放置の事案と同一の男性飼い主。男性へ声掛け実施するも電話中の為、声掛けに応じず。警察官１名臨場する。警察官が該当男性へ声掛けするも、直ぐにその場を離れる。（通報者は不明だが一般の方が通報したとものと思われる。）該当男性が敷地外へ移動するのをＩＴＶにて確認する。 | 2020 | 7月
4設備 | 22 | 水 | 20:19:00 | 漏水情報 | ＳＷ | 内容：相鉄企業担当者よりスカイウォークＣゾーン９号機、１０号機間の通路で漏水している旨、連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着し、上記、通路の点検口より１０秒に１滴の漏水を確認する。設備センターへ連絡し点検依頼する。コーン×１、貼り紙にて漏水箇所を規制する。設備センターより空調を停止し、周囲の結露を拭き取り、天井内に吸水シートを設置し、対応終了した旨、連絡を受ける。なお、規制に使用していたコーン×１、貼り紙は設備センターにて撤去した事を確認する。設備センターにて空調を停止し、周囲の結露を拭き取り、天井内に吸水シートを設置する。 原因：外気温度上昇に伴う天井内部の空調機の結露が原因である。 | 2020 | 7月
3防犯 | 22 | 水 | 22:58:00 | 不審者情報 | 弐番館 | 内容：外線電話にて弐番館住人と思われる男性（詳細教えて頂けず）より外線電話で不審者連絡を受ける。弐番館２Ｆのパティオ周辺でランニングウェアーを着た男・女が連絡を取り合っているようで、行動がおかしいので確認して欲しいとの事。 対応：現場確認を行い声掛けを実施する旨返答し、ご納得いただく。隊員が弐番館２Ｆパティオ周辺確認するも異常認めず。弐番館１Ｆ玄関周辺確認するも異常認めず。三越コリドール周辺確認すれど異常認めず。対応終了する。 | 2020 | 7月
2防災 | 23 | 木 | 00:03:00 | 注意報対応 | ＧＳ | 内容：防災センター内 総合操作盤にて「１４棟グラススクエア Ｂ１Ｆ階 ０１３地区 １５０ Ｂ－１０８」の注意表示を受信、即時自動復旧するのを確認する。（自火報連動停止中） 対応：隊員が現場に到着し石川亭料理長と合流し非火災を確認する。石川亭料理長より数分前まで雑巾の殺菌消毒作業を行っており、消毒作業で使用したお湯をシンクに流し蒸気が上がったと判明する。石川亭料理長に今後、消毒作業する際には蒸気が厨房以外に広まらないよう改善して欲しいとお伝えし対応を終了する。 原因：石川亭厨房内で雑巾を鍋で殺菌消毒作業をしており、鍋のお湯をシンクに流した際に蒸気が上がり、客席と厨房間の扉を開放していた為、蒸気が漏れ発報したものと思われる。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 23 | 木 | 17:27:00 | エスカレーター不具合 | ＳＷ | 内容：昇降機監視盤にてスカイウォーク８号機の故障警報を受信する。 対応：隊員が現場にて怪我人等がいないことを確認する。再起動を試みるも、起動直後に再度停止する。昇降機監視盤の故障ランプが消灯したのを防災センターにて確認する。コーン×１、テープ×２にて規制する。日立ビルシステム管制員へ点検依頼する。 原因：ハンドレールインレット安全装置が何らかの原因により作動しエスカレーターが停止、故障警報が発報する。再起動の際、本来であれば安全装置が復旧し起動するはずが、内部のマイクロスイッチが復旧を認識しなかった為、マイクロスイッチがロックしエスカレーターが再起動しなかったもの。 | 2020 | 7月
7その他 | 24 | 金 | 09:54:00 | お客様からのご意見 | 防災Ｃ | 内容：外線電話にて匿名の男性より、本日開催されるホールのイベントはこの時期にやるべきではない。感染者が増加してきている中で感染症対策はどうなっているのか。中止も含めて管理会社と検討して欲しい。とのご意見を受ける。 対応：男性へ、感染症対策は主催者側できちんと行っている事と、頂いたご意見を管理会社にお伝えする旨をお客様にお伝えする。ＳＲＥ担当者からスタンダードワークスへ感染症対策を再度徹底する様お伝えする。※折り返しの連絡はいらないとの事。 ※昨日（７／２３）も同イベントを開催しておりスタンダードワークスへ同様のご意見が入っているとの事。 | 2020 | 7月
4設備 | 25 | 土 | 08:28:00 | ガラス破損情報 | 多目棟 | 内容：設備センターより、ガーデンホール１Ｆ正面玄関内側（エントランス側）ガラス扉１枚が破損したとの連絡をホール従業員から受けた為、これから対応するとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着し上記箇所の破損及び怪我人無しを確認する。現場の写真撮影を行う。設備センター担当者、相鉄企業担当者による清掃中を確認する。写真撮影を終了し、隊員が帰隊する。ＩＴＶにて清掃終了を確認する。スタンダードワークス担当者より該当箇所のガラス撤去を終え、後日、破損したガラス扉を交換予定との連絡を受ける。 原因：イベント主催会社のアルバイト従業員がポスターケースを移動する際にポスターケースの角がガラス扉に接触し破損した。 ９／４ 巡回中の小林が該当のガラス扉の復旧を確認する。 | 2020 | 7月
4設備 | 25 | 土 | 15:04:00 | 漏水対応 | ＥＰ | 内容：動哨巡回中の佐久間より、エントランスパビリオン１F 出入口扉前の天井空調吹き出し口部分から漏水が発生しているのを確認する。 対応：コーン×３、バー×３にて規制を行う。動線確保の為、エントランスパビリオン１F 開放中の中央手動扉を閉鎖し、線路側の手動扉を開放する。設備センターが現場に到着し点検を開始する。規制箇所にコーン×１、頭上注意の貼紙×２を追加する。設備センターより天井の水が抜けきるまで漏水箇所からチューブとバケツを設置し、仮処置をする。設備センターの仮処置が完了し、エントランスパビリオン１F 開放中の線路側の手動扉を閉鎖し、中央手動扉を開放運用に戻し、コーン×２、バー×２、貼紙×２を撤去する。 ※なお、復旧までの間、バケツ設置箇所にコーン×２、バー×１で規制する。 原因：天井裏の空調ドレン管の詰まりによるもの。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 26 | 日 | 13:39:00 | エスカレーター異音 | 商業棟 | 内容：巡回中の隊員より、商業棟外部エスカレーター３号機降り口手摺り付近より異音が鳴り響いているとの報告を受ける。 対応：日立ビルシステムへ連絡し点検依頼する。隊員が現場到着し商業棟外部エスカレーター３号機を停止する。日立ビルシステムが入館、点検を開始する。 原因：手摺りベルト内の部品（ローラー部分）の経年劣化により異音が発生したもの。 | 2020 | 7月
1救急 | 26 | 日 | 17:07:00 | 救急車要請 | 商業棟 | 内容：相鉄企業担当者より三越１Ｆ目黒口で男性が転倒したとの連絡を受ける。 対応：隊員が救急箱を持参し、現場に到着する。男性の転倒を確認、意識呼吸あり、後頭部約３㎝の裂傷を確認、ガーゼと三角巾にて応急手当てを開始する。本人より救急車の要請依頼を受け、防災センターから１１９番通報する。隊員１名が三越１F目黒口自動ドアを開放固定し、プラタナス通りに配置する。救急隊から逆チェックの連絡を受け、状況報告する。救急車がプラタナス広場前に到着する。ストレッチャーにて患者の搬送を開始する。血痕が残っているため、カラーコーンを設置し規制をする。救急車が厚生中央病院へ向け出構する。相鉄企業担当者が現場の清掃、消毒を完了する。規制のために設置していたカラーコーンを撤去し、三越１F目黒口自動ドアの電源を入れ、通常運転に戻す。 原因：床面の水溜りに滑ったとの事。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 26 | 日 | 20:58:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：設備センター担当者より、タワー棟ＥＶ５号機の扉開閉が遅いとコロプラ社員より連絡があったとの情報を受ける。 対応：隊員が現場到着、動作状況を確認し５号機の扉開放時の動作が遅い状態を確認する。オーチスエレベーターへ点検依頼する。５号機をパーキング処置する。オーチスエレベーター点検員が到着し点検開始する。オーチスエレベーター点検員より作業終了し、５号機復旧の旨連絡を受ける。 原因：籠扉のガイドシューにゴミが挟まり扉の開閉が遅くなった。 | 2020 | 7月
4設備 | 27 | 月 | 01:22:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：閉鎖業務中の隊員がスカイウォークAゾーン１号機横の天井スピーカーに水滴、2号機上のエアコン吹き出し口に水滴、３号機横の天井スピーカーにも水滴を確認する。 対応：設備センターに連絡し、現場確認に向かう旨返答を受ける。隊員が現場待機し設備センターと合流、点検開始する。設備センターにより処置が終了したため、対応を終了とする。 原因：エアコン作動による結露の発生によるもの | 2020 | 7月
6EV・ES | 27 | 月 | 16:17:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：統括防災センター内の昇降機監視盤にてタワー棟２８号機の安全装置ランプ点灯及びブザー鳴動を確認する。 対応：２８号機が３Ｆに停止中及び籠内が無人である事を確認する。２８号機をパーキング操作するも作動せず。オーチスエレベータ担当者へ点検を依頼する。オーチスエレベータ点検員が入館、作業を開始する。オーチスエレベータ点検員よりセンサーの交換が完了した為２８号機のパーキングを解除するよう連絡を受ける。オーチスエレベータ点検員による作業が終了、退館する。 原因：終端階走行安全装置用センサーの動作不良により３Ｆにて停止した。センサーを交換する。 | 2020 | 7月
2防災 | 28 | 火 | 03:55:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：１棟ガーデンプレイスタワーＢ３Ｆ００２番ポンプ室防煙ダンパ（ストレージタンク室）の作動を確認する。 対応：現場にて復旧操作を行うも再び作動する。以降、復旧・作動を繰り返す。防煙ダンパの温度ヒューズが不良である為、誤作動する事を確認。温度ヒューズ交換に伴い、設備センター よりマスク登録依頼を受ける。１棟ガーデンプレイスタワーＢ３Ｆ００２番ポンプ室防煙ダンパをマスク登録する。設備センターより温度ヒューズ交換完了の連絡を受ける。１棟ガーデンプレイスタワーＢ３Ｆ００２番ポンプ室防煙ダンパのマスクを解除する。 原因：温度ヒューズ不良により防煙ダンパが誤作動した。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 28 | 火 | 10:27:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：オーチスエレベーター担当者より、管制センターにて上記エレベーターの異常信号を受信した為、点検員を３０分後に向かわせるとの連絡を受ける。統括防災センター内の昇降機監視盤にて該当エレベーターが急行ゾーン３Ｆに停止（籠内無人）及び運転ランプ消灯を確認する。 対応：２８号機をパーキング操作するも作動せず。オーチスエレベーター点検員２名が入館する。オーチスエレベータ点検員より２８号機のパーキング解除の依頼を受ける。オーチスエレベーター点検員４名、点検が終了し退館する。 原因：昇降路内移動ケーブル５本の内１本に不具合が発生した為、異常を感知し停止したもの。 | 2020 | 7月
4設備 | 29 | 水 | 09:35:00 | 浸水情報 | タワー棟 | 内容：南橋デンタルクリニック従業員より、店舗内の床から水が浸み出ているとの連絡を受ける。 対応：現場に急行し設備センター担当者と合流し、浸水箇所を確認する。設備センター担当者より漏水が少量である為、直下階への影響は無いとの見解を受ける。設備センターにてテープで仮処置し対応を終了する。 原因：クリニック内シンクの配管が経年劣化によりピンホールができた事によるもの。 ※ＳＲＥ担当者より、シンクの配管は南橋デンタルクリニックの資産である為、直接業者を手配するとの連絡を受ける。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 30 | 木 | 06:40:00 | エスカレーター ライトスイッチ 破損 | ＳＷ | 内容：巡回中の隊員より、スカイウォークエスカレーター５号機乗り口にあるライトスイッチが破損していると報告を受ける。 対応：日立ビルシステム担当者へ点検依頼をする。日立ビルシステム点検員が入館、作業を開始する。日立ビルシステム点検員にてライトのスイッチを交換し、復旧する。日立ビルシステム点検員２名、点検が終了し退官する。 原因：不明 ※日立ビルシステムより、ＳＲＥ担当者の要請にてスカイウォーク５・６号機の照明点灯時間のスケジュールを１８：３０～２３：３０に設定したとの事。 | 2020 | 7月
7その他 | 31 | 金 | 11:31:00 | ＩＴＶ画像確認依頼 | 防災Ｃ | 内容：タワー棟動哨者より、目黒警察署員が来訪し、録画画像を確認したいとの申し出を受ける。 対応：「捜査関係事項照会書」が必要な旨、返答する。警察署員より、本日中に照会書を用意し再度伺うとの返答を受けタワー棟より移動する。警察署員が「捜査関係事項照会書」を持参の上防災センターへ来訪する。防災センター内のＩＴＶを確認するも、探している該当者を明確に確認できなかった為、ＩＴＶ確認を終了し警察署員が退館する。 原因：不明 ※捜査内容は教えて頂けず、ＹＧＰ敷地外周辺エリアに設置しているカメラの箇所も探してみるとの事。 | 2020 | 7月
4設備 | 31 | 金 | 15:17:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：外構部巡回者がスカイウォークAゾーン１号機横の天井から７～８秒に一滴の水滴を確認する。 対応：該当箇所をコーン・バー・貼紙にて規制する。設備センターより水漏れは雨漏れでは無く空調の結露と思われるとの事。結露かが特定出来ない為様子を見たいと申し出を受ける。設備センターより、該当箇所の漏水の収束を確認した為バケツを撤去するとの連絡を受ける。 １８：４７ 設置していたコーン×３・バー×２・貼紙を回収する。原因：空調の結露と思われるが原因は不明。 | 2020 | 7月
6EV・ES | 3 | 月 | 07:56:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：東京美装興業より、１４Ｆにてエレベーター１５号機が扉開放のまま停止している旨の連絡を受ける。防災センター内の昇降機監視盤で異常信号は受信していない事を確認する。 対応：現場急行し、エレベーター１５号機籠内にて「しばらくお待ちください」との表示と籠内に消しゴムが落ちている事を確認する。日立ビルシステム官制員より15号機より異常信号を受信したとの連絡を受ける。「『閉』ボタンを長押ししてください」との依頼を受け、レールに異物が無い事を確認後、籠内『閉』ボタンを長押しし復旧。対応を終了する。 原因：ＩＴＶで映像確認した結果、乗客が降りる際、消しゴムと思われるものがエレベーター扉のレール上に落ち、消しゴムが挟まり扉が閉まらなくなった事を確認する。 | 2020 | 8月
7その他 | 3 | 月 | 22:55:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、南ゲートスロープ一つ目のカーブで搬出入車両同士の接触事故があり、警察官が東ゲートに来ているとの連絡を受ける。※接触した車両が２台東ゲート付近のプラタナス通りに駐車している為。 対応：現場へ急行する。搬出入車両の責任者より、警察官の事情聴取は全て終了したとの報告を受ける。 原因：南ゲートスロープを下り最初のカーブで接触したもの。 ※この事故による怪我人、施設破損はありませんでした。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 4 | 火 | 07:37:00 | エレベーター不具合 | 外構部 | 内容：相鉄企業より、シースルーエレベーター1号機が停止した際に、降り口に10ｃｍの段差を確認したとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、上記同様の段差を確認した為パーキングを実施し、オーチスエレベーターへ点検依頼をする。点検が終了した為、パーキングを解除し対応を終了する。 原因：制御盤内のエレベーターを走行させるリレースイッチの一ヶ所に接触不良があり、走行終了直前に停止した為段差が発生したもの。 制御盤内のリレースイッチを交換し復旧する。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 4 | 火 | 12:15:00 | スカイウォーク異音対応 | ＳＷ | 内容：相鉄企業より、スカイウォーク11号機より異音がするとの連絡を受ける。 対応：隊員を現場に向かわせ、スカイウォーク11号機乗り口付近より異音がしているのを確認する。 ※大きな音では無いが、その場にいれば分かる程度の異音。 日立ビルシステムへ対応依頼をし、点検をする。 原因：ベルトを調整するローラーのゴム部分が経年劣化により摩耗し、擦れて異音がしていたもの。新しいローラーベルトに交換し復旧する。 | 2020 | 8月
1救急 | 4 | 火 | 16:02:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：インフォメ―ションより、スカイウォーク中間地点にて男性が転倒して怪我をしているとの情報を受ける。 対応：現場へ急行し傷病者男性を確認、意識呼吸あり、眉間の下あたり１㎝程度（鼻上部）の裂傷と出血を確認する。傷病者男性は、持参していたハンカチ、ティッシュペーパーで止血をする。持病は無いが、血液がサラサラになる薬を服用しているとの事。薬を服用している為か出血が止まらないのと怪我の具合から、救急車を呼ぶ事を勧めたところ、男性より救急車要請の依頼を受け、１１９番通報を実施する。救急車が厚生中央病院へ向けて出構する。現場にて血痕を複数箇所確認した為、相鉄企業へ清掃依頼をし、清掃及び消毒が終了したとの連絡を受け対応を終了する。 原因：転倒原因はスマートフォンを操作しながら歩いていた為、降り口に気付かず躓いたとの事。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 5 | 水 | 06:50:00 | エレベーター不具合情報 | タワー棟 | 内容：鹿島建設責任者及び東芝エレベーター作業員が統括防災センターに来られ、タワー棟エレベーター１７号機と東芝エレベーター管制センターとの間で通信トラブルが発生しているとの報告を受ける。※該当エレベーターと統括防災センターのインターフォン通話は可能との事。その後、東芝エレベーター作業員よりタワー棟エレベーター１８・１９号機も同様のトラブルが発生しているとの追加報告を受ける。 対応：鹿島建設よりエレベーター１７・１８・１９号機のインターフォン復旧作業を開始する旨、連絡を受ける。 原因：通信トラブルではないことが判明し、エレベーター籠内のインターフォン呼出し釦を押した際、防災センターに繋がるが、異常が発生した際に東芝エレベーター管制センターに繋がる事を作業員が把握していなかった為。※東芝エレベーター作業員が異常を故意に作りだし、テストした結果、東芝エレベーター管制センターに繋がる事を確認する。 ８/６東芝エレベーター作業員よりエレベーター１７・１８・１９号機のインターフォンが復旧した旨、連絡を受ける。 | 2020 | 8月
4設備 | 7 | 金 | 04:42:00 | 漏水対応 | 外構部 | 内容：巡回中、坂道プロムナード（タワー側植栽）のホースから出水しているのを確認する。 対応：設備センター担当者へ連絡し、サッポロ神社裏の自動灌水装置レインセンサーに水を注水しポンプを停止させる。設備センター担当者が現場に到着、確認しホース末端をバンドで留めていたが、バンドが外れてホースより出水していたとの報告を受ける。設備センター担当者に再度、ホース末端をバンドで留めて頂く。グリーンアンドアーツ担当者へ上記の旨を連絡する。 原因：バンド外れによるホースからの出水。 | 2020 | 8月
7その他 | 11 | 火 | 06:10:00 | カルガモに関するご意見 | 外構部 | 内容：巡回者が、一般来街者の女性２名に呼び止められ以下のご意見を頂戴する。 「今朝５時前に子ガモ１羽が死んでいるのを確認した。暫く様子を見ていたが、カラスに食べられる可能性もあり、土の中に埋めてきた。池の中に小屋を作ったりカラス避けを設置したりしているのに管理が杜撰ではないか。子ガモが４羽から３羽に減ってしまったが、あなた方はちゃんと管理していないのか。」とのご意見を頂く。 対応：巡回者より、貴重なご意見として管理会社に報告する旨、お伝えしご納得頂く。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 11 | 火 | 08:50:00 | エレベーター籠内のカメラ不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内ＩＴＶカメラにて、タワー棟エレベーター１４号機のカメラレンズが曇っているのを確認する。ＩＴＶカメラにて確認したところ、０７：１５頃より時間と共に曇っていく状況を確認する。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼をする。カメラレンズの外側に水が溜まっているとの事。レンズを外して内側まで見れないとの申し出を受けた為、設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：天井より水漏れしＩＴＶカメラの配線を経てカメラ内に水が入ってしまったが、原因は分からないとの事。 ※最終的にカメラレンズ内に水が入り処置出来ず。 ８／１２ 設備センターより依頼した、パナソニックＬＳネットワークスが点検の為入館する。ＩＴＶカメラにて画面が改善されたのは確認するも、画面の下部分が曇っている状態を確認する。籠内に問題はない為、仮復旧という形で通常運行に戻す。 ※エレベーターの空調のドレーンからの水漏れは無く、どこからの水漏れかは特定出来ず。 | 2020 | 8月
1救急 | 11 | 火 | 09:20:00 | 傷病者情報 | タワー棟 | 内容：1Ｆエントランス警戒者が一般のお客様より、スカイウォークの出口付近に人が倒れているとの情報を受ける。 対応：現場に急行し、傷病者を確認する。意識朦朧としており、会話はできないが呼吸があり、瞬きをしている状態を確認する。救急隊を誘導するも、傷病者が身元不明であり救急車乗車を拒否している為、救急隊が１１０番通報を実施したと報告を受ける。警察官帯同のもと傷病者が帰宅する旨の報告を受け、対応を終了する。 原因：救急隊より、計測した数値は正常であり多少の脱水の恐れがあるとの事。 ※１１９番通報者：ウェスティン従業員 | 2020 | 8月
7その他 | 11 | 火 | 17:20:00 | 盗難情報 | ＧＳ | 内容：グラススクエアＢ１Ｆ喜助の従業員より、１６：００～１７：の休憩中に従業員ロッカーに財布を取りに行った際、現金１万３千円を盗られたとの申し出を受ける。又、ＩＴＶカメラで１６：００以前の従業員ロッカー前の画像を確認して欲しいとの依頼を受ける。 対応：画像については、警察より『捜査関係事項照会書』を提出して頂いた後、警察に画像を提供する為、被害届を提出して頂く必要がある旨を併せてお伝えしたしたところ、従業員より大事にしたくない為、被害届は提出しないとの申し出を受ける。 ※喜助はロッカー３つを共有して使用しているとの事だった為、暗証番号の変更をお願いする。 | 2020 | 8月
7その他 | 11 | 火 | 22:25:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて３１３号室住人様より、隣の３１４号室から「ドンドン」と楽器のような音がしてうるさいので確認してもらいたいとの依頼を受ける。 対応：現場に向かい、３１４号室前で確認するも騒音等確認出来ず。３１３号室住人様へ状況をお伝えしたところ３１２号室より騒音がするとの申し出を受ける。３１２号室前で楽器のような音を確認した為、３１２号室インターフォンにて室内の音が漏れている旨お伝えし、消音のご協力を要請する。 原因：音の原因は不明。楽器（ドラム）のような低いドンドンと響く音。 | 2020 | 8月
3防犯 | 11 | 火 | 22:45:00 | 捜査協力依頼 | タワー棟 | 内容：渋谷警察より、恵比寿ガーデンプレイス内の従業員が交番にお見えになり、盗難にあったので上記場所のＩＴＶカメラの確認をしたいとの連絡を受ける。※どこの従業員かは個人情報の為、教えて頂けず。 対応：『捜査関係事項照会書』を持参して頂かないとＩＴＶカメラ画像をお見せする事は出来ない旨をお伝えする。ＩＴＶカメラ画像をダウンロードし準備する事は可能な旨を併せてお伝えし、ダウンロードの依頼を受ける。 【確認したいＩＴＶ録画画像】グラススクエアＢ２Ｆ 女子更衣室前 ０９：００～１７：００ | 2020 | 8月
2防災 | 13 | 木 | 10:38:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：自火報総合操作盤にて、ビュータワーの火災信号を受信する。ビュータワー防災センターにて火災信号発報が８０４号室である事を確認。 対応：ビュータワーへ急行し、ビュータワー防災センターにて火災信号発報が８０４号室である事を確認。現場に向かうも８０４号室は施錠されており入室できず、また、ビュータワーフロントにはスペア鍵が保管されていない事を確認。外観点検にて、煙・異臭等ない事を確認する。８０６号室に居住者がいた為、お声掛けし入室許可を得る。ビュータワー防災センター員が入室しバルコニーより８０４号室方向を確認、煙等は認めない事を確認する。８０４号室居住者が帰宅されビュータワー防災 設備担当と共に入室し点検異常認めず対応を終了する。 原因：感知器か中継器不良の為、感知器のマスク登録を行う。感知器と住宅情報盤の中継器を交換する予定だが納品まで１週間位かかるとの連絡を受ける。 ８／２９ ビュータワー防災センターへ連絡し、現在まで復旧していない旨確認する。 ９／２ ビュータワー防災センターより作業会社サンシンが中継器交換作業終了し、復旧したとの連絡を受ける。 | 2020 | 8月
3防犯 | 14 | 金 | 13:20:00 | 盗撮情報 | タワー棟 | 内容：タワー棟１Ｆ立哨警戒中に、スターバックス店員より女性２名を盗撮していると思われる男性がいる旨連絡を受ける。 対応：スターバックス店員と共に被害女性より発生時の状況を確認、現在男性は逃走中であり、被害女性のうち１名が追走しているとの情報を受ける。駐車場センターより、女性から追呼されていた男性を追いかけたが逃走され、追呼していた女性については、三田交番にいる旨の情報を受ける。現場に残っていた女性を三田交番へご案内する。女性2名がタワー棟１ＦホールＡに戻って来た為、被害届の提出の有無を確認するも提出については不明との返答を受ける。 備考：男性は店内にて被害女性達の隣に座り、机の上にタブレットを置き、スマホを片手にスカート付近を撮影してたと思われるとの事。 | 2020 | 8月
1救急 | 15 | 土 | 08:24:00 | 救急車要請 | 外構部 | 内容：外構部巡回者より車寄せ付近にて女性が倒れているとの連絡を受ける。女性は呼吸は有るが意識は朦朧としているとの事。 対応：１１９番通報を実施。口内、鼻を裂傷し出血しているのを確認する。三角巾を口元に、毛布を傷病者の頭の下に敷く。救急車は厚生中央病院へ向け出構する。 原因：犬の散歩中に躓き転倒、その際に顔面を地面に強打。口内、鼻を裂傷し出血、その他にも全身の痛みがある。施設に対する意見はなし。周辺に大きな段差等も確認できず。 | 2020 | 8月
2防災 | 15 | 土 | 13:21:00 | 火災対応 | タワー棟 | 内容：自火報盤にてこんぶや店内の排煙口が作動したのを確認する。同時にこんぶやより、鍋の油が引火し火が上がった為店舗内にある消火器にて消火したとの連絡を受ける。火は消えたが煙がまだ残っている為排煙口の起動ボタンを押したとの事。 対応：火は消えており煙がまだ多少残っていたが直ぐ小康状態となったのを確認する。ＳＲＥ担当者より、鎮火後の火災報告として入れる様指示を受けた為、１１９番通報を実施する。消防隊が到着し誘導を行う。消防車入構に伴いバリカーを解除する。設備センターより排煙口の復旧依頼が来たため復旧させる。使用済み消火器については設備センターにて交換する。消防隊の調査が終わったため対応を終了する。 原因：天ぷらを揚げる鍋を火にかけている際、従業員が２分程目を離した時に油が引火し火が上がったとの事。消火はこんぶや 従業員が実施。消防隊より、使用していたＩＨコンロの説明書を確認したところ、揚げ物はしないよう記載されていた為、店舗には注意したとのこと。 | 2020 | 8月
7その他 | 16 | 日 | 15:06:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、地下４階駐車場にて車両同士の接触事故が起きたとの連絡を受ける。１１０番通報は当事者（ＢＭＷ（白）運転者）より実施済みであり、既に現場に警察官１名が到着している旨も併せて確認する。 対応：現場にて現場検証に立ち会う。警察官が対応を終了し退館する。※この事故による怪我人、施設破損はありませんでした。 原因：車室から発進しようとした所、走行中の車両と接触したとの事。 | 2020 | 8月
4設備 | 17 | 月 | 19:06:00 | 漏水対応 | ＧＳ | 内容：巡回者が該当箇所の点検口から３秒に一滴の水滴を確認する。 対応：設備センターへ連絡し、現場を規制する。水漏れの影響で隣接するトランジット社（テナントＬ）が独自で導入している防犯セキュリティの警戒センサーが無応答になり、セコム目黒支社 が現在、対応中との連絡を受ける。トランジット バックオフィス本部 部長より終業後の作業許可を得る。ドレン管に溜まった水を排水する管の詰りによる漏水が原因であり、トランジット（テナントＬ）室内、天井の空間センサーも漏水により配線が不具合を起こしているとの連絡を受ける。トランジット従業員と目黒支社 担当者で調整し、明日の日中にセンサー復旧作業を実施予定である事を確認する。設備センターの作業が終了した旨連絡を受けたため内部点検後規制を解除し、セコムコントロールセンターへ防犯セット依頼をし対応を終了する。 原因：ドレン管に溜まった水を排水する管の詰りが原因により水漏れが発生したもの。配管内に約１５０ℓの水が溜まっており、水抜き後、配管内の詰まりを除去する。 ８/１８ セコム目黒支社 担当者が入館し、トランジット（テナントＬ）室内、天井の空間センサーを交換する。 | 2020 | 8月
2防災 | 18 | 火 | 02:41:00 | フード消火設備警告音対応 | シャトー | 内容：自火報総合操作盤にて９棟シャトーレストランＢ２Ｆ００１厨房冷蔵庫 温度異常が発報、即時復旧を２回確認する。現場急行するも冷蔵庫は異常認めず、シャトーレストラン厨房にてフード消火設備警告音を確認する。 対応：設備センターへ連絡し、点検依頼を実施する。現場急行し、Ｂ２Ｆ冷蔵庫は異常認めずとの報告を受ける。付近に居た作業員より、２Ｆ厨房にあるフード消火設備より警告音が鳴動している、との連絡を受ける。２Ｆスプリンクラー制御弁室内にあるフード消火設備制御盤のブザー停止（復旧）ボタンを押下し、鳴動音が停止するも警告表示（断線）が復旧しない事を確認する。設備センターよりフード消火設備はシャトーレストランの資産であり、設備センターよりシャトーレストラン担当者へ伝え、対応して頂く旨、連絡を受ける。 原因：冷蔵庫の温度異常については自動復旧した為、原因不明。 警告音が鳴動する前、作業員が薬剤を散布している事を確認するも因果関係があるかは不明。 ※作業員はフード消火設備のセンサーの位置を把握している事も併せて確認する。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 19 | 水 | 09:49:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：三幸担当者よりタワー棟２３号機エレベーター内左側の階数選択ボタンを押下しても反応がないとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場到着し、階数選択ボタンの無反応を確認する。当該エレベーターのパーキングを実施し、東芝エレベーターに点検依頼をする。 東芝エレベーター点検員が入館し、当該エレベーターのパーキング解除依頼を受けパーキング解除する。東芝エレベーター点検員が作業終了に伴い退館する。 原因：東芝エレベーター点検員より、原因が副操作盤内の電源装置端子（ビス）の緩みである事が判明し、増し締めを行い復旧した旨の連絡を受ける。 念の為、同列にある２０～２２号機についても点検を行い、異常は認められない旨報告を受ける。 | 2020 | 8月
4設備 | 19 | 水 | 14:39:00 | 異臭情報 | プロムナード | 内容：設備センター担当者より、ワインマートのショーケース内が焦げ臭いとの連絡を受け現在対応中であるとの情報を受ける。 対応：隊員が現場へ向かい設備センター担当者と合流する。現場の隊員より、目視では焦げた跡等の異常は認めないものの、ショーケース内が焦げ臭い事を確認した旨、報告を受ける。対応中の設備センター担当者より、原因究明に時間が掛かる為、原因が分かり次第連絡するとの報告を受ける。ＳＲＥ担当者と協議し、消防への通報はしない事を確認する。設備センター担当者から不具合の系統を切り離し、他の回路は復旧したとの連絡を受ける。設備センター担当者より、ワインマートへ焦げ臭いショーケースに関しては、メーカーへ点検依頼して頂く様、お伝えする。 原因：動力系統の主ブレーカーがトリップしていた事によるもの。 | 2020 | 8月
5自然災害 | 23 | 日 | 09:48:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨の為、以下の対応を行う。 対応：・エントランスパビリオン１Ｆを開放中の扉を閉鎖運用に切り替え左右手動扉へウォーターブロック（各１個）を設置する。 ・グラススクエア１Ｆタワー側手動扉、線路側手動扉、タワー１ＦホールＢ手動扉へウォーターブロック（各１個）を設置する。 ・転倒事故防止の為、外部エスカレーター１号機、２号機、４号機を停止する。 ・時計広場２箇所、シャトー広場脇３箇所に転倒防止の注意喚起看板コーンを設置する。・ ・降雨のためミストが起動しないよう停止状態に切替える。 各ポスト配置者が外構部に面してる店舗前を確認、雨による影響が無い事を確認する。 | 2020 | 8月
7その他 | 23 | 日 | 23:52:00 | 弐番館居住者からのご意見 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて１００４号室の居住者様より、Ｂ３Ｆの契約している車室に知らない車両が駐車されている為、自身の車両が駐車が出来ないので現場に来て欲しいとのご連絡を受ける。 対応：駐車場センターへ連絡し現場確認を行う。駐車場センターより一般車両の持ち主から車室の前の車路に車両が駐車している為、駐車車両が出せないとの連絡が来たとの情報を受ける。車路に駐車していた車両は車室の契約者様であり弐番館住居者であることを確認する。インターフォンにて車両の移動を依頼しようとするも留守であることを確認する。（部屋を二つ借りており、もう一つの部屋にいたとの事。） 駐車場センターよりご契約者様に、一般車両の持ち主とは連絡が取れており、明日の夜までに車両を移動する予定である事を説明しご納得いただく。 ８/２４ 駐車場センターより誤駐車していた車が出庫した旨連絡を受ける。また駐車場センターから弐番館フロントにも連絡済みであることを確認する。 | 2020 | 8月
4設備 | 24 | 月 | 15:31:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：相鉄企業従業員より該当箇所にて天井より水滴が落ちてきているとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼をする。現場にて３０秒に１滴程度の水滴が落ちているのを確認する。設備センターより点検口がＳＷ1号機の同線上にある為停止依頼を受ける。ＳＲＥ担当者より許可を頂き１号機を停止する。インフォメーションへ情報共有をする。原因は昨日の雨によるものとの事。該当箇所を規制し対応を終了する。（雨水が無くなるまで） 原因：昨日（８／２３）に降った雨が天井内に溜まり、漏水したもの。雨水が天井内から無くなるまでコーン×３、バー×２で規制し、バケツ、貼紙を設置する。 ８/２６ 設備センターより漏水がおさまった為、コーン×３、バー×２、バケツ、貼紙の撤去依頼を受け、対応終了する。 | 2020 | 8月
7その他 | 25 | 火 | 10:50:00 | 盗撮情報 | タワー棟 | 内容：ティー・ワイ・オー社員よりタワー棟のエスカレーター３Ｆ～４Ｆの上がったところで電話をしていたら、タカラデンタルクリニックの女性社員がエスカレーターで上がってきたところをメガネをかけた男性がスマホをスカートの下に入れ、盗撮をしているのを見た旨の連絡を受ける。 対応：連絡を受け、現場に向かうも該当男性は確認出来ず。ＳＲＥ担当者へ上記の件を報告し、ＩＴＶにて確認する。※盗撮を行っているかは確認出来ず。 | 2020 | 8月
3防犯 | 26 | 水 | 11:05:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：ティー・ワイ・オー社員より、７／１０の事案と同様の女性が４Ｆ給湯室にて再度備品を無断使用し、ゴミ箱に捨てていたとの連絡を受ける。 対応：現場確認に行ったところ３Ｆ、４Ｆのトイレ及び共用部では異常認めず。ＩＴＶにてＢ２Ｆサンクンガーデンに移動し、三越店内に入るのを確認する。動向監視を続けたところ、敷地外へ出た為、対応を終了する。 | 2020 | 8月
1救急 | 27 | 木 | 01:04:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：防災センター入口インターホンにてイープラス社員より、体調の悪い同僚を連れてきたので、救急車を呼んでほしいとの依頼を受ける。 対応：１１９番通報を実施し、駐車場センター担当者に連絡をする。車椅子にて車寄せまで移動し、傷病者の搬送を開始する。救急車が到着し、傷病者が自立歩行し乗車するのを確認する。救急車がＮＴＴ関東病院へ出構した為、対応終了する。※Ｂ１Ｆ Ａバンク脇手動扉及び防災センター扉のドアノブの除菌を実施する。 原因：昼間は体調面に問題は無く、夜間におにぎり×２を食した後、腹痛と背中の痛みを感じたとの事。 | 2020 | 8月
1救急 | 27 | 木 | 21:14:00 | 傷病者情報 | シャトー | 内容：シャトーレストラン従業員より店内にてお客様１名が意識を失い倒れた為、シャトーレストラン従業員にて１１９番通報したとの連絡を受ける。なお、現在は意識が戻り会話が可能な状態まで回復している事を確認する。 対応：隊員をフェイスシールド・ゴム手袋着用させＡＥＤ・救急箱を所持し現場に急行する。隊員がシャトーレストラン２Ｆに到着、傷病者の男性と合流。意識有り、会話が可能である事を確認する。該当男性と知人女性が徒歩でエレベーター乗車し１Ｆに移行、シャトーレストラン従業員と共に隊員が同行し、救急隊がストレッチャーにて傷病者を救急車に収容させ厚生中央病院へ向け出構する。 原因：飲食中に気分が悪くなり、１分程意識を失う。 | 2020 | 8月
1救急 | 28 | 金 | 14:07:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：立哨中の隊員より、センター広場にてけが人が発生した旨連絡を受ける。 対応：隊員が防災センターより救急箱を持って現場へ急行する。現場にて、外傷は無く、意識、呼吸もあり正常に会話も可能であることを確認する。本人より救急車の要請は不要との申告を受け、傷病者に非常用保存水を用意し冷却シート（ヒヤロン）や氷にて首のあたりを冷やす。傷病者の奥様が現場に来られ、隊員より車椅子持参の要請を受ける。隊員が傷病者を車椅子に乗せて厚生中央病院へ搬送を開始する。隊員より厚生中央病院への搬送が完了した旨の連絡を受け、対応を終了する。 原因：眩暈、脱力よりバランスを崩す。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 29 | 土 | 23:22:00 | 扉不具合 | タワー棟 | 内容：閉鎖業務中の隊員よりタワー１ＦエスカレーターホールＢスターバックス側手動扉のシリンダーが、鍵を挿して回してもデッドボルトが動かない為、施錠ができないとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ上記の件をお伝えし、点検依頼する。設備センターより復旧できない旨の連絡を受け、養生テープとチェーンロックを現場に持参する。該当扉の鍵穴を養生テープにて封鎖しチェーンロックを設置、扉を閉鎖固定させ防犯をセットする。 原因：経年劣化と思われる。 ８/３０ 設備センターより仮復旧した旨連絡を受け、隊員がシリンダーが正常に動作するのを確認する。今後、ＳＲＥと鹿島建設と協議し、新しいシリンダーに取り換えるとの事。 | 2020 | 8月
6EV・ES | 30 | 日 | 02:15:00 | 漏水対応 | 外構部 | 内容：隊員が外部エスカレーター３号機（Ｂ２Ｆ⇒Ｂ１Ｆ）脇の植栽にある自動灌水装置のホースより水が噴き出し、Ｂ１Ｆプロムナードの窓ガラスに水がかかっているのを確認する。 対応：設備センターに点検依頼するも対応ができない為、自動灌水装置のレインセンサーに注水して停止するよう返答される。恵比寿神社裏にある自動灌水装置のレインセンサーに注水しポンプを停止させ、上記ホースからの水の噴き出しが停止した事を確認する。水の噴き出していた箇所の床面に水溜りを確認、周辺に排水口が無い為コーン×２・バー×１にて規制する。 ８／３１ グリーンアンドアーツ担当者よりパーツを交換し復旧した旨の連絡を受ける。設置していたコーン×２とバー１を撤去する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2020 | 8月
7その他 | 30 | 日 | 22:23:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、２０～３０分位前に地下３階駐車場 Ｃ通り２３－３番車室にて車両同士の接触事故が起きたとの連絡を受ける。１１０番通報は当事者より実施済みであり、怪我人はない事を確認する。 対応：現場へ到着し、駐車場センターと合流し、状況確認する。警察官１名が現場に臨場し、現場検証を終了し現場から離れた為、対応を終了する。 原因：車室３の加害車両後部座席に乗っていた子供がドアを開けた際、車室２の被害車両左後部のドアにぶつけてしまったもの。 | 2020 | 8月
3防犯 | 2 | 水 | 14:07:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ担当者より１６Ｆ 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券の社員より１６Ｆにて不審な男性がいたと情報を受けた旨連絡を受ける。 対応：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券に連絡し社員より詳細を伺い、今までも何度か来ているのを確認しており、本日社員から声掛けをするも「特に用はないです。」と言い、共用部を歩いていったとの事。※その後の行動は確認しておらず。また今後同一人物を確認したら防災センターへ直接連絡して頂くようお伝えする。隊員が１６Ｆ共用部を確認するも不審な男性は認められず異常がない事を確認する。ＳＲＥ担当者に上記の旨連絡する。※ＩＴＶでは該当の男性は確認出来ず。 ９/３ １６Ｆ巡回中の隊員が三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 社員より昨日同様の男性がいる為、確認して欲しいとの申し入れを受け、巡回中の隊員が該当男性を確認し声掛けを行ったところ、同フロアのロバート・ウォルターズ・ジャパンの社員であると申し受ける。その後男性が１６ＦＡゾーン扉２より入室するのを確認する。※扉２はスケジュール設定により常時解錠中 ＳＲＥ担当者に上記の旨連絡する。現場にてＳＲＥ担当者と合流する。現場の隊員より該当男性が再度室外に出て来た為、ＳＲＥ担当者と共に隊員が声掛けし、以後社員証を見える位置に所持して頂くようお願いする。三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 社員に対応結果をお伝えする。 | 2020 | 9月
3防犯 | 3 | 木 | 07:16:00 | カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：ＩＴＶにて３４Ｆテナント社員より、タワー棟Ｂ１Ｆ通用口に設置しているエレベーターフロアオープン認識用のカードリーダーにカードをかざしても反応しない事を確認する。 対応：３４Ｆテナント社員に状況を説明し、防災センターにてフロアオープンを実施する。※０６：００台より他フロアのテナント社員様のカードも反応しない事を確認していたが、通常通り使用できるテナント社員の方もいた為、ＩＴＶにてモニター監視し様子を見る。セコム東京本部コントロールセンターへ点検依頼する。セコム目黒支社担当者が入館、該当箇所のカードリーダーを新品と交換し復旧する。隊員がカードリーダーの動作確認をする。 原因：経年劣化によるカード読み取り不良。 | 2020 | 9月
4設備 | 3 | 木 | 10:32:00 | 漏水情報 | 外構部 | 内容：設備センター担当者よりＢ１Ｆプロムナード Ｓ１３階段裏にて漏水が発生している旨、連絡を受ける。 対応：隊員２名が現地に到着し、設備センター担当者と合流する。既に設備センター担当者が天井裏に給水マットを設置し、漏水は現時点では止まっているのを確認する。 漏水箇所にコーン×３、バー×２、注意喚起貼紙を設置する。又、少量の床濡れがあったため相鉄企業へ清掃依頼をし、清掃完了したのを確認する。 ９/７ 設備センター担当者より上記、漏水が商業棟エスカレーター柱周辺まで広がり、漏水しており規制依頼を受ける。隊員が現地に到着し、既に設備センター担当者が天井裏に給水マットを設置し、漏水は現時点では止まっているのを確認する。漏水箇所にコーン×３、バー×２、注意喚起貼紙を設置する。 原因：エキスパンションジョイント部のドレンパン切れ目及び躯体からの漏水となり、天候回復後に改めて確認するとの事。 | 2020 | 9月
3防犯 | 5 | 土 | 17:08:00 | ＩＴＶ不具合 | 防災Ｃ | 内容：駐車場センター担当者より、駐車場内のＩＴＶカメラが録画されていないとの連絡を受ける。 防災センター内のＩＴＶカメラを確認。外構部と駐車場内のＩＴＶ画像６４箇所全てが録画されていない状況を確認する。※ 画像の閲覧は可能。 設備センター担当者へ連絡、点検を依頼する。ＩＴＶレコーダー２の録画ランプが消灯しているのを確認する。設備センター担当者４名が防災センターに到着、点検を開始する。ＳＲＥ担当者へ上記の旨を連絡する。設備センターより復旧ができない為、業者へ対応依頼する、との申し出を受ける。 駐車場センター担当者へ上記の旨を連絡する。 ＳＲＥ担当者より連絡を受け、上記の旨を報告。施設ＭＧ部には情報共有済みである事をお伝えする。設備センター担当者より、パナソニックＬＳネットワークス様の点検は週明けになるとの連絡を受ける。駐車場センター担当者へ上記の件を連絡する。 設備センターよりメーカーにハードディスクドライブまたは代替機の在庫があれば週明けの対応になるが、在庫がない場合、復旧まで数週間時間を要する、との見解が示される。 ９/８ 設備センター担当者よりハードディスクドライブの交換作業を９/１０に行う、との連絡を受ける。 ９/１０ パナソニックＬＳネットワークス 作業員２名が来館、画像が録画されているのを確認する。駐車場センター担当者へ復旧した旨、連絡する。 原因：ＩＴＶレコーダー２のハードディスクドライブの故障によるもの。 | 2020 | 9月
7その他 | 5 | 土 | 23:54:00 | 弐番館設備異常 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターホンにて、該当居住者様より「お風呂の蛇口が空回りしてお湯が止まらないから見て欲しい」との連絡を受ける。 対応：設備センター担当者へ連絡し上記内容を伝え同行して頂くよう依頼をする。設備センターと合流し現場へ向かう。お風呂場を確認し、風呂釜のお湯が放出状態であることを確認する。また、蛇口は完全に空回りしている為、該当居住者様に元栓を閉める了承を頂き閉栓作業を行う。給湯器の元栓を閉め風呂釜のお湯が止まっている事及び水道は問題なく使用できる事を確認する。防災センター内弐番館インターホンにて該当居住者へ連絡しＣーデスクの連絡先をお伝えする。※弐番館フロント担当者に上記の件伝える。 弐番館フロント担当者より、該当居住者様より、Ｃーデスクにご連絡頂き、後日業者が訪問するとの約束をしたとのご報告を受ける。弐番館フロントより作業終了し、復旧したとのメールを受けた為、対応を終了する。 | 2020 | 9月
5自然災害 | 7 | 月 | 11:21:00 | 強風雨対応 | タワー棟 | 内容：強風の為以下の対応を行う。 対応：ファミマ従業員より強風に伴い、店舗写真美術館側扉の施錠依頼を受け、施錠し貼紙を設置する。プラタナス広場水景２箇所停止依頼をする。グリーンアンドアーツより、バーチョ・ディ・ジュリエッタ テラス席のパラソルが飛ばされているとの連絡を受ける。現場確認した所、従業員が出社済みだった為、従業員へ引き継ぐ。外構部に設置している自転車乗り入れ注意看板を収納する。足元注意の貼紙、コーンは重りを追加する。エントランスパビリオン裏の植栽をビニールテープで結ぶ。シャトーへトラロープを貸し出す。坂道プロムナード上下にある自転車乗り入れコーン×４、時計広場の足元注意コーン×１を外部エスカレーター脇へ撤去する。 天候回復後、各所復旧させる。 ９/２１ シャトーよりトラロープが返却される。 | 2020 | 9月
7その他 | 9 | 水 | 15:19:00 | 迷子保護情報 | タワー棟 | 内容：相鉄企業担当者より、サッポロ広場にて迷子の男の子を保護しているとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、相鉄企業担当者よりお子様を預かる。巡回者より、時計広場にてお子様が迷子になったと親御様から声をかけられる。お話を伺いしお子様の特徴が合致した為、親御様をサッポロ広場方面にお連れする。非常発電機前にて、合流しお子様を引渡し対応を終了する。 | 2020 | 9月
4設備 | 9 | 水 | 16:20:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回中、該当場所にてタイルが割れて地面から剥がれているのを確認する。 対応：設備センターへ連絡し、対応を依頼する。巡回者と現場にて設備センター４名と合流する。設備センターにてコンクリートボンドで接着後、養生テープにて固定し仮処置する。 巡回中、該当場所のタイルが復旧してるのを確認する。設備センターに連絡しコンクリートボンドが乾き復旧した為、養生テープを撤去した旨返答を受ける。 原因：経年劣化 | 2020 | 9月
5自然災害 | 12 | 土 | 11:44:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：緊急地震速報を受信する。地震警報監視装置にて【屋上４ガル震度２】を感知する。２０Ｆ、Ｂ５Ｆは感知せず。※防災センター及び各ポストでは揺れは確認出来ず。 対応：昇降機監視盤、総合操作盤にて防火戸の開放を確認するも異常がない事を確認する。 原因：震源地：宮城県沖深さ：４０㎞マグニチュード：６．１最大震度：岩手県、宮城県で震度４渋谷区：震度１ | 2020 | 9月
4設備 | 13 | 日 | 00:24:00 | 壁破損 | タワー棟 | 内容：巡回中ＲＦ～４０Ｆ Ａ階段踊り場にて壁破損を確認する。 対応：設備センターへ上記の旨連絡し、明日以降に確認するとの返答を受ける。翌日設備センターより、上記場所の仮処置完了の連絡を受ける。 原因：不明 １１./２５ 巡回中、再度ＲＦ～４０Ｆ Ａ階段踊り場(前回と同箇所であり２つの穴の内、左側が破損)にて壁破損を確認し設備センターへ処置依頼を行う。鹿島建設作業員へ破損状況を報告、破損の経緯について伺ったところ、該当の場所で搬出入は行われておらず、鹿島建設としては把握していない事を確認する。 ２０２１年 １/２２ 巡回担当者がＲＦ～４０Ｆ Ａ階段踊り場にて壁破損を確認する。※前回と同箇所であり、仮処置した内の左側が破損。 設備センター担当者へ処置依頼を行う。本日の日中、鹿島建設担当者に該当破損箇所について確認するとの連絡を受ける。 | 2020 | 9月
3防犯 | 15 | 火 | 09:35:00 | 迷惑行為者対応 | タワー棟 | 内容：ＴＹＯ従業員より４Ｆ給湯室に以前から迷惑行為を繰り返している女性が現れた旨、連絡を受ける。 対応：現場に急行し、該当女性とＴＹＯ従業員の男性１名・女性２名が話しているのを確認する。ＴＹＯ従業員より、該当女性が無断でＴＹＯの備品（ハンドソープ）を使用していた旨申告を受けるも、該当女性はそれに対し、今回は自分で持参したハンドソープを使用したと否認する。また、以前４Ｆ給湯室を使用したことについて、該当女性が使用を認めた為、その点について謝罪をする。 ※ＴＹＯ従業員はハンドソープについては賠償は求めていませんでした。 該当女性が防災センターに到着し、誓約書に記入して頂くようを同意を求める。本人確認の協力を求めるも公的身分証の掲示を拒否した為、１１０番通報をする。その後該当女性が誓約書の記入に同意した為、運転免許証にて本人確認を実施し、該当女性が防災センターを退館する。※１１０番へ連絡し対応不要である旨連絡する。 警察官２名が防災センターに到着、状況説明を実施する。警察官２名が防災センターより退館し、対応終了する。 | 2020 | 9月
1救急 | 15 | 火 | 13:35:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にてグラススクエア エスカレーター１号機（１F⇒B1F）の故障警報を受信し、現場へ急行する。シーデータ従業員が防災センターへ来訪。グラススクエアのエスカレーターにて怪我人がいるとの連絡を受ける。 対応：グラススクエア エスカレーター１号機（１F⇒B1F）降り口にて男性が転倒しているのを確認する。意識・呼吸有り、会話が可能であることを確認する。（シーデータ従業員、グラススクエアＢ１Ｆフリースペースにて休憩していたロブション従業員が応急処置をしているのを確認する。）また、ロブション従業員が１１９番通報をしているのを確認する。現場に到着し、応急手当てを引き継ぐ。ガーゼ、三角巾、包帯にて圧迫止血を行う。（頭頂部、左腕、左脛）傷病者、シーデータ従業員、ロブション従業員より状況確認する。設備センター・清掃センター・デリバリーセンターへエレベーター３２号機を専用運転に切り替える旨連絡する。エレベーター３２号機を専用運転に切り替える。救急車がＢ２Ｆ トラックヤードに到着し、救急隊を誘導する。救急車が都立広尾病院に向け出構する。三幸へ該当エスカレーターの清掃を依頼する。清掃が完了し対応を終了する。 原因：エスカレーター乗車中にふらつき、下まで転がり落ちたとの事。 | 2020 | 9月
1救急 | 16 | 水 | 18:08:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：防災センターに来訪した三幸 従業員より、Ｂ３Ｆ三幸事務所内にて従業員が腹痛を訴えている為、救急車を呼んでほしいとの要請を受ける。 対応：１１９番通報を実施する。ＳＲＥ担当者へ連絡する。現場にて該当女性が激しい腹痛を訴えているのを確認する。33号機エレベーターを１次消防に切り替え救急隊を誘導する。救急車が厚生中央病院へ向け出構し対応を終了する。 原因：通勤途中に左上腹部の痛みがあり、事務所に出勤した際に痛みが強くなった。救急隊の診断は尿管結石の疑いがあるとの事。 | 2020 | 9月
3防犯 | 16 | 水 | 19:55:00 | 爆破予告情報 | タワー棟 | 内容：クックパッド 担当者より９月１４日 １２：００に爆破を行う内容のメールを受信していた事に先程気付き、防災センターに連絡しましたとの情報を受ける。なお、メールはクックパッドのレシピサイト窓口にて９月１４日 １１：３５に受信したとの事。 対応：ＳＲＥ担当者へ上記の旨連絡する。各ポスト配置者が周辺の検索をし、不審物など確認出来ず異常がない事を確認する。 備考：この件について、クックパッド様は渋谷警察署へ被害届を出す予定との事。 | 2020 | 9月
4設備 | 17 | 木 | 12:27:00 | タイル剥がれ | ＳＷ | 内容：スカイウォーク巡回中に Ａゾーン １・２号機間中央通路にてタイルが剥がれる状況を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼をする。上記場所にコーン×１、注意喚起の貼り紙を設置する。設備センターが仮処置を行い対応を終了する。コーン、貼紙はタイルが硬化するまで設置するとの事。 原因：経年劣化 ９/２３ 設備センター 会田氏より、該当タイルのコンクリートボンドが乾き硬化したとの連絡を受ける。コーン×１、注意喚起の貼り紙を撤去し対応を終了する。 | 2020 | 9月
4設備 | 18 | 金 | 10:25:00 | ベンチ破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者ががシャトー広場のベンチのネジが外れて木の板が脱落しているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼をする。設備センターにて復旧し対応を終了する。 原因：経年劣化 | 2020 | 9月
1救急 | 18 | 金 | 22:43:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：ロングレイン従業員より、店内に具合の悪いお客様がいるため救急車を呼んでほしいとの連絡を受ける。 対応：１１９番通報を実施する。エレベーター３３号機を専用運転に切り替え、救急隊を誘導する。傷病者については女性、意識・呼吸あり会話も可能であり、店舗内の床に横になっている状況を確認する。救急車が自衛隊中央病院に向け出構し対応を終了する。 備考：２０時からビール１杯とスパークリングワイン１本を飲酒し、その後気分が悪くなる。 | 2020 | 9月
3防犯 | 19 | 土 | 23:07:00 | 迷惑行為者対応 | タワー棟 | 内容：鹿島建設作業員より「タワー棟Ｂ１Ｆ通用口に寝ている人がいる」との情報を受け、ＩＴＶを検索。トモズ裏口扉前にて寝ている女性を確認する。 対応：声掛けを行い移動して頂く。Ｂ１ＦプロムナードＭ階段付近の自転車乗入禁止看板前にて別の女性が酩酊して寝ているのを確認。声掛けを行い起きて頂く。該当女性２名がけやき広場坂道を下り敷地外に出た為、対応を終了する。弐番館２Ｆ集合玄関インターフォンより７Ｆの居住者男性から「４Ｆにズボンを脱いだ女性が歩いている」との連絡を受け現場へ向かう。弐番館２Ｆに到着しエレベーターに乗り込む際、インターフォンで連絡してきた男性が先に乗車しており、「下半身裸の女性が４Ｆにいる」との情報を受け４Ｆに向かう。４２０号室より最初に対応した酩酊女性が下半身裸で部屋から出て来るのを確認。４２０号室の居住者に酩酊女性が知り合いか確認するも「全く知らない」と返答。また、「インターフォンが鳴ったので出たら、この知らない女性が入ってきた」との証言を得る。該当女性を外へ連れ出す。酩酊女性を恵比寿４丁目交番に連れて行く。警察官へ引き継ぐ。該当箇所を清掃し、相鉄企業出社後再度、弐番館の清掃依頼を行う。弐番館住居者より問い合わせを受けた為警察へ引き継いだ旨お伝えする。 | 2020 | 9月
4設備 | 21 | 月 | 09:23:00 | 点検口不具合 | 外構部 | 内容：外構部巡回者がコムマティス前水景の点検口の金属の枠が浮き上がっているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼をする。上記場所にコーン×１、注意喚起の貼り紙を設置する。点検口の金属の枠が仮処置されている状況を確認する。 ９/２２ 設備センターより上記復旧した為、コーンの撤去依頼を受ける。コーン×１、注意喚起貼紙を撤去し対応終了する 原因：経年劣化 ９/２７ 外構部巡回者が該当箇所の金具が再度浮き上がっているのを確認する。設備センターに連絡し、これ以上対応出来ない為、鹿島建設に依頼済みでありコーンを設置して欲しいと返答を受ける。該当場所をコーン×１、注意喚起貼紙を再度設置する。 | 2020 | 9月
4設備 | 22 | 火 | 12:40:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中に該当箇所のタイルがぐらついているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼をする。設備センターより該当場所のタイルを養生テープにて仮処置したとの連絡を受ける 原因：経年劣化 ９/２９ 設備センターより該当タイルのボンドが乾いた為、固定してた養生テープを撤去したとの連絡を受ける。 | 2020 | 9月
6EV・ES | 23 | 水 | 00:55:00 | エレベーター異音対応 | タワー棟 | 内容：鹿島建設担当者より、タワー棟エレベーター３３号機籠内から異音がするとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場へ向かい、３３号機籠内空調吹き出し口からカラカラと音がするを確認する。日立ビルシステム管制員に点検を依頼をし、点検をしてもらう。エレベーター籠内の空調ファンに埃等が入り異音が発生したとの旨報告を受ける。エレベーター籠内の換気扇を交換するまでの間停止するとの事。又、現在部品の在庫がないため部品の手配をし、後日換気扇の交換を行うとの事。 | 2020 | 9月
3防犯 | 23 | 水 | 06:31:00 | 電気錠不具合 | タワー棟 | 内容：三幸担当者よりタワー２４Ｆ事務室ＡＢＣ ＮＸＰセミコンダクターズジャパンのカードリーダー（他社製独自電気錠）でセキュリティカード操作しても解錠できない旨、連絡を受ける。 対応：統括防災センターの防犯システムには異常がない事を確認する。隊員が現場へ急行し三幸担当者とＮＸＰ社員と合流し、三幸担当者よりセキュリティカードを借用し事務室ＡＢＣに設置されているカードリーダーで操作するも全ての扉が解錠できない事を確認する。（エラー音等も発生しない）又、ＮＸＰ社員も全てのカードリーダーで操作確認しており、解錠出来なかったとの報告を受ける。ＮＸＰ社員より事務室へ入室したいとの要請を受け、統括防災センターへ来て頂き施解錠依頼書を記入して頂く。又ＮＸＰ社員より解錠条件である総務部担当者への連絡に記載の社員は退職しているとの報告を受け、現総務部担当者の連絡先を伺い連絡する。現総務部担当者へ上記の件報告し解錠の了承を頂く。又総務部担当者よりタワー２９Ｆ事務室Ｄのカードリーダーも不具合が発生していないか確認して欲しいとの依頼を受ける。タワー２４Ｆ事務室ＡＢ各扉×１を解錠、ＮＸＰ社員より追加でタワー２４Ｆコア室Ｉの解錠依頼を受け解錠する。※タワー２４Ｆコア室Ｉもセキュリティカード操作で解錠できなかった為。タワー２９Ｆ事務室ＤのカードリーダーでＮＸＰ及び三幸のセキュリティカードで操作を行い扉が解錠し異常がない事を確認する。ＮＸＰ総務部担当者へタワー２９Ｆ事務室Ｄのカードリーダーは異常がない件と、ＮＸＰ社員の依頼を受け追加でタワー２４Ｆコア室Ｉを解錠した旨連絡する。 ＮＸＰ総務担当者よりタワー２４Ｆコア室ＧＨ扉２の解錠依頼を受け、解錠する。ＮＸＰ総務担当者より独自電気錠の電源をＯＦＦ⇒ＯＮにて再起動をかけたところ全ての独自電気錠が復旧した旨、連絡を受ける。現地にて防災センターで解錠した扉は閉鎖されており社員様がカード操作にて事務室内に入室しているのを確認し、対応終了する。 | 2020 | 9月
5自然災害 | 23 | 水 | 09:05:00 | 台風対応 | 外構部 | 内容：台風１２号接近に伴い、以下の対応を行う。 対応：くすのき駐輪場倉庫より土嚢×２をＪ階段へ設置、土嚢×１０を防災センター前給湯室へ移動する。相鉄企業へＪ階段下側溝の清掃依頼を行い、Ｊ階段にボックスウォールを設置する。降雨に伴い外部商業棟エスカレーター１・２・４号機を停止する。外構の足元注意コーン×５に各×２ずつ重りを追加する。坂道プロムナード上下にある注意喚起コーン×４を、外部エスカレーター脇へ収納する。エントランスパビリオン脇の自転車乗り入れ注意看板×２、プラタナス広場の自転車乗り入れ注意看板×１収納する。各所ベンチを紐で固定する。ビヤステーション、ブルーシール、俺のベーカリー＆カフェ、オリヴィエ＆コー従業員へ台風対策の注意喚起を声掛けする。グラススクエア１Ｆ 線路側ガラス扉、タワー側ガラス扉、タワー棟１ＦホールＣ ファミマ脇ガラス扉にウォーターブロック×１を設置する。 | 2020 | 9月
1救急 | 23 | 水 | 12:09:00 | 救急車要請 | 本社棟 | 内容：本社棟ポスト者より恵比寿麦酒記念館前にて転倒したお客様がいるとの連絡を受ける。 対応：隊員を現場に急行し、７０代男性の傷病者を確認し額に２ｃｍ程度の浅い裂傷をしていたためガーゼにて応急手当を行い、隊員が１１９通報をする。現場床に少量の血痕を確認したため、相鉄企業に清掃依頼する。傷病者を救急車に収容し厚生中央病院へ向け出構する。 原因：恵比寿麦酒記念館前のスロープ縁に足が躓き転倒したもの。 | 2020 | 9月
4設備 | 24 | 木 | 13:38:00 | タイル破損情報 | 外構部 | 内容：設備センターより、上記場所にてタイル破損を確認し補修をしたのでコーンを設置して欲しいとの要請を受ける。 対応：隊員を現場へ向かわせ設備センターと合流し、該当箇所をコーン×１、重り×１、貼紙を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2020 | 9月
2防災 | 27 | 日 | 05:36:00 | 注意報対応 | ＧＳ | 内容：防災センター内 総合操作盤にて「１４棟グラススクエア Ｂ１Ｆ階 ０１３地区 １５０ Ｂ－１０８」の注意表示を確認する。（自火報連動停止中） 対応：隊員を現場へ向かわせ、その後「１４棟グラススクエア Ｂ１Ｆ階 ０１３地区 １４８ Ｂ－１０８」の注意表示を確認するも即時復旧し、「１４棟グラススクエア Ｂ１Ｆ階 ０１３地区 １５０ Ｂ－１０８」も同時復旧する。現場到着し非火災を確認、共用部及び店舗内は若干の煙臭さがあるとの事。石川亭料理長より、調理を行っていた為煙が出ていたと判明し換気扇は使用しているが吸気が弱いとの申告を受ける。設備センターへ連絡し、グラススクエアの排気作動時間は０５：４０（スケジュール）で現在、作動しているとの確認し排気が止まっている００：１５～０５：４０の時間帯は火気は使用禁止になっている旨お伝えする。設備センターへ再度、確認すると、換気扇として使用している排気装置は店舗内のスイッチで操作できるがスケジュール時間前であればダンパが開くだけでありファンは回っていないとの連絡を受け、料理長に００：１５～０５：４０まで排気スイッチを押しても作動していない件をお伝えし対応を終了する。。 原因：石川亭にてグラススクエアの空調が作動する前に調理を行い煙が発生したもの。 | 2020 | 9月
7その他 | 27 | 日 | 16:34:00 | 盗難情報 | タワー棟 | 内容：スカイウォークインフォメーション 岸幕氏より、「本日の１１：００～１６：００にＢ２Ｆ女子ロッカーで財布が無くなったとの問い合わせをテナント従業員から受けているが、防災センターに拾得物として届いてないか。」との問い合わせを受ける。 対応：防災センターにて拾得物を確認するも、届いていない旨お伝えする。財布の遺失者のテナント従業員が防災センターに来訪し遺失物届を提出、警察に被害届を提出する予定であるとの事だった為、警察より要請があった際は捜査協力する旨、お伝えする。 ※遺失者は山半の従業員であり勤務終了時、B２Fロッカーを使用する際にロッカーが開放状態であり、財布が無くなっていたとの事。勤務開始時にロッカーを使用した際に施錠したかは定かではないとの事。 １０/１１ 財布の遺失者である山半の女性従業員より連絡があり、財布が見つかったとの申告を受ける。 ※財布は遺失した日にＢ２Ｆ女子ロッカー室内のゴミ箱の中より発見したが、現金のみ抜かれていたとの事。 | 2020 | 9月
7その他 | 28 | 月 | 05:40:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて１３１７号室の居住者様より１３１６号室、１３１９号室の居住者様より１３１８号室からアラーム音が鳴動している為確認して欲しいとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、弐番館１３階フロアへ到着するもアラーム音は確認出来ず。１３１９号室の居住者様よりアラーム音は２０分程度鳴動し、０５：４５頃に停止したとの情報を受ける。併せて、弐番館フロントへ内容を伝えて欲しいとの要請も受ける。弐番館フロントへ上記の旨お伝えし、対応を終了する。 | 2020 | 9月
4設備 | 1 | 木 | 14:38:00 | 扉不完全閉鎖 | 外構部 | 内容：バーチョ・ディ・ジュリエッタ脇 男子トイレ出入口扉が閉鎖の際、扉の縁が三方枠に干渉し閉鎖しないのを確認する。 対応：設備センターへ点検要請する。設備センターでは対応出来ず、ＳＲＥ社へ報告し業者依頼となる旨、連絡を受ける。尚、該当扉は手で押し込めば容易に閉鎖出来る状態であり、現状のまま運用する事を設備センターに確認する。 原因：扉のヒンジのベアリング不良であり経年劣化と思われる。 | 2020 | 10月
1救急 | 1 | 木 | 17:01:00 | 他棟救急車情報 | 商業棟 | 内容：三越警備より商業棟Ｂ２Ｆ三越で３歳女の子が頭を裂傷し、救急車要請したとの情報を受ける。 対応：隊員を東ゲートに配置させ救急車を現場まで誘導する。傷病者が救急車へ収容し東京慈恵医大病院へ向け、出構し対応終了する。 原因：商業棟Ｂ２Ｆ三越食品売り場内に設置してる什器の角に誤って左目蓋上をぶつけ、１～２㎝程裂傷し、出血する。 | 2020 | 10月
7その他 | 4 | 日 | 15:27:00 | 演説行為に対する声掛け対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォークを巡回中の隊員がスカイウォークＹＧＰ側出入口前にて演説中の団体を確認する。 対応：隊員を現場に急行させる。インフォメーションへ情報共有する。演説団体に対し、演説中のマイクの音量が大きく、幟が４本たてられており、署名活動も行っている事から通行の妨げになっている旨、声掛けするも、聞き入れてもらえず。演説行為は敷地外の歩道である事の主張を繰り返す。声掛けに対し、聞き入れてもらえなかったため、防災センターより１１０番通報を実施する。 スカイウォークより、警察官２名が現場に臨場する。隊員が臨場した警察官に状況説明し、警察官から演説団体に声掛けするも聞き入れてもらえず。演説が終わり、団体が撤収した為対応を終了する。 | 2020 | 10月
2防災 | 7 | 水 | 12:19:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて１４棟 グラススクエア Ｂ２Ｆ ００４ テナント更衣室 排煙口作動及び１棟 ガーデンプレイスタワー ３５Ｆ ００１（ＯＴ－３５－ＳＦ－０1）排煙機運転を確認する。※自火報連動中 対応：現場にて排煙口起動ボタンが押されているのを確認及び非火災を確認する。（女子ロッカー室内は無人）排煙口起動ボタンの復旧操作を実施し、防災センター内自火報盤にて復旧を確認する。 原因：ＩＴＶで確認した所、発報直後に女子ロッカー室より、三幸の女性清掃員１名が出て来るのを確認する。※その他のロッカー使用者は無く、三幸の女性清掃員が排煙口起動スイッチを押したものと思われる。三幸 担当者に上記の件を連絡し、従業員に排煙口ボタン押さないよう注意喚起をお願いする。 | 2020 | 10月
4設備 | 8 | 木 | 12:36:00 | トイレセンサー不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回者が１３階男子トイレにて個室内の水洗用赤外線センサーが反応しない事を確認する。１３Ｆ男子トイレ全ての個室でも同様に、水洗用赤外線センサーが反応しない事を確認する。※尚、便器後ろの釦では、水が流れる状態であることを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼を行う。１３Ｆ女子トイレ個室を確認するも異常は確認出来ず。原因はコンセント大元の電源が抜かれていた事が判明する。コンセントを入れ直し復旧させる。 原因：大元のコンセントが抜けていたため。 | 2020 | 10月
2防災 | 8 | 木 | 14:10:00 | 非火災対応 | 外構部 | 内容：防災センター総合操作盤にて【８棟シアター １階 ００６地区 １９２ 店舗Ａ 定温一種７０】の火災表示を受信する。（自火報連動停止中） 内容：大木がホットラインにて自火報発報の旨、一斉放送を実施する。ＪＲ防災 イワキ氏より連絡を受け、現場確認中の旨お伝えする。ＩＴＶではバーチョ・ディ・ジュリエッタ周辺に煙等は確認出来ず。現場にて非火災を確認する。ホットラインにて非火災の旨、一斉放送を実施する。防災センター総合操作盤にて火災信号を復旧させる。ＢＭ統括が現場に到着する。設備センターが現場に到着する。壱番館より問い合わせを受け、状況をお伝えする。設備センターにて防火シャッターの復旧を行う。該当感知器のマスク登録、解除を行い復旧するも原因特定できない為様子を見るとの事。 原因：不明 | 2020 | 10月
5自然災害 | 10 | 土 | 07:20:00 | 台風対応 | 防災Ｃ | 対応：※１０/９ 土嚢×１２を用意する。三角広場Ｊ階段入口にボックスウォールと土嚢×２を設置する。 エントランスパビリオン １Ｆ入口にて雨の吹込みを確認した為、開放していた扉を閉鎖し、ウォーターブロック×２を設置する。 外部エスカレーター上部アーチ部分より６ヶ所の漏水を確認し各所にコーン、貼紙を設置する。設備センター担当者へプラタナス広場水景２ヶ所停止依頼をする。 相鉄企業担当者へ水景を停止した旨情報共有する。設備センター担当者より、Ｍ階段踊り場にて漏水を確認した旨連絡を受け、コーン×４、バー×３にて規制する。 設備センター担当者より、商業棟エスカレーター１５、１６号機脇（※以前より漏水していた箇所と同様）の天井から漏水を確認したとの連絡を受ける。 タワー棟１Ｆ ホールＡのテレビモニターを気象情報に切り替える。天候の様子を見て、タワー棟１Ｆ ホールＡのテレビモニターを通常に戻す。 １０／１１ エントランスパビリオンに設置したウォーターブロック×２を撤去する。 防災センター前に用意した土嚢×１０を収納する。 Ｊ階段に設置したボックスウォール、土嚢×２を撤去し、収納する。 | 2020 | 10月
4設備 | 10 | 土 | 13:53:00 | 漏水対応 | 外構部 | 内容：設備センターよりＭ階段踊り場にて水漏れが発生しているとの連絡を受ける。 対応：現場にて天井部の数ヵ所より１０秒に２、３滴の漏水を確認する。防災センターにて、Ｓ１４階段裏倉庫に保管しているコーン×４、バー×３を設置し、注意喚起貼紙×２を添付し規制する。 原因：経年劣化のため。 | 2020 | 10月
4設備 | 11 | 月 | 16:43:00 | 駐車場天井脱落情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センター担当者より、Ｂ２Ｆ駐車場の車室天井が脱落したとの連絡を受ける。 対応：現場にて脱落した天井については、石膏ボード約３０cm×１０cmである事を確認する。設備センター担当者にて、天井裏に吸水シートを敷き仮処置した事を確認する。設備センターが養生チューブの設置作業を行う。 原因：該当の天井については真下に漏水を受ける缶が設置されていた事から以前より漏水が発生していたものと推測される。今回の台風の影響により漏水が発生、天井ボードが腐食し脱落したものと思われる。 | 2020 | 10月
7その他 | 12 | 月 | 12:13:00 | お客様からのご意見 | 外構部 | 内容：インフォメーションよりお客様から、センター広場のベンチ貼紙が剥がれており、粘着がベンチに残っており衣類に付いてしまったとのご意見を頂いた旨、情報共有を受ける。なおＳＲＥ担当者には報告済みである事を確認する。 対応：敷地内ベンチの点検を実施し、ベンチ貼紙が１０箇所剥がれているのを確認する。 該当１０箇所を養生テープで一次使用不可にして、ソーシャルディスタンスの貼紙を順次、ビニール紐でベンチに固定する。 上記の旨インフォメーションへ連絡する。 貼紙が剥がれていた１０箇所のベンチにビニール紐で固定が完了する。 ※今後、他のベンチについても順次、ビニール紐にて固定するよう変更していく予定。 | 2020 | 10月
7その他 | 14 | 水 | 11:40:00 | 捜査協力依頼 | 防災Ｃ | 内容：警視庁組織犯罪対策部の警察官が防災センターへ来館する。 対応：昨日（１０月１３日１３：３０～１３：４０）のエントランスパビリオン入口（ＩＴＶ Ｎo.９００１）の映像を確認したいとの依頼を受ける。捜査関係事項照会書が必要な旨お伝えするも事後で郵送し提出するとの申し出を受ける。※ＹＧＰの敷地内とは関係のない詐欺事件の捜査の為 ＢＭ統括へ連絡し、上記の旨お伝えするも、画像確認には捜査関係事項照会書が必須である事を確認する。 警察官へ捜査関係事項照会書がなければ対応ができない旨、お伝えし納得して頂く。 （他物件の画像を確認して、画像が確認できなかった場合は再度、捜査関係事項照会書を持参し、来館するとの事。 １０/１５ 警視庁組織犯罪対策部の警察官２名が防災センターへ来館する。捜査関係事項照会書を持参していただいた為、ＩＴＶ画像を防災センター内で閲覧する。 ※ＩＴＶ画像をカメラで撮るとの申し出を受け、ＤＶＤの画像提供はありませんでした。 | 2020 | 10月
7その他 | 14 | 木 | 17:11:00 | スケボー対応 | 外構部 | 内容：お客様よりシャトー広場にてスケボーをやっている人がおり、危ないのでやめさせてほしいとの申し出を受ける。 対応：現場にてスケボー滑走している男性３名を確認し、注意喚起し止めていただく。シャトー広場 ガーデンホール前の銅像の台座の角が広範囲に渡り削れているのを確認する。誓約書を記入してもらうため声掛けするもスカイウォーク脇坂道を走って移動し、誓約書の記載は断念する。ガーデンホール前の銅像の台座を写真撮影中にザイマックスアルファ担当者が現地に来られ状況説明する。 ＢＭ統括より銅像の台座の傷部分に粉塵とタイヤのゴム跡が付いている為、相鉄企業に清掃依頼をする旨、連絡を受ける。 | 2020 | 10月
1救急 | 14 | 水 | 22:55:00 | 弐番館救急車情報 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより弐番館１Ｆ集合玄関前に救急車１台が到着した旨、連絡を受ける。 対応：ＩＴＶにて救急車が上記場所に到着したのを確認する。弐番館1Ｆ集合玄関前にて救急隊と合流し、１Ｆエントランスへ入館する。救急隊より傷病者がエレベーターで降りてくるとの情報を受け１Ｆエントランスで救急隊と共に待機する。傷病者が一人でエレベーターにて１Ｆエントランスに来られ、救急隊のストレッチャーへ乗車する。救急車へ収容され搬送先病院へ出構したのを確認し対応を終了する。 ※搬送先傷病者の情報は救急隊に確認するも教えて頂けず。 | 2020 | 10月
2防災 | 15 | 木 | 07:12:00 | 非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：自火報総合操作盤にて、ビュータワーの火災信号を受信する。 対応：ホットラインにて一斉放送を行う。自火報を連動停止にする。現場にてビュータワー担当者より７１０号室の非火災を確認しましたとの報告を受ける。自火報総合操作盤にて復旧を確認する。再度、自火報総合操作盤にて、ビュータワーの火災信号を受信するも即時復旧する。ビュータワー担当者より業者が来なければマスク登録が出来ない旨連絡を受ける。駐車場センターより駐車場の入口側ゲートバーが上がらない旨連絡を受ける。ビュータワーへ移信停止依頼をし復旧した旨駐車場センターへ連絡する。駐車場センターより、北ゲートのみ「満・空」表示が消灯中の為、業者手配中との連絡を受ける。 ビュータワー担当者より業者にて該当の感知器を取り外し、仮復旧したとの連絡を受ける。 １０/１６ 駐車場センターより、北ゲートのみ「満・空」表示が復旧した旨連絡を受ける。 原因：７１０号室 洗面所の熱感知器が誤作動を起こしたと思われる。 １１/１０ ビュータワーより業者にて作業が完了し、感知器が復旧したとの連絡を受ける。 | 2020 | 10月
7その他 | 15 | 木 | 18:08:00 | 車両接触事故対応 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより、弐番館前にて車両接触事故が発生し警察官が臨場するとの連絡を受ける。 対応：現場に急行、ＢＭ統括２名と合流する。警察官が到着し現場検証を行う。現場検証が終了しパトカー、タクシーが出構し対応を終了する。弐番館担当者へ連絡する。 原因：弐番館居住者の友人車両（ベンツ・白色）がバックした際、後ろに停車していたタクシーと接触したもの。 ※１１０番通報はベンツの運転手が行う。 | 2020 | 10月
1救急 | 15 | 木 | 19:04:00 | 救急車要請 | シャトー | 内容：シャトーレストラン 従業員よりお客様が倒れた為、救急車を呼んで欲しいとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報を実施する。現場にて傷病者の女性が意識、呼吸があるが会話が困難な状態であるのを確認する。救急車が到着し誘導を行う。シャトーレストランからも１１９番通報していた為、２台目の救急車も到着する。先に到着した救急車に傷病者を収容し、厚生中央病院へ出構する。２台目の救急車が出構し対応を終了する。 原因：ワイングラス半分程度のお酒を飲み貧血になる。※食事はしっかりとっていたとの事。 | 2020 | 10月
7その他 | 18 | 日 | 08:26:00 | 喫煙者対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回者にて、プラタナス通りベンチで男性が喫煙しているのを確認する。※以前から複数回注意あり 対応：喫煙をやめていただくように声掛けするも聞き入れてもらえず。前回対応時に四丁目交番相談員から喫煙行為が続くようであれば１１０番通報する様に申し出を受けていた為、別の隊員を四丁目交番に向かわせる。交番内に設置されている電話にて警察官に対応依頼する。警察官が現場に到着し該当男性に厳重注意するも聞き入れず、そのまま敷地外へ立ち去る。 【同一男性 過去対応日】 １０／５．１１．１５ 計３回 １０/２４ 上記該当男性がプラタナス通りベンチで喫煙しているのをＩＴＶにて確認し隊員を現場に向かわせる。現場に到着し鳩に餌やりをしているのを確認、声掛けをするも聞き入れてもらえない為、防災センターにて１１０番通報を実施する。警察官が現場に到着し本人へ厳重注意したところ、納得し敷地外へ立ち去り対応を終了する。 | 2020 | 10月
2防災 | 18 | 日 | 11:09:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：防災センター総合監視盤にて【２棟Ｂ５Ｆ００４地区 ＧＥ－２室 ガス中継器】のガス漏れ発生警報（計５回発報・復旧を繰り返す）を確認する。 対応：現場へ急行し該当感知器を確認、周囲を検索するもガス臭等は確認できず。設備センターより、感知器の故障が考えられるため、該当中継器のマスク登録依頼を受ける。感知器を交換したとの連絡を受けた為、該当感知器のマスク登録を解除する。復旧を確認した為対応を終了する。 原因：経年劣化による感知器故障によるものと思われる。 ※２０２０/４/２６にも上記と同じエリアの感知器故障あり。 | 2020 | 10月
7その他 | 19 | 月 | 04:16:00 | 水景パン屑投棄対応 | 外構部 | 内容：ＩＴＶカメラ サッポロ広場水景にて、犬を散歩させている男性が所持している袋から何かを取り出しているのを確認した為、隊員を現場に向かわせる。 対応：水景内にパン屑が投棄されているのを確認、声掛けをし男性よりパン屑を投棄した旨申告を受ける。私有地である水景内に物を投棄する行為は館内ルールで禁止されている旨お伝えするも、聞き入れてもらえず、今後もカモの餌としてパン屑の投棄を続けるとの返答を受ける。男性が恵比寿四丁目交番方面へ移動したのを確認した為、対応を終了する。 ※１０／１７にも同様の場所にパン屑投棄を確認する。 | 2020 | 10月
7その他 | 19 | 月 | 20:48:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：インターフォンにて１１１５室の居住者様より、１１１４号室より楽器や歌声のような騒音がするので確認して欲しいとの連絡を受ける。※尚、対応結果についての連絡を欲しいとの依頼を受ける。 対応：現場にて、１１１４号室より楽器のような音を確認する。近隣より室内の音が漏れているとの問い合わせを受けている旨お伝えし、音量を下げて頂くようご協力を要請する。音が収まった事を確認、１１１５室の居住者様へ連絡し対応を終了する。 | 2020 | 10月
4設備 | 20 | 火 | 05:25:00 | 冷蔵庫温度異常 | シャトー | 内容：防災センター総合操作盤にてシャトーレストランＢ２Ｆの温度異常【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫 温度異常】を確認する。 対応：現場にて、冷蔵庫制御盤の警報ランプ・冷蔵庫温度表示ともに異常は無く庫内が冷えている事を確認、外観上の異常も認めず。原因を特定することができず、設備センターに連絡をし対応を依頼する。設備センター担当者が現場の点検を実施し、該当冷蔵庫のマスク登録依頼の要請を受け、マスク登録を実施。総合操作盤の異常が復旧する。設備センター担当者よりマスク解除の要請を受けマスクを解除する。再度、総合操作盤にてシャトーレストランＢ２Ｆの温度異常【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫 温度異常】を確認する。総合操作盤の異常は復旧せず。設備センター担当者より原因を特定できず、設備センターからシャトーレストラン担当者に連絡し、業者の手配を要請して頂くよう説明するとの事。なお、総合操作盤の異常に関してはマスク登録をし異常は復旧させずに自動復旧した場合に把握できるよう異常表示を出したままにしておくよう要請を受ける。 原因：特定できず。 | 2020 | 10月
7その他 | 20 | 火 | 16:35:00 | 女子ロッカー室落書き情報 | タワー棟 | 内容：ロウリーズ支配人以下2名が防災センターを来訪し、元従業員がＢ２Ｆの女子ロッカーにていたずらされたのでＩＴＶ画像の確認をしたいとの情報を受ける。 対応：防災センターでは画像の確認について判断はできない為ＳＲＥ担当者より、営業担当者へ相談して頂くよう説明しご納得頂く。ＳＲＥ営業担当者が防災センターへ来訪し情報共有を行い、ＩＴＶ画像を確認する。該当と思われる方の動向について画像の保存を行う。 備考；警察へ被害届を出し担当の警察官が捜査関係事項照会書を防災センターへ提出して頂ければ、警察官がＩＴＶ画像を閲覧する事は可能である旨、説明を行う。 ２０２１／２／１９ ＳＲＥ担当者が防災センターに来訪し、該当映像録画のＣＤ－Ｒ１枚をお渡しする。 | 2020 | 10月
6EV・ES | 21 | 水 | 13:18:00 | スカイウォーク異音対応 | ＳＷ | 内容：一般来街者より、スカイウォーク1号機乗り口より異音がするとの連絡を受ける。※何かすれている様な音（ピーピー・ギシギシ等） 対応：隊員が現場へ急行し、スカイウォーク1号機乗り口付近より異音がしているのを確認する。日立ビルシステム担当者へ点検依頼し、原因については、エスカレーター下部にあるターミナルギア（歯車部分）に付属しているベアリング部分の破損であり、ターミナルギアごと交換しなければ復旧しないとの事。尚、現在ターミナルギアの在庫が無く、すぐには復旧できない為、スカイウォーク１号機は復旧するまで停止するとの連絡を受ける。停止中はスカイウォーク１号機のレール上を歩くことはできない為、防災センターにて規制して欲しいとの連絡を受け、スカイウォーク１号機に乗り口と降り口にコーン×４、バー×２、貼紙×２を設置し通行規制する。また、日立ビルシステム作業員４名追加で入館し、スカイウォークの２～１０号機についても点検を開始する。スカイウォークインフォメーション担当者へスカイウォーク１号機を長期停止する旨、お伝えする。日立ビルシステム作業員が作業終了に伴い、退館する。 １０/２４ 日立ビルシステムが入館し部品を交換し復旧する。 原因：ターミナルギア（歯車部分）に付属しているベアリングが破損した事により異音が発生したもの。 | 2020 | 10月
7その他 | 22 | 木 | 15:27:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | 内容：外線電話にて恵比寿ガーデンプレイスの利用状況について以下のご意見を受ける。 ・スーツケースを３個位持ち歩いている中年男性が連日のようにベンチを独占している。 ・該当の男性は周囲の利用客を携帯電話で撮影しているように見受けられる。 ・該当の男性は、いつ頃から来るようになったのか。 ・恵比寿ガーデンプレイスとして寝泊まりする事に関して禁止はしていないのか。 ・該当の男性が住いの代わりとしてベンチを利用するのは困るのではないか。 ・該当の男性が居座るので、ここ２・３カ月ベンチの利用を控えており不便を感じる。 対応：ベンチで寝ていたり長時間利用している状況を確認したら声掛けを行っている、と返答。ご意見を管理会社へ報告し情報共有を行う事をお伝えしご納得頂く。 | 2020 | 10月
1救急 | 24 | 土 | 11:52:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：インフォメーションよりスカイエレベーターで手を挟んで怪我をされたお客様がいるとの連絡を受ける。尚、お客様よりエレベーターのセンサーについての問い合わせを併せて受けたとの情報を受ける。また、Ｂ１Ｆ トモズよりエレベーターにて手を挟まれて怪我をされたお客様がいるとの情報を受ける。 対応：隊員が現場急行し、傷病者の意識、呼吸あり及び会話が可能であることを確認する。ご家族の方がかかりつけの病院へ連絡するも繋がらない為、救急車を呼んで欲しいとの依頼を受け、防災センターより１１９番通報を実施する。救急車が到着し、厚生中央病院へ向け出構する。その後ポンプ車にて救急隊４名が臨場し、エレベーター３１号機の検証を行う旨連絡を受ける。救急隊の検証が終了する。防災センターより、エレベーターのセンサーについて日立ビルシステムに問い合わせたところ技術員を向かわせるとの返答を受ける。日立ビルシステム技術員２名、立ち合いの為、ＢＭ統括が防災センターへ入館し、ＩＴＶ画像を確認後エレベーター点検を開始する。３９Ｆにて作業を行うとの事で、３９Ｆ３１号機前をモールにて規制する。日立システム技術員より、エレベーターにて異常が無いことを確認し、エレベーター点検を終了する。３９Ｆ３１号機前のモールを撤去し、対応を終了する。 原因：エレベーターの扉が閉鎖する際に該当の女性が乗り込もうとした為、手が挟まり扉センサーが働き扉が開放したが、扉の勢いがあった為挟った際に怪我をしたもの。 ※扉下部から３０ｃｍほど上に赤外線センサーがあるが、下半身がそこまで通過していなかった為働かなかったとの事。 | 2020 | 10月
7その他 | 24 | 土 | 16:49:00 | 迷子対応 | ＳＷ | 内容：インフォメーションより、一般のお客様（両親）がお子様とはぐれてしまった為、捜索して欲しいとの依頼を受けたとの連絡を受ける。 対応：各ポストにて捜索を開始させ、三越総務、駐車場センター、ザイマックスアルファ担当者へ上記の件を情報共有する。各ポスト検索するも該当のお客様は見当たらず、お母様に電話で確認したところ、お子様が家に帰っていたとの返答を受けた為、対応を終了する。 | 2020 | 10月
5自然災害 | 28 | 水 | 15:38:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生 地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。 ＰＨＦ １５ガル 震度３ ２０Ｆ ９ガル 震度３ Ｂ５Ｆ ６ガル 震度２ 対応：昇降機監視盤にて多目的棟エレベーター３基（２、３、４号機）の地震管制が作動、１分後に自動復旧する。総合操作盤にて防火戸の作動無しを確認する。各所を点検し異常無しを確認し対応を終了する。 備考：震源地：千葉県北西部 深さ：７０ｋｍ マグニチュード：４．３ 渋谷区震度：２ | 2020 | 10月
7その他 | 29 | 木 | 12:07:00 | 迷子対応 | ＳＷ | 内容：インフォメーションより、奥様が旦那様とはぐれてしまった為、捜索して欲しいとの依頼を受ける。 対応：各ポストにて捜索を開始する。ＢＭ統括、駐車場センター担当者へ情報共用する。三越インフォメーションは繋がらず。 センター広場、シャトー広場、タワー３８・３９Ｆ、時計広場・三角広場、サッポロ広場、スカイウォークを検索するも確認できず。 ＪＲ防災、三越インフォメーションへ情報共有する。 迷い人の奥様が念の為自宅に連絡した所、旦那様が電話に出られた為、捜索を終了する。 ＢＭ統括、駐車場センター担当者、ＪＲ防災担当者へ連絡する。三越インフォメーションへ連絡する。 | 2020 | 10月
7その他 | 29 | 木 | 23:27:00 | 駐車場異音対応 | 商業棟 | 内容：弐番館インターフォンにて住居人（１３２０号室）から、センターエレベーターＢ３Ｆ降りて左側に進んだベンツの周辺から異音がするとの連絡を受ける。 対応：防災センターより現場急行し、駐車場センター担当者と合流。Ｂ３ＦＣ通りの車室２６番からブザー音を確認する。現場急行者より、車両が機械式駐車場に駐車する際に床面（パレット）の段差に乗り上げパレットがずれたまま駐車しブザー音が鳴動との事。又、パレットを正常な位置に戻すには、車両移動が必要な為、明朝にフロントに連絡し移動依頼をお願いするとの報告を受ける。ブザー音の停止は車両移動が必要なので、制御盤内のブレーカーを落とす旨の連絡を受ける。駐車場センターにて制御盤内のブレーカーを落としブザー音が停止した旨の連絡を受ける。 駐車場センター担当者より該当車両が移動したのを確認し、パレットを正常な位置に戻し復旧した旨、連絡を受け、対応終了する。 原因：機械式駐車場の床面（パレット）は３枚あり、そのうちのパレット１枚中央部がずれてブザー音が鳴動したとの事。 | 2020 | 10月
4設備 | 2 | 月 | 14:08:00 | ＢＭライン断線異常 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内防犯監視モニターにて商業棟 自火報盤（ＦＳ０１０２）のＢＭライン断線異常を確認する。 対応：設備センター担当者及びパナソニック防災システムズへ連絡するも商業棟の自火報盤に関する作業等は行っていない事を確認する。セコム東京本部コントロールセンター管制員へ点検要請する。設備センター担当者３名が防災センターに来訪され、状況説明する。 防犯監視モニターにて商業棟Ｂ５Ｆ駐車場の各電気錠が遠隔制御できる事を確認する。 セコム目黒支社対処員が入館し、点検作業をし、防犯監視モニターにて商業棟 自火報盤（ＦＳ０１０２）のＢＭライン断線異常が復旧する。 原因：パナソニック防災による防災監視システム定期点検の作業時に火災受信盤から防災監視配盤に信号を送る線が緩んだものと判明する。 | 2020 | 11月
1救急 | 3 | 火 | 18:39:00 | 救急車要請 | 本社棟 | 内容：本社棟中央管理室配置者より、記念館従業員が鼻血を出し、出血が止まらない為救急車要請を受け１１９番通報を実施する。 対応：防災センターより、現場急行させ、該当の女性従業員がＢ１Ｆエントランスの椅子に座っているのを確認する。※意識・呼吸は正常、通常会話可能。 救急車が北ゲートに到着し、本社棟前に誘導する。女性が自力歩行にて救急車に乗車する。救急車が慈恵医大病院に向け出構し、対応を終了する。 備考：１７：００頃鼻血が出て数分後に止まるも、再度１７：３０に出血し止まらなくなったもの。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 4 | 水 | 12:29:00 | エスカレーター異音 | ＥＰ | 内容：相鉄企業よりエントランスパビリオン４号機下りエスカレーターの降り口付近で異音がするとの情報を受ける。 対応：現場急行し、エトランスパビリオン４号機下りエスカレーターの降り口付近より異音がしているのを確認する。尚、通行には支障がないことを確認し、運転は継続とする。 オーチスエレベータ管制員に点検依頼をする。オーチスエレベータ作業員が入館し点検作業を実施し復旧、対応を終了する。 原因：ステップチェーンの伸びにより一部コムプレートとこすれ異音を発生したもの。 | 2020 | 11月
4設備 | 5 | 木 | 11:24:00 | タイルぐらつき | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員より、該当箇所の床タイルぐらつき（２箇所）を確認する。 対応：設備センター担当者に補修依頼をする。該当箇所に段差（１～２ｃｍ程度）を確認しコーン、注意喚起の貼紙を設置する。設備センター担当者以下３名が該当の床タイルの仮補修をする。 原因：経年劣化と思われる。 | 2020 | 11月
7その他 | 5 | 木 | 13:25:00 | 爆破予告情報 | タワー棟 | 内容：駐車場センター担当者より北ゲートから警察官が徒歩にて来場し、１２Fクックパッドにて爆破予告の通報を受けたとの情報を受ける。 対応：タワー棟１Ｆ 立哨警戒中の隊員が警察官１名と合流しタワー棟１２Fへ向かう。ＢＭ統括担当者がタワー棟１２Fに到着し、合流する。２１Ｆ～Ｂ１Ｆまで点検するも異常認めず。警察官が周辺の巡回を実施し事件性はないと判断した為、事件として取り扱わないとの事。 ※クックパッドへの爆破予告は３回目 | 2020 | 11月
4設備 | 5 | 木 | 13:42:00 | 漏水情報 | ＧＳ | 内容：防災センター隊員がグラススクエアＢ１Ｆ女子トイレの床面が水浸しである事を確認する。 対応：三幸担当者へ清掃依頼し、現場に急行する。グラススクエアＢ１Ｆ女子トイレ左側奥の個室にて便詰まりが発生し、床面全体に漏水しているのを確認する。設備センター担当者へ点検を依頼する。また、直下階の天井内確認作業の為、タワー棟Ｂ２Ｆ倉庫７の解錠立会いする。設備センター担当者より、グラススクエアＢ１Ｆ女子トイレ内の便器に異常はなく今後も通常使用できることを確認し、トイレ内の点検・清掃は終了する。 原因：便詰まりが発生した為。 | 2020 | 11月
1救急 | 5 | 木 | 16:10:00 | 救急車誘導 | タワー棟 | 内容：２３Ｆエムフロ社員より、社内にて傷病者が発生した為１１９番通報をしたとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行、傷病者の意識・呼吸有りで会話できる状態を確認する。駐車場センターより車寄せに救急車が到着した旨連絡を受け救急隊を誘導する。傷病者が救急車に収容され、厚生中央病院へ向け出構した為、対応を終了する。 原因：昼食、水分等は問題なかったが、オフィス内にて上司の方と話しをしている際に急に倒れたとの事。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 8 | 日 | 19:19:00 | エスカレーター異音 | ＧＳ | 内容：巡回者より、グラススクエア１号機下りエスカレーター乗り口にて２５秒に１回「カタン」という異音を確認する。運行には支障はなく、運転を継続する。 対応：オーチスエレベーター点検依頼する。作業員が入館して点検後復旧させる。 原因：ステップ部分の両端にある黄色の部分（デマケーション）に取付けてあるビスが緩んでいた為、ビスがくし板に接触し異音がしていたもの。ビスを締め直し復旧する。 | 2020 | 11月
7その他 | 11 | 水 | 10:50:00 | 植栽悪戯 | タワー棟 | 内容：動哨巡回中の隊員が、該当場所に設置している植栽２箇所より花が切り取られているのを確認する。 対応：グリーンアンドアーツ担当者に連絡、現場を確認していただき、植栽のメンテナンスで切り取ったものではない事を確認する。※本日早朝にメンテナンスを行った際には、すでに切り取られていたとの事。ＩＴＶカメラにて、昨日の早朝から本日の早朝まで該当植栽の周辺を確認するも、悪戯された形跡は確認できず、対応を終了する。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 11 | 水 | 12:44:00 | 弐番館ＥＶ動作不良 | 弐番館 | 内容：弐番館フロント担当者よりエレベーター１・２号機が動かないとの連絡を受ける。防災センター内昇降機監視盤には異常が無い旨、お伝えする。 対応：現場急行し、弐番館２Ｆエントランスのエレベーターの呼出し釦が反応しない事を確認する。尚、その他のフロアでは異常が無い事を確認する。日立ビルシステム管制員へ点検依頼し、作業員が入館し、復旧した旨確認し、対応を終了する。 原因：呼出し釦のセンサー部分の接触不良と思われる。※呼出し釦のセンサー部分を清掃し復旧する。 | 2020 | 11月
1救急 | 14 | 土 | 21:11:00 | 救急車要請 | 外構部 | 内容：北ゲート配置の東邦警備員より、くすのき通り歩道にて出血している男性がいるとの連絡を受ける。※該当男性は酩酊し蛇行しながら歩き転倒、床面に後頭部等を強打したとの事。 対応：隊員２名が現場急行し、該当男性を確認する。意識有り会話可能であるが、かなりの酩酊状態で、問いかけに対し「俺は何も悪い事はしていない」等の意味不明な言動を発しているのを確認。後頭部・こめかみから出血している為、応急手当てを実施する。該当男性より、救急車要請があった為、防災センターにて１１９番通報を実施する。救急車が現場に到着し、救急隊がストレッチャーで搬送開始する。救急車が自衛隊中央病院へ出構し対応を終了する。 原因：酩酊し蛇行しながら歩いていた為転倒する。 | 2020 | 11月
4設備 | 14 | 土 | 16:07:00 | ガラス破損 | タワー棟 | 内容：鹿島建設担当者より外壁補修作業中にゴンドラを１３階Ａゾーンピアラの区画の窓ガラスにぶつけてしまい、破損させてしまったとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、ピアラ社員様へ上記の説明をし、入室許可をいただく。該当箇所を確認したところ窓ガラスの枠内に約１ｍのひび割れを確認、ガラスの破片等は確認できず。処置については鹿島建設にて検討中。※現状このままでも破損の心配は無い為、テープ等の処置はしないとのこと。 原因：外壁補修作業中にゴンドラの操作を誤り、ゴンドラを窓ガラスにぶつけてしまったとの事。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 15 | 日 | 08:55:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：日立ビルシステム点検員よりタワー棟 Ｂバンク エレベーター８号機の扉開閉異常の信号を受信した旨連絡を受ける。 対応：現場急行し、異常が無い事を確認する。日立ビルシステム点検員に８号機の異常が無い旨連絡する。点検員より様子見とし点検が必要だと判断したら再度防災センターへ連絡する、との返答を受ける。タワー棟４ＦにてエレベーターＡバンク４～７号機側からブザー音の鳴動を確認する。現場確認に急行したところタワー棟１ＦにてＢバンク エレベーター１１号機の扉が開放中の状態及びブザー音鳴動を確認する。籠内の閉ボタンを長押ししたところ、扉の閉鎖を確認。動作確認を行い正常稼働を確認する。日立ビルシステムへ連絡し異常信号が復旧したか問い合わせを行う。また、１１号機の異常について点検を依頼する。日立ビルシステムの点検が終了（復旧）、点検員が退館し、対応を終了する。 原因：レール上のゴミ詰まりが原因。 | 2020 | 11月
7その他 | 15 | 日 | 11:30:00 | バカラシャンデリア 点灯不具合 | 外構部 | 内容：バカラシャンデリア及びアップライトが点灯していない事を確認する。 対応：ＢＭ統括より、シュールデザインに点検依頼をした旨連絡を受ける。１３：００バカラシャンデリアの点灯を確認した為、ＢＭ統括担当者に連絡するも、シュールデザインが既に到着し強制点灯させた旨情報を得る。ＢＭ統括担当者が防災センターへ来訪し、作業が全て終了した旨報告を受ける。また、本日２４：００に消灯しない可能性があるので、その場合防災センターにてブレーカーＯＦＦを実施して欲しいとの申し出を受ける。明日１１／１６の１１：００前に再度シュールデザインが点検に入る為、防災センターでブレーカー操作実施の有無のみＢＭ統括担当者へ連絡をするよう依頼を受ける。ＢＭ統括担当者へブレーカー操作をしていないこと及び２４：００にバカラシャンデリアが消灯したことを報告する。 【点灯時間】 ・バカラシャンデリア：１１：００～２４：００ ・アップライト：１７：００～２４：００（：００、：３０に３分間のライトの点灯） １１／１６ バカラシャンデリア、アップライトが正常に点灯している事を確認し、対応を終了する。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 19 | 木 | 12:55:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：２５Ｆオグルヴィ従業員より、タワー棟Ｃバンクエレベーター１８号機にて２５Ｆより乗り込み１ＦとＢ１Ｆの行先階釦の点灯を確認するも、降下中に１Ｆ・Ｂ１Ｆの釦のランプが消灯し、急に上昇したとの申告を受ける。 対応：該当エレベーターをパーキング実施し東芝エレベーターに点検依頼する。１８号機の点検が終了した為パーキングを解除する。東芝エレベーター作業員より、タワー棟Ｃバンクエレベーターの他号機についても、点検するが異常なしとの報告を受けた為対応を終了する。 原因：エレベーター籠のコントロール基盤用電源装置の不具合により、エレベーター籠内行先釦が時々消えてしまったもの。 | 2020 | 11月
7その他 | 19 | 木 | 15:12:00 | タブレット端末不具合 | タワー棟 | 内容：館内巡回中の隊員が１８Ｆ男子トイレ個室①④端末不具合を確認する。 対応：該当個室のタブレット端末は、再起動した際に表示される。「Air knock」になっており、コンセント抜き差しし再起動操作するも状態が変わらないのを確認し該当のタブレット端末２台に調整中の貼紙を貼る。 原因：設定画面上に不具合があったとの事。 １１/２３ ＢＭ統括担当者より、端末復旧の申告を受ける。貼紙についても回収する。 ※業者にて遠隔操作し再起動を行う。 | 2020 | 11月
2防災 | 19 | 木 | 22:55:00 | 注意報対応（非火災） | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【７棟三越Ｂ２階０２１地区０９４ 控室・機械室・倉庫・WC】の注意報を受信、即時復旧を確認する。 対応：隊員を現場確認に向かわせ、該当感知器箇所である商業棟Ｂ２Ｆ東邦警備控室に到着、施錠中を確認する。室内を点検するも無人であり、火災の兆候はなく非火災を確認する。東邦警備に注意報が発生した時間に、控室を使用していた方に状況確認して頂くも煙・粉塵が出る事は一切していないとの事。設備センターに点検依頼するもすぐに現場に行けない為、マスク登録の依頼を受け、マスク登録を実施する。該当感知器を取り外し感知器内部に埃が堆積しているのを確認、感知器を清掃し取り付け為、マスク解除し対応を終了する。 原因：感知器に埃が堆積した為。 １１／２０ 設備センターより該当感知器の交換を行う為、マスク登録の依頼を受ける。該当感知器の交換完了したとの連絡を受け対応を終了する。 | 2020 | 11月
5自然災害 | 20 | 金 | 08:24:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：設備センター担当者よりエントランスパビリオン前に設置してる乗り入れ看板が強風により移動してるとの連絡を受ける。 対応：エントランスパビリオン前乗り入れ禁止看板×２及びプラタナス広場内にて乗り入れ看板×１を収納する。 設備センター担当者にプラタナス広場水景の停止を依頼し、停止するのを確認する。 エントランスパビリオン裏の植栽×７をビニール紐にて固定する。 時計広場、三越１Ｆコリドールに設置してる規制用カラーコーン×４を各２個ずつ重りを追加する。 自転車乗り入れ禁止看板×３を所定の位置へ再設置する。 エントランスパビリオン裏植栽を固定していた紐を撤去し復旧する。 | 2020 | 11月
4設備 | 20 | 金 | 18:38:00 | ＩＴＶ不具合 | 駐車場 | 内容：防災センターＩＴＶモニターにて、６ヵ所（※ＮＯ．８１０２、８２０９、８２１０、８３０５、８３０６、８３０７）の機器障害ログが通知される。 対応：ＩＴＶモニターにて上記６ヵ所の画像が表示されない状況を確認する。ＩＴＶモニターを再起動するも復旧せず。設備センターへ点検依頼する。駐車場センター担当者に連絡し、駐車場センター内ＩＴＶモニターでも上記と同様のカメラが映らない事を確認する。設備センター担当者が、パナソニックＬＳネットワークスと連絡しながらＩＴＶモニターの復旧操作を実施するも復旧せず。 ※パナソニックＬＳネットワークスの対応については最短で来週の火曜日（１１/２４）になるとのこと。 原因：機器か配線の不具合であると思われる。設備センターでは対応出来ないとの事。 | 2020 | 11月
2防災 | 21 | 土 | 15:10:00 | 感知器伝送不良 | 駐車場 | 内容：防災センター内総合監視盤にて【１１棟 三越駐車場 Ｂ３Ｆ ００６地区０９１車路・駐車場 差動二種】の感知器伝送不良を受信、即時復旧を確認する。 対応：現場へ急行し点検を実施、設備センターへ連絡する。総合監視盤にて再度、同箇所の感知器伝送不良を受信、復旧を確認する。再度、同箇所の感知器伝送不良を受信する。 設備センターよりマスク登録の依頼を受け、マスク登録を実施する。該当感知器の交換作業が完了し、マスク解除依頼を受け、復旧を確認する。 原因：水ｉｎｇの作業にて、発電機を起動した際に蒸気が発生し、その水滴が感知器に付着し反応したもの。 | 2020 | 11月
7その他 | 22 | 日 | 15:01:00 | 迷子対応 | 外構部 | 内容：タワー棟１階立哨警戒中の隊員より、シャトー広場でお子様と逸れてしまい、探しているお父様がいるとの連絡を受ける。 対応：各ポストにて捜索を開始する。駐車場センター、インフォメーション、三越インフォメーションへ情報共有する。外構部及びタワー棟を検索するも該当者確認できず。該当者のお父様より、三越店内にお子様がいたとの連絡を受け、駐車場センター、インフォメーション、三越インフォメーションへお子様が見つかった旨情報共有し、対応を終了する。 | 2020 | 11月
5自然災害 | 22 | 日 | 19:06:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置が作動し、【ＰＨＦ ６ガル、２０Ｆ ４ガル】数値を確認する。Ｂ５Ｆは感知せず。エレベーター地震管制が作動しなかった事を昇降機監視盤にて確認する。※防災センター及び各ポストでは揺れは確認出来ず。 対応：各ポスト、周辺検索するも異常は認めず。総合操作盤にて防火戸の開放がない事を確認する。 原因：震源地：茨城県沖深さ：４０㎞マグニチュード：５．８ 渋谷区：震度２ | 2020 | 11月
1救急 | 24 | 火 | 19:26:00 | 傷病者対応 | ＧＳ | 内容：巡回中の隊員よりグラススクエア１Ｆのエスカレーター２号機（上り）降り口に傷病者がいるとの報告を受ける。※一般来街者が１１０番・１１９番通報実施済みとの事。 対応：隊員が該当エスカレーターを非常停止する。該当エスカレーター降り口に血痕が残っているのを確認、三幸に清掃依頼を行う。傷病者を救急車に収容し東京高輪台病院へ向け出構する。現場にて清掃終了した為、該当エスカレーターを復旧させ、対応を終了する。 ＩＴＶ確認事項：該当エスカレーターの手摺りベルトに掴まり、屈みこむように乗車。降り口付近にて力尽き転倒する。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 26 | 木 | 09:50:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員より、タワー棟ホールＣエスカレーター１３号機（２Ｆ→３Ｆ）降り口にて異音がするとの連絡を受ける。 対応：該当エスカレーター降り口にて一定の間隔で擦れるような音と何かがぶつかるような音を確認した為、東芝エレベーター 管制員に点検依頼をする。東芝エレベーター 点検員が現着し点検の為、ホールＣエスカレーター１３号機・１４号機の停止依頼を受ける。該当エスカレーターの停止に伴い、ホールＣエスカレーター２Ｆと3Ｆに隊員２名を配置し通行規制を実施、通行人の誘導を行う。点検が終了し、ホールＣエスカレーター１３号機・１４号機を再起動し通行規制を解除する。 原因：点検中に異音が消えた為、原因は特定出来ず、様子見になるとの事。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 26 | 木 | 17:27:00 | 小荷物昇降機不具合 | シャトー | 内容：シャトーレストラン従業員より店内に設置してある小荷物昇降機（ダムウェーター）の調子が悪い為、点検依頼の連絡を受ける。 対応：日立ビルシステム 管制員に点検要請し、ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳにて情報共有を行う。点検が終了し、日立ビルシステム作業員が退館する。 原因：１Ｆに籠が停止しており表の扉を閉めても動かなかった為、裏側の内扉に何らかの異物が挟まり不完全閉鎖になっていたものと思われる。 | 2020 | 11月
6EV・ES | 27 | 金 | 06:43:00 | エスカレーター起動不能 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク起動業務者が１０号機の起動操作を行うも起動しない事を確認する。※停電時の復旧方法を試すも起動せず。 対応：日立ビルシステム 管制員に点検依頼を行う。日立ビルシステム 点検員２名が入館した為、該当エスカレーター乗り口をコーン×１、テープにて規制する。日立ビルシステム 点検員より１０号機に電源が供給されていない可能性が高い為、ブレーカーを確認したい、との要望を受け設備センターへブレーカーの位置の問い合わせる。ＩＴＶにて１０号機の起動を確認した為、規制していたコーンを撤去する。設備センターよりその他の電源に異常は認められなかったとの連絡を受け、対応を終了する。 原因：スカイウォークエスカレーターに電源を供給しているブレーカーに異常は認められず。建屋側のブレーカーが一時的にトリップ（漏電）していた事が原因と考えられるとの事。トリップの直接的な原因は不明。 | 2020 | 11月
7その他 | 27 | 金 | 11:42:00 | 迷子捜索依頼 | 外構部 | 内容：Ｂ１Ｆプロムナード警戒ポスト配置者より、お子様とはぐれてしまったお母様より捜索依頼を受けたと報告を受ける。 対応：ポスト配置中の各隊員、各センターに情報共有をし捜索を開始する。三越インフォメーションよりお子様を保護したとの連絡を受ける。センター広場にてお母様とお子様が合流するのを確認し対応を終了する。 | 2020 | 11月
7その他 | 30 | 月 | 15:31:00 | 車両接触情報 | 外構部 | 内容：駐車場センターより、壱番館から出庫したタクシーと車寄せから出庫したが一般車両が公道で接触事故を起こしたとの連絡を受ける。※当事者より１１０番通報済み。 対応：現場へ向かい該当車両を確認する。警察官１名が現場検証を行い、対応を終了する。 原因：一般車両が車寄せから出庫した際、西日で前方にいたタクシーに気付かなかったとの事。 | 2020 | 11月
7その他 | 1 | 火 | 17:56:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：ベルヘリコプター女性従業員が防災センターに来られ、来訪した男性にパンフレットが欲しいと言われ、パンフレットは無い事を伝えたところ、急に「俺は社長だ」「１１０番通報する」等怒鳴りだしたとの申告を受ける。 対応：女性が最終退館であったが、事務所の受付扉を開けた状態にしてきた事と、また同男性が来ているかも知れず施錠する為一緒に来てほしいとの依頼を受け、５Ｆ事務所まで帯同する。受付に男性の物と思われる名刺が置いてあるのを確認。女性従業員がセットし退館する。 翌日、ベルヘリコプター従業員より、対策として当面の間正面の入口を閉鎖する旨情報を頂く。 | 2020 | 12月
7その他 | 2 | 水 | 01:00:00 | 弐番館住人様からの 作業騒音に対するご意見 | 多目棟 | 内容：弐番館１１１５号室の室内インターフォンにて、ガーデンホール入口前で作業者が鉄骨をトラックに投げ込んでおり、うるさいので止めさせて欲しいとの連絡を受ける。 対応：現場にて、作業者がガーデンホール前に駐車したトラックに鉄骨を投げ込んで音が響いているのを確認する。現場作業立会いの設備センターに上記ご意見が入っているので音をたてない様に伝える。作業がもう終わりであるとの返答を受ける。インターフォンにて再度、同連絡を受けた為現場責任者にご意見を伝えもう作業が終了の件を伝え対応を終了する。 原因：作業者がガーデンホール前に駐車したトラックに鉄骨を投げ込んでいた為。 | 2020 | 12月
4設備 | 2 | 水 | 10:37:00 | タイル破損 | Ｉ街区 | 内容：外構部巡回者より、ウェスティンホテル車寄せ裏階段のレンガ×３が外れているとの報告を受ける。 対応：該当箇所にコーン×１、貼り紙×１を設置して規制する。設備センターへ点検依頼をする。設備センターより、該当のタイルをコンクリートボンド、養生テープにて固定し仮処置したとの連絡を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 １２／９ 設備センターが防災センターへ来訪、該当タイルが復旧しコーン×１、貼り紙×１を回収したとの申告を受ける。 | 2020 | 12月
6EV・ES | 3 | 木 | 10:17:00 | エスカレーター不具合 | タワー棟 | 内容：三幸よりホールＣエスカレーターにて油が漏れている旨連絡を受ける。 対応：ホールＣエスカレーター１６号機（４Ｆ～３Ｆ下り）及び１４号機（３Ｆ～２Ｆ下り）に油が漏れているような跡を確認する。東芝エレベーターへ点検依頼をする。東芝エレベーター 作業員入館し油の拭き取りのみ実施する。詳しい点検は後日行うとの事。 ※運行に支障は無し。 原因：不明 | 2020 | 12月
4設備 | 3 | 木 | 13:37:00 | 自動扉不具合 | タワー棟 | 内容：三幸 橘氏より、上記自動扉が開閉しないとの連絡を受ける。 対応：現場にて該当自動扉の電源を「ＯＮ／ＯＦＦ」するも復旧しない事を確認する。設備センターへ点検依頼をする。設備センターでは対応出来ない為、ナブコシステムへ依頼する旨、連絡を受ける。該当の自動扉については、「調整中」の貼紙を設置、電源を切り開放維持にて運用する。ナブコシステムが入館し点検を行った所、コントローラー、モーターの経年劣化であり、交換する部品が無い為後日対応するとの事。 原因：コントローラー、モーターの経年劣化 | 2020 | 12月
4設備 | 3 | 木 | 18:36:00 | 天井雨漏れ | サンクン | 内容：相鉄企業より、Ｂ２Ｆサンクンガーデンの天井より漏水しているとの連絡を受ける。 対応：現場にて５分に１滴程度の漏水を確認する。又、該当箇所の周辺には感知器が無い事を確認、注意喚起コーン×１を設置する。設備センターへ点検依頼をする。漏水箇所の点検口内部に吸水マットを設置した為、注意喚起で設置したコーンは不要との事で撤去する。 原因：漏水箇所の直上にある水景の水が壁面の亀裂より侵入し、その水が天井より漏水したと思われる。 | 2020 | 12月
7その他 | 7 | 月 | 13:30:00 | 捜査協力依頼 | 防災Ｃ | 内容：ＳＲＥ担当者より、本日午後に警視庁組対総務課の方がＩＴＶ画像を確認しに防災センター来られるとの情報をメールにて受信する。（ITV確認箇所は駐車場との事） 対応：警視庁組織犯罪対策部 警部補が『捜査関係事項照会書』を所持し防災センターに来訪、ＩＴＶ画像を確認する。※ＤＶＤへの記録は無く、持参したカメラにてＩＴＶを撮影実施。 警視庁組織犯罪対策部 警部補が駐車場Ｂ４Ｆ・Ｂ５Ｆへ現地確認に向かい、そのまま退館される。 原因：敷地外で起きた詐欺事件に関わるとの事。 | 2020 | 12月
7その他 | 7 | 月 | 17:38:00 | バイク敷地内乗り入れ情報 | 外構部 | 内容：ポピンズの父兄を名乗る方より外線電話にて、プラタナス広場からバイクが進入、シネマ前のスロープを下って行ったのを確認し、ポピンズの父兄が声掛けを行ったとの情報を受ける。 対応：ＩＴＶを検索、該当者は１７：３５プラタナス広場より入場、シネマ前スロープを通りシネマ前まで進入後、引き返して１７：３６プラタナス広場から退場するのを確認する。周辺を検索するも異常が無い事を確認する。 原因：対策としてプラタナス広場歩道側に設置してあった禁止事項三角看板を柱水景とシャトーレストランの間の通路へ位置を変更する。 | 2020 | 12月
6EV・ES | 8 | 火 | 10:20:00 | エスカレーター異音 | 外構部 | 内容：商業棟エスカレーター１号機の乗り口部分より、一定の周期でステップが擦れたような音を確認する。 対応：日立ビルシステムに点検依頼する。日立ビルシステムより、異音はステップ部分内部のローラーの不良によるものであり、ローラーをあたらしいものと交換し復旧した旨連絡を受ける。 原因：ステップ部分内部のローラーの不良によるもの。 | 2020 | 12月
4設備 | 8 | 火 | 17:34:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者が非常用発電機の角のタイル×１が破損し剥がれているのを確認する。 対応：設備センターに点検依頼する。設備センターより剥がれたタイルをボンドで接着し養生テープにて固定し仮処置したとの連絡を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 １２／１１ 設備センターより養生テープを剥がし、復旧した旨の報告を受ける。 | 2020 | 12月
2防災 | 8 | 火 | 18:06:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：自火報盤にて下記の防排煙作動信号【１棟３階０２６貸室Ｅ排煙ダンパ及び１棟Ｐ１Ｆ００４（ＯＴ－Ｒ１－ＳＦ－０４）排煙機運転】を受信する。 対応：各店舗より、騒音についての問い合わせを受ける。現場へ急行し煙等、異常が無い事を確認する。自火報盤にて排煙機連動停止、排煙機停止操作を実施、誤操作にて押された排煙口起動ボタンを特定し復旧させる。自火報盤を復旧させ、排煙機連動停止を解除する。設備センターへ空調の復旧依頼をする。ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳにて情報共有し対応を終了する。 原因：恵比寿ガーデンプレイスクリニック従業員の肘が排煙口釦にぶつかった為。※申告有り。 ※操作された排煙口起動釦に防災センターにて作成の『非常時以外は押さないで下さい』のテプラ(赤)を貼付させて頂く。 | 2020 | 12月
6EV・ES | 11 | 金 | 14:21:00 | エスカレーター油漏れ情報 | 外構部 | 内容：相鉄企業より、外部エスカレーターのベルト部分に油が漏れており、掃除をしても時間が経つとまた滲んできてしまう為業者へ点検依頼をして欲しいとの申し出を受ける。 対応：現場確認をした所、外部エスカレーター １～４号機のベルト全て（計８本）油の様な物が滲んでいるのを確認する。日立ビルシステムへ対応依頼をし、日立ビルシステムにて清掃を行い復旧する。 原因：１～４号機各号機、手摺り内部のローラーにガムの様な汚れが付着していた事が原因と思われるとの事。 | 2020 | 12月
7その他 | 12 | 土 | 06:59:00 | 無許可納品 | タワー棟 | 内容：ＩＴＶにて１２月８日０６：５３にタワー１ＦエントランスホールＡよりＫＩＮＴＡＮへ納品を行った業者（リクエ）の軽トラックがアメリカ橋公園側に停車するのを確認する。 対応：タワー１ＦＤバンクにてエレベーターを待っている納品業者を確認、隊員の姿を見た納品業者は３３号機へ移動する。１Ｆ３３号機前にて納品業者へ注意喚起を行い納品の正規ルートを説明する。３３号機に乗車した納品業者が１Ｆで降りるのを確認、声掛けを行うも納品業者はエスカレーターホールＢ方向へ逃走、タワーより退出する。 備考：納品業者がタワー１ＦエントランスホールＡより入館するのを２回確認。 | 2020 | 12月
2防災 | 12 | 土 | 16:21:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて３１階ＳＰアラーム弁 ＳＰアラーム 放水の受信を確認する。 ※自火報連動中 対応：自動で火災放送が鳴動した為、手動放送に切替えて現場確認中の放送を流す。ホットラインにて確認中の一斉放送を実施する。現場にて非火災を確認した為、非火災自動放送を流す。自火報の連動停止を行い復旧作業を行う。BCポータル、ホットラインにて非火災の通知を行う。テナント社員より放送についての問合せを受ける。復旧作業が完了し、自火報の連動を定位に戻す。 原因：原因不明 | 2020 | 12月
4設備 | 13 | 日 | 10:24:00 | 感知器分離トラブル | タワー棟 | 内容：防災センター内 自火報盤にて１棟３７階００１地区００７（３７Ｆ 清掃用具室）分離トラブル異常を確認する。 ※鹿島建設スプリンクラー作業の為、自火報連動停止中 対応：自火報盤にて分離トラブル異常の復旧を確認する。現場にて該当感知器を確認するも異常確認できず。鹿島建設、設備センターに対応依頼をする。該当感知器のマスク登録を行う。感知器を再設置、異常信号が上がらない事を確認。（鹿島建設の工事の影響ではないとの事。） 他の作業で来館していたパナソニック防災担当者に連絡、上記の旨確認するも原因の特定は出来ないとの返答を受ける。異常警報が復旧している為、原因は特定出来ない為、様子を見るとの事。 原因：異常警報が復旧している為、原因は特定出来ず。※パナソニック防災担当者より、工事等の影響により短絡異常が発生した際に、自火報盤にて今回の様な異常警報があがる事があるとのこと。 | 2020 | 12月
1救急 | 13 | 日 | 20:28:00 | 救急車要請 | シャトー | 内容：シャトーレストランより、具合の悪いお客様が居り、救急車を呼んで欲しいとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報を実施する。現場にて傷病者については女性、意識・呼吸があり会話は困難な状態であることを確認する。救急車が到着し傷病者を搬送、自衛隊中央病院に向け出構し対応を終了する。 原因：２０秒程意識を失い、手の痙攣症状があったが直ぐに回復する。※飲酒は無し | 2020 | 12月
7その他 | 14 | 月 | 18:00:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン社員より昨日１２/１３ １８：００頃にエスカレーター側の扉から部外者が勝手に事務所へ入り込んだ為、声掛けをしたものの、応答に応じず無言のままその場から立ち去った、との情報を頂く。 対応：該当男性の特徴を伺い、今後何かあった場合は防災センターへ連絡するようお伝えする。 | 2020 | 12月
5自然災害 | 17 | 木 | 16:42:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生 地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ４ガル 震度２・２０Ｆ、Ｂ５Ｆは感知無し】 対応：昇降機監視盤にて地震管制が作動していない事を確認する。各所を点検し異常無しを確認し対応を終了する。 備考：震源地：茨城県南部 深さ：５０ｋｍ マグニチュード：４．６ 渋谷区：震度２ | 2020 | 12月
5自然災害 | 21 | 月 | 02:30:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が作動、以下の数値を確認する。【ＰＨＦ ５ガル 震度２・２０Ｆ、Ｂ５Ｆは感知無し】 対応：昇降機監視盤にて地震管制が作動していない事を確認する。外構部巡回者が、タワー棟周辺及び外構部の点検を実施、異常無しを確認し対応を終了する。 備考：震源地：青森県東方沖 深さ：１０km マグニチュード：６．３ 渋谷区：震度１ | 2020 | 12月
5自然災害 | 21 | 月 | 10:42:00 | 地震警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が作動、以下の数値を確認する。【ＰＨＦ ４ガル 震度２・２０Ｆ、Ｂ５Ｆは感知無し】 対応：昇降機監視盤にて地震管制が作動していない事を確認する。各所点検するも異常が無い事を確認する。 鹿島建設作業責任者に４０Fにて振動が起こる作業しているか確認するもしていないとの返答を受ける。 隊員を４０F 機械室へ向かわせる。４０F B附室にて屋上階から降りて来た鹿島建設作業責任者と合流、作業箇所の屋上階へ一緒に向かう。 ＰＨ１Ｆ Ｂ附室入口にて扉の交換工事を行っているのを確認する。 備考：屋上Ｂ附室にある地震感震器のある部屋の入口扉の交換工事を行っており、地震感震器は交換している扉の脇にある為その振動により地震計が反応したもの。 | 2020 | 12月
7その他 | 23 | 水 | 10:01:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | ９月３日のマルチ案件の続き 内容：お客様が防災センターに来訪し、以下の内容の情報提供を受ける。 ・該当の飼い主が車寄せにいるのを見て足がすくんだ、遠目だが犬１匹が口輪をせずに散歩をしている。安心してガーデンプレイスを歩けない。 ・以前に該当の飼い主と接触した際、犬に襲われて足を挫きトラウマになり、認定は受けていないが身体障害者になった。 ・渋谷区に狂犬病に関する届け出を出しているか確認して、出してなかったら違法だから逮捕してくれ。穏便に済ませたいからこちらから通報する気は無い。 ・足の治療費が高いから請求したい。 対応：お客様には、再度飼い主を確認したら声掛けする旨をご説明しご納得頂いてます。 | 2020 | 12月
4設備 | 23 | 水 | 11:45:00 | 扉不具合 | タワー棟 | 内容：秩父商会作業終了に伴い、上記扉を施錠するも扉上部のフランス落しが可動せず。 対応：下部のフランス落しのみ施錠し、扉を閉鎖する。※（作業開始時、フランス落しは秩父商会にて解錠）設備センターに点検を依頼する。 設備センターの見解によると、フランス落し内部が故障している可能性がある為部品の在庫を確認し、改めて処置するとの事。 原因：フランス落し内部のパーツが破損していたとの事。パーツの在庫が無い為、発注し来年２月頃に交換予定。 | 2020 | 12月
1救急 | 23 | 水 | 21:24:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ担当者より、６Ｆサッポロビール事務所内にて急性アルコール中毒者が発生した為、救急車要請をして欲しいとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報を実施する。エレベーター３３号機を専用運転に切替える。救急車がタワー棟１Ｆ車寄せに到着し誘導を開始、救急隊がストレッチャーにて傷病者の搬送を開始する。救急車が自衛隊中央病院へ向け出構する。 原因：食事をせずに飲酒し嘔吐、椅子から転倒した際に頭部を強打する。傷病者は普段あまり飲酒をしないとの事。 | 2020 | 12月
4設備 | 24 | 木 | 09:12:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構巡回中の隊員が坂道プロムナード上付近でタイル破損を確認する。 対応：設備センター担当者に上記の旨連絡し、対応依頼する。設備センターが現場に到着、コンクリートボンドと養生テープで仮固定をする。防災センターにて、コーン×１・足下注意貼紙を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 ２０２１／１／３ １４：４０ 設備センター担当者より、復旧した旨連絡を受け、規制コーンを撤去する。 | 2020 | 12月
6EV・ES | 24 | 木 | 22:35:00 | エスカレーター油漏れ | タワー棟 | 内容：エスカレーター停止業務中の隊員が、該当エスカレーターの天井ダウンライトの枠部分から油が漏れているような跡を確認する。 対応：日立ビルシステムへ連絡し、対応依頼する。設備センターへダウンライトカバー内部の清掃対応をして頂き対応を終了する。 原因：エスカレータ内部にチェーンの油が垂れて溜り、その油がダウンライトの枠から漏れてきたもの。 | 2020 | 12月
7その他 | 25 | 金 | 17:00:00 | クリスマス混雑対応 | 外構部 | 内容：スカイエレベーター・時計広場～坂道プロムナードの混雑を確認する。 対応：スカイエレベーターについてはモールにて規制、時計広場～坂道プロムナードは拡声器にて広報活動を実施する。 原因：クリスマス期間に伴う混雑となります。 | 2020 | 12月
4設備 | 25 | 金 | 18:37:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：広報活動中の隊員がお客様より俺のベーカリー前にタイル破損がある旨連絡を受ける。 対応：設備センター担当者に上記の旨連絡し、対応依頼する。防災センターでコーン×１・足下注意貼紙を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 １２/２６ 設備センター担当者にて仮補修を実施する。 ２０２１／１／３ １４：４０ 設備センター担当者より、復旧した旨連絡を受け、規制コーンを撤去する。 | 2020 | 12月
1救急 | 27 | 日 | 11:21:00 | 救急車要請 | 本社棟 | 内容：本社棟中央管理室ポスト者より、麦酒記念館にて傷病者が発生した為救急車要請を受ける。※傷病者は麦酒記念館女性従業員との事。 対応：１１９番通報を実施する。現場対応者より傷病者女性の意識・呼吸有りを確認する。救急隊が到着し、麦酒記念館Ｂ１Ｆ事務室内に誘導する。救急隊にて傷病者の搬送を開始、済生会中央病院に向け出構した為対応を終了する。 原因：過呼吸（眩暈、寒気）→１ヵ月前からピルを服用。２～３日前にも同じ症状が出るも２０～３０分程で治まったが今回は症状が回復しなかったとの事。（副作用の可能性あり） | 2020 | 12月
5自然災害 | 30 | 水 | 09:36:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生 地震警戒監視装置作動、以下の数値を確認する。【ＰＨＦ ４ガル 震度２（２０Ｆ、Ｂ５Ｆは感知無し）】 対応：昇降機監視盤にて地震管制が作動していない事を確認する。タワー内、タワー周辺を点検し異常無しを確認、対応を終了する。 備考：震源地：茨城県北部 深さ：６０ｋｍ マグニチュード：５．１ 渋谷区：震度２ | 2020 | 12月
1救急 | 31 | 木 | 10:39:00 | 傷病者対応 | ＳＷ | 内容：昇降機監視盤にてスカイウォーク２号機の故障警報を受信する。※ITVにてスカイウォーク２号機降り口付近に人だかりができているのを確認する。 対応：現場に急行し、男性が目蓋の上を２～３cm裂傷し、出血しているのを確認する。現場にて、傷病者対応中のＪＲ職員及びシャッター前店舗の店員２名により、状況を確認し、スカイウォーク２号機の乗り口をコーンとテープにて規制する。ＪＲ職員により１１９番通報を実施する。ＪＲ防災警備員が現場に到着し、対応を引き継ぐ。現場に、複数個所の血痕を確認した為、相鉄企業に清掃依頼する。清掃終了を確認し、スカイウォーク２号機を再起動後、通行規制を解除し対応を終了する。 | 2020 | 12月
4設備 | 3 | 日 | 10:14:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回担当者がポピンズ前のブロックタイルが陥没しているのを確認する。 対応：設備センター担当者へ点検依頼を実施する。設備センターでは対応出来ない為、プラスチック段ボールて仮処置した旨連絡を受ける。巡回担当者より、上記箇所の仮処置が剥がれているとの連絡を受け、設備センター担当者へ上記の旨、連絡し、仮処置が再度完了した為、コーンにて規制して欲しいとの連絡を受ける。コーン×２、貼紙×２にて規制する。 原因：経年劣化と思われる。 ３／５ １５：３１ 設備センター担当者より、上記箇所復旧の旨連絡を受け、コーン×２、貼紙×２を撤去する。 | 2021 | 1月
6EV・ES | 3 | 日 | 10:28:00 | エスカレータ―油漏れ | タワー棟 | 内容：巡回担当者がホールＣエスカレーター１６号機裏の照明部分より油漏れが発生している事を確認する。 対応：東芝エレベーター管制員へ上記の旨連絡し、点検を依頼する。稼働中のホールＣエスカレーターを全機停止し、養生テープにて規制後「調整中」の貼紙を設置する。（３Ｆ～４Ｆ上り１５号機、４Ｆ～３Ｆ下り１６号機は終日停止中） 東芝エレベーター点検員が点検終了し退館する。ホールＣエスカレーターを全機起動し、養生テープと貼紙を回収する。（３Ｆ～４Ｆ上り１５号機、４Ｆ～３Ｆ下り１６号機は終日停止） 原因：長年内部に蓄積された油がパネル継ぎ目より滲み出たもの。 １/６ 再度東芝エレベーター点検員が入館し点検する。東芝エレベーターの点検が終了し、点検員が退館する。→油漏れがない事を確認。追加処置は無しとの事。今後定期的に巡回に来て頂けるとの事で対応を終了する。 | 2021 | 1月
4設備 | 5 | 火 | 11:19:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回担当者が、オリヴィエ&コー前のタイル破損を確認する。 対応：防災センターにて養生テープで該当箇所の仮処置をし、設備センター担当者へ点検を依頼する。該当タイルをボンドで接着したため、乾くまでコーンを設置するよう依頼を受ける。 コーン×２、貼紙×２を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 １／２５ 設備センター担当者より、該当タイル復旧の旨連絡あり、コーン×２、貼紙×２を撤去する。 | 2021 | 1月
6EV・ES | 6 | 水 | 23:45:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク点検中３号機中央付近より一定の間隔で鉄が擦れるような異音を確認する。※運行には支障は無く、運転を継続する。 対応：日立ビルシステム管制員へ上記の旨お伝えし、点検依頼する。 原因：手摺りローラー内部にゴミが溜まり、異音が発生したもの。 １/６ 日立ビルシステム作業員２名が入館し、点検する。点検が終了し、対応を終了する。 | 2021 | 1月
4設備 | 7 | 木 | 11:37:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回中隊員が床のタイルが３箇所ぐらついているのを確認する。 対応：防災センターにて養生テープで固定する。設備センターへ処置依頼する。該当タイル３箇所の内１箇所については、設備センターがコンクリートボンドにて処置完了。その他の２箇所については設備センターでは対応が出来ない為、ＳＲＥと調整予定との事。 原因：経年劣化と思われる。 １/２８ 設備センターより処置をしたタイルについて、コンクリートボンドが硬化した旨連絡を受ける。 ３/５ １１：００ 巡回者が現地にて処置が完了し復旧しているのを確認する。 | 2021 | 1月
5自然災害 | 7 | 木 | 11:29:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風に伴い、以下の対応を行う。 対応：設備センターへプラタナス水景の停止依頼をする。タワー棟１Ｆ ファミマの写真美術館側扉を閉鎖し貼紙を設置、エントランスパビリオン裏自動扉を手動運用に切り替え貼紙を設置する。スカイエレベーターホール自動扉内マット×２、スカイエレベーターホール内マット×１を自動扉内の消火栓側に移動する。外構部に設置している自転車乗り入れ注意看板×３を撤去する。各店舗に注意喚起の声掛け、各センターに強風に伴う情報共有の連絡をする。シャトーレストラン・オリヴィエ&コーにトラロープ各×１を貸し出す。強風が収まった為、対応を終了する。 | 2021 | 1月
4設備 | 8 | 金 | 15:12:00 | タイル破損 | ＳＷ | 内容：巡回者がスカイウォークＹＧＰ側出入口前にて床タイルが破損しているのを確認する。 対応：設備センターへ処置依頼、タイルの破片をコンクリート用ボンドで接着し、養生テープにて仮処置する。 原因：経年劣化と思われる。 １/２８ 設備センターより、上記場所が復旧したとの連絡を受ける。 | 2021 | 1月
1救急 | 10 | 日 | 13:40:00 | 救急車要請 | 外構部 | 内容：駐車場センターより、南ゲート付近にてベビーカーが転倒し乗車していたお子様が怪我をしたとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、該当の女の子の下唇が切れ出血しているのを確認する。（お母様がティッシュにて止血中）現場にて、ご両親より救急車要請の依頼を受け１１９番通報を実施する。地面に血痕があった為、相鉄企業へ清掃依頼をする。救急車が到着し、該当の女の子とお母様が一緒に救急車へ乗車する。救急車が慶応病院 へ向け出構する。 原因：ＩＴＶカメラにて、お父様がベビーカーを押して手放した際にベビーカーごと前方に倒れるのを確認する。 ※施設に対するご意見はありませんでした。 | 2021 | 1月
7その他 | 11 | 月 | 14:31:00 | 無許可撮影会 | 外構部 | 内容：巡回者が外構部にて無許可撮影会を確認する。 対応：外構部にて撮影を複数回確認した為、声掛けを実施する。主催者を確認し、声掛けしたところ撮影会と認めた為やめて頂くようお話し、カメラマンとモデルが敷地外を出るまで動向監視を実施する。敷地外に出たのを確認し、対応を終了する。 ※該当の撮影会がインターネットに掲載されているのを確認する。 | 2021 | 1月
1救急 | 12 | 火 | 17:24:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：タワー棟３Ｆ恵比寿ガーデンクリニック職員より、一般外来の患者を病院に搬送するため救急車要請した旨の連絡を受ける。 対応：駐車場センターへ上記の旨連絡し対応依頼をする。非常用エレベーター３３号機を専用運転に切替え救急隊を誘導する。救急車が済生会中央病院へ向け出構する。 | 2021 | 1月
7その他 | 15 | 金 | 20:18:00 | 弐番館居住者からのご意見 | 弐番館 | 内容：１１１７号室の居住者様より、部屋内に設置されている２４時間換気する通気口より魚の焼いた臭いが漏れ出しているが、弐番館のベランダで魚を焼く行為は許可されているのかとの問い合わせを受ける。 対応：弐番館１１階フロア、外周の点検を実施するも異常は認めず。商業棟裏のファンルームより若干の魚の臭気を確認するも、事案との因果関係は不明。 時間が遅い為、居住者様が明日（１/１６）弐番館フロントに確認するとの事だった為、弐番館フロントへ上記の旨報告し対応を終了する。 | 2021 | 1月
6EV・ES | 17 | 日 | 16:14:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：相鉄企業より、スカイウォーク３号機より「キュルキュル」という異音が聞こえるとの連絡を受ける。 対応：現場にて、乗口より１０ｍ程のステップ部分より異音を確認する。日立ビルシステムへ点検依頼を実施する。点検が終了した為対応を終了する。 原因：手摺りを制御するローラー部の軸が経年劣化により擦れていた為。油を注油する。 ・１/５にも同様の事象あり、日立ビルシステムにて清掃を実施済。 | 2021 | 1月
1救急 | 22 | 金 | 13:15:00 | 救急隊誘導 | ＧＳ | 内容：巡回中の隊員よりグラススクエアＢ１Ｆ Ｚ階段下ソファーで横になっている女性を確認し、声掛けしたところ、本人より体調不良の申し出があった旨、連絡を受ける。付添いの男性に救急車要請が必要か確認したが不要との返答を受ける。 対応：付添いの方より傷病者を病院に搬送するため救急車要請の連絡を受け、１１９通報を実施する。隊員を現場に向かわせ傷病者の意識、呼吸がある事を確認する。救急車誘導の為、エントランスパビリオン前のバリカー２箇所を解錠する。傷病者の搬送を開始し、救急車が東京共済病院へ向け出構した為対応を終了する。 原因：自宅にて昼食を食べた後、嘔吐したとの事。（うどん・エナジードリンク） ※タワー棟３Ｆクリニックの診療受付時間（１４：００）まで待つ予定であったが、女性の体調が優れない為救急車要請に至ったもの。 | 2021 | 1月
3防犯 | 22 | 金 | 21:55:00 | セキュリティ不具合 | 外構部 | 内容：防災センターにてブリックエンド店舗⑤ベルカナの侵入異常を受信する。 （２１：５１にベルカナ従業員が店舗を施錠しキーボックスに鍵を収納し防犯セットになる。） 対応：現場へ急行し、内部点検するも異常は認めず。復旧させようとするもセンサーチェックNG（BW０１０５ー０２S）により復旧出来ず。店舗扉を施錠する。弊社、コントロールセンター管制員に点検依頼する。空間センサーの角度調整及び清掃し復旧、隊員にて侵入異常を復旧させる。 原因：経年劣化と思われるが、空間センサーは売却品であり料金が発生する為交換は出来ず。 | 2021 | 1月
4設備 | 24 | 日 | 13:52:00 | 自動扉サムターン錠不具合 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク開放時に、該当扉の内側から見て左側扉のサムターン錠が解錠しづらい状況を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。点検中は自動扉が通行出来なくなる為、規制して手動扉側から通行するよう誘導を実施する。デッドボルトの受け口側を清掃するも復旧せず、設備センターではこれ以上対応出来ないとの事。 原因：経年劣化と思われる。 ※復旧させるには、該当扉を取り外しサムターン錠の内部の状況を確認する必要がある為、設備センターよりＳＲＥへ報告し今後の対応について調整するとの事。 ３／２ スカイウォーク点検の為、作業員二名が入館する。 スカイウォーク点検を終了し、作業員二名が退館する。 ３／３ 巡回者がスカイウォーク自動扉の復旧を確認する。 | 2021 | 1月
7その他 | 25 | 月 | 20:06:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：インターフォンにて３１３号室居住者様より、隣の３１２号室から音楽の音がしてうるさいので確認してもらいたいとの依頼を受ける。 対応：現場へ急行し、３１２号室前でオーディオから音楽が流れているのを確認する。インターフォンにて室内の音が漏れている旨お伝えし、消音のご協力を要請する。再度音がしているので確認してもらいたいとの依頼を受け確認、消音のご協力を要請する。３１３号室居住者様へ連絡し、消音になった旨返答を受け対応を終了する。 原因：音の原因はオーディオ機器から音楽が流れていた為。 | 2021 | 1月
4設備 | 26 | 火 | 15:33:00 | タイル破損 | プロムナード | 内容：外構部巡回者が、坂道プロムナード上部 三越側付近にてタイル破損×１を確認する。 対応：設備センターへ処置依頼する。該当タイルをボンドで接着したため、乾くまでコーンを設置するよう依頼を受ける。コーン×１、重り×１、貼紙×１を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 １/２８ 設備センターより該当のタイルが乾いたとの連絡を受け、コーン×１、重り×１、貼紙×１を撤去する。 | 2021 | 1月
1救急 | 27 | 水 | 12:39:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：タワー棟３Ｆ恵比寿ガーデンクリニック職員より、一般外来の患者を病院に搬送するため救急車要請した旨の連絡を受ける。 対応：駐車場センターへ上記の旨連絡し対応依頼をする。非常用エレベーター３３号機を専用運転に切替え救急隊を誘導する。救急車が東京高輪病院へ向け出構する。 | 2021 | 1月
6EV・ES | 30 | 土 | 03:50:00 | エレベーター異音対応 | プロムナード | 内容：鹿島建設 作業員よりシースルエレベーター１号機の扉開閉時と籠が動き始めると何かが擦れているような音がするとの連絡を受ける。 対応：該当エレベーター扉開閉時と籠が上昇する際に異音を確認する。オーチスエレベーターへ点検依頼をする。オーチスエレベーター 作業員の点検が終了し復旧を確認する。 原因：ロープの端末取付け箇所が多少ずれて固着していた為に異音が発生したとの事。ロープの端末取付け箇所を修正、注油し復旧。 | 2021 | 1月
4設備 | 30 | 土 | 15:00:00 | 自動扉不具合 | タワー棟 | 内容：立哨警戒中の隊員よりタワー棟１ＦＡバンク自動扉の不具合（扉が開放状態のまま閉鎖しない）を確認したとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ点検を依頼するも復旧できず。電源をＯＦＦにし貼紙×２を設置、扉を開放する。 原因：原因不明。 | 2021 | 1月
4設備 | 31 | 日 | 09:30:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者より、時計広場のタイルが１ヵ所外れているを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼し、上記タイルを養生テープにて固定してもらう。設備センターより、上記タイル以外にも４ヵ所のタイルが外れるのを確認した為、コーンにて規制して欲しいとの要請を受けコーン×２、注意喚起貼り紙×２を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 1月
4設備 | 1 | 月 | 09:10:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回にて、時計広場のタイルが１ヵ所グラついているのを確認する。 対応：設備センターへ連絡し、点検を依頼する。設備センター担当者より、コンクリートボンドにて仮処置する旨の連絡を受け、防災センターにてコーン×１、注意喚起貼り紙×１を設置する。 原因：経年劣化だと思われる。 備考：コンクリートボンドが乾き次第防災センターへ連絡がくるとの事。 ２／１１ 設備センターより該当のタイルが乾いたのとの連絡を受け、コーン×１、注意喚起貼り紙×１を撤去する。 | 2021 | 2月
1救急 | 1 | 月 | 14:39:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：２６階ジェネシスヘルスケア従業員より同僚の体調が悪くなった為、救急車要請をした旨の連絡を受ける。 対応：隊員を現場へ向かわせ、３３号機エレベーターを専用運転に切替え救急隊を誘導する。各センターへ３３号機エレベーターを専用運転にした旨、連絡をする。患者を済生会病院へ搬送する。 原因：昼食後、気分が悪くなり嘔吐したとの事。 | 2021 | 2月
7その他 | 3 | 水 | 20:25:00 | 弐番館居住者様からのご意見 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて１１１７号室の居住者様より、ベットルームに設置されている２４時間換気する通気口より魚の焼いたような臭いがするので、確認お願い出来ないでしょうかと問い合わせを受ける。 対応：隊員を現場に向かわせ、１１Ｆ共用部及び弐番館外周・三越裏を点検を行う。弐番館外周、三越裏を点検するも、臭いや煙等は確認出来ないが１１Ｆエレベーターホールより多少魚の焼いたような臭いがするとの報告を受け対応を終了する。 原因：原因不明 | 2021 | 2月
4設備 | 4 | 木 | 14:18:00 | タイル破損 | 本社棟 | 内容：巡回中の隊員が本社棟通用口前通路のタイルが１ヶ所グラついているのを確認する。 対応：設備センターに対応依頼するも平日は人の通行量が多く、対応が難しい為土曜日（２/６）に対応するとの返答を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 ２／６ 設備センターが対応し、復旧する。 | 2021 | 2月
7その他 | 5 | 金 | 16:33:00 | テナントお客様対応 | タワー棟 | 内容：クックパッド従業員よりテナント内にお客様がおり、担当者に確認したい事があるが担当者が不在である旨、伝えるも、納得して頂けず、居座っている為、お客様を退室して頂きたく警備員に立ち会って欲しいとの連絡を受ける。 対応：防災の対応として直接、お客様を追い出す行為は出来ない旨説明し、お客様が暴れた際に対応をすることは可能であり付近で監視を行う事をお伝えし、了承して頂く。隊員を現場に向かわせ、立会いを行う。 原因：お客様はホームページのログインをしたいが、ログインが出来ない為、直接１２Ｆの事務所に来られたとの事。 | 2021 | 2月
5自然災害 | 6 | 土 | 14:11:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震が発生し、防災センター内地震警報監視装置にて、ＰＨＦ ５ガル 震度２【２０Ｆ、Ｂ５Ｆは感知無し】を確認する。 対応：各バンクのエレベーター地震管制なし、タワー内、外構部異常が無いことを確認する。 備考：震源地：千葉北西部 深さ：７０km マグニチュード：４．３ 渋谷区：震度２ | 2021 | 2月
1救急 | 6 | 土 | 15:07:00 | 救急隊誘導 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより救急車が弐番館１Ｆ前に来てるとの連絡を受ける。 対応：弐番館フロントより、救急隊は８Ｆに向かったとの事だった為８Ｆに急行する。８２０号室より傷病者が出てこられ、貨物用エレベーターにて搬送を開始する。患者を慈恵大病院へ搬送する。 原因：左半身が動かない為、１１９番通報をしたとの事。 | 2021 | 2月
7その他 | 7 | 日 | 02:38:00 | 警察官対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回者がセンター広場にて喫煙や地面で寝そべっている男女１5名程のグループを確認する。 対応：その後も喫煙２回、スケートボードで滑走１回を確認、その都度声明けをする。坂道プロムナードにて喫煙を確認した為、声掛けしたところ男性１名が暴言を吐き挑発した為、隊員と揉み合いとなり、防災センターより１１０番通報を実施する。警察官を呼んだ事が分かった男女グループが敷地外へ出る。警察官２名が臨場した為状況説明を行い、対応を終了する。 備考：警察官より、今後は集団でスケートボードの滑走を確認した時点で警察官を呼んで良いとの事。 | 2021 | 2月
6EV・ES | 9 | 火 | 12:55:00 | エスカレーター不具合 | ＧＳ | 内容：ＳＲＥ担当者よりグラススクエアエスカレーター（Ｂ１Ｆ⇒１Ｆ上り）が停止している旨の連絡を受ける。防災センターの昇降機監視盤の異常発報はなし。 対応：現場にてエスカレーターが停止してるのを確認する。再起動をするも復旧せず。故障表示「00」を確認。オーチスエレベーターに点検依頼をする。オーチスエレベーター 作業員が入館し点検を実施し、復旧する。 原因：該当エスカレーターが走行中に一時的に点検モードに切り替わった為。点検モードに切り替わった要因は不明、基盤や配線が原因の可能性もあった為点検を実施したが原因の特定に至らず。 | 2021 | 2月
1救急 | 10 | 水 | 17:56:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：一般のお客様よりＪＲ通路ロッカー前でお子様が泣いているとの連絡を受ける。 対応：現場にて、お子様２人がしゃがみこんでおり、お子様１人が左手首を怪我しているのを確認する。※お子様の携帯電話で親御様に連絡を取ってもらうも連絡取れず。お子様に病院に行くか尋ねるも行かないとの返答を受ける。車椅子にて怪我されたお子様と付添いのお子様を自宅マンションまでお送りし、親御様に引き渡し、対応終了する。 原因：ITVにて、お子様２人が走っており、その内の１人がＪＲ通路ロッカーにぶつかるのを確認。 | 2021 | 2月
4設備 | 11 | 木 | 09:50:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回にて、時計広場のタイルが複数個所グラついているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼を行う。防災センターにて、コーン×１、注意喚起貼り紙×１を設置する。コンクリートボンドの在庫がないため、入庫され次第防災センターへ連絡し作業を行う予定との事。 原因：経年劣化 | 2021 | 2月
6EV・ES | 11 | 木 | 07:01:00 | エスカレーター照明スイッチ不具合 | タワー棟 | 内容：巡回者が、ホールＢエスカレーター６号機の照明のスイッチが破損しており、電源のＯＮ・ＯＦＦが出来ない状態を確認する。 対応：日立ビルシステムズへ点検依頼する。作業員より該当箇所の照明を強制的に電源ＯＮにさせる。本日のエスカレーター停止(２１：３０)以降に再度、入館するとの連絡を受ける。夜間に再度入館し、スイッチ交換を行い復旧する。 原因：経年劣化 | 2021 | 2月
4設備 | 11 | 木 | 17:39:00 | 水漏れ対応 | ＧＳ | 内容：巡回者よりグラススクエアＢ１Ｆ多目的トイレが水溢れにより便器から入口扉までの浸水を確認した旨、報告を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼、三幸へ清掃依頼を行う。設備センターがＢ２Ｆ倉庫７の天井裏へ漏水しているのを確認する。設備センターにて、倉庫７の天井裏に以前設置したウォーターブロックに追加して新しい物を設置する。翌日に追加分のウォーターブロックを撤去し復旧する。 原因：便器が紙詰まりにより入口扉まで浸水。これにより直下階にあるＢ２Ｆ倉庫７の天井裏に漏水したもの。 | 2021 | 2月
2防災 | 12 | 金 | 18:54:00 | 感知器伝送不良 | 多目棟 | 内容：総合監視盤にてグランサイズ内の感知器伝送不良を受信する。 対応：設備センターへ連絡する。現地にて、感知器が故障してる可能性が高いとの見解を受ける。マスク登録の依頼を受ける。設備センターより、該当の感知器が高さ７メートルあり、足場を組めない為後日、業者依頼するとの事。 原因：感知器がプールサイドにあり、長期間湿度が高かい状態の為、感知器が不具合を起こしたものと思われる。 | 2021 | 2月
3防犯 | 13 | 土 | 09:06:00 | 電気錠扉不具合 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員がタワー棟３２Ｆ Ｂ附室Ｂ廊下側セキュリティ扉が施錠されず解錠状態を確認する。（その他附室内の電気錠扉については正常である事を確認する） 対応：通りがかった設備センター担当者に状況を説明するも、設備センターでは対応できない旨、返答を受ける。 インディード様が独自に設置している電気錠でありインディード様の対応が必要でありインディード担当様へ連絡するも連絡取れず。 ＢＭ統括担当者より扉にチェーンロック及び貼紙を設置し、物理的に開放しない処置するよう依頼があり、隊員が３２Ｆ Ｂ附室Ｂ廊下側セキュリティ扉×２箇所（B廊下側、B附室側）の取っ手部分にチェーンロック×２、案内貼紙×２を設置し、閉鎖する。 ２／１５ ３２Ｆ Ｂ附室のチェーンロック×２を解錠、作業員が入館し点検を開始する。電気錠の復旧を確認、作業員が退館する。 該当電気錠扉はビル標準のセキュリティ機器に属さず、テナント独自の電気錠扉である。 原因：扉上部に設置のマグネットの受け用金具が定位置より僅かに外れており、マグネットが反応できなかったもの。 | 2021 | 2月
5自然災害 | 13 | 土 | 23:08:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置が作動、以下の数値を確認する。 ＰＨＦ ５６ガル 震度４ ２０Ｆ ３２ガル 震度４ Ｂ５Ｆ １１ガル 震度３ 対応：昇降機監視盤にてＡ・Ｃバンク全号機、３２・３３号機地震管制作動、Ａバンクのみ１分後復旧。Ｃバンク自動診断にて地震管制作動後約３０分で復旧。３２・３３号機自動診断ＮＧにて復旧せず、日立ビルシステム作業員にて復旧。 備考：地震規模 震源地：福島県沖マグニチュード：７．１、深さ：６０km、渋谷区：震度４ | 2021 | 2月
4設備 | 15 | 月 | 13:20:00 | 雨漏れ対応 | プロムナード | 内容：相鉄企業担当者より、Ｂ１Ｆ プロムナード（Ｓ１３階段裏）にて雨漏れ１秒に３滴程度を確認したとの連絡を受ける。 対応:設備センターへ点検依頼を行う。 隊員が現場にて相鉄企業担当者と合流し、雨漏れを確認する。その際に、商業棟エスカレーター脇の天井からも３秒に１滴程の雨漏れも併せて確認する。（雨漏れ箇所は計２ヶ所） Ｂ１Ｆ プロムナード（Ｓ１３階段裏）をコーン×４、バー×４にて規制する。 商業棟エスカレーター脇をコーン×３、バー×２にて規制する。 設備センターにて天井裏にウォーターブロックを多数設置し、仮処置完了、規制対応を終了する。 原因：防水加工の劣化によるもの。※以前より設置してあったウォーターブロックが、水を吸収出来ない程膨張していた為設備センターにて交換する。 ２／１９ BM統括了承のもと、B1Fプロムナード（S１３階段裏）のコーン×４、バー×４を撤去する。 | 2021 | 2月
4設備 | 15 | 月 | 14:23:00 | 雨漏れ対応 | プロムナード | 内容：設備センター担当者よりＪＲ通路線路側 エスカレーター１１号機降り口より２本目の柱付近にて雨漏れを確認した為、コーンとバーにて規制して欲しいとの依頼を受ける。 対応：隊員を現場に向かわせ設備センター担当者と合流する。 雨漏れ箇所をコーン×２、バー×１、貼紙×１にて規制。床面に設備センターにてウォーターブロック×２を設置する。 原因：雨漏れによる漏水の為 | 2021 | 2月
1救急 | 16 | 火 | 14:34:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：三越設備より商業棟エスカレーターＢ２Ｆ付近にて転倒している人が居るとの連絡を受ける。 対応：隊員より上記場所の周辺検索するも該当者が見当たらず、その他周辺検索した際にＢ１Ｆメインエントランス前にて横になる男性を確認する。本人に救急車の有無を確認した際、必要ないとの返答を受けたが自力歩行が不可能であった為、防災センターにて１１９番通報を実施する。北ゲートよりセンター広場へ救急車を入構させ救急隊を現場まで誘導する。傷病者が救急車乗車を拒否し、自力で電車で帰るとの申し出を受ける。該当男性がＪＲの改札を通ったのを確認し対応を終了する。 原因：ＩＴＶにて確認した際、Ｂ１Ｆメインエントランス前にて横になった所を隊員が声掛けしてるのを確認する。 | 2021 | 2月
1救急 | 16 | 火 | 16:10:00 | 傷病者対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォークインフォメーションよりスカイウォーク７号機・８号機付近にて転倒された方が２名いる、との情報を相鉄企業清掃員より受けた旨、連絡が入る。 対応：現場にて１０号機降り口の窓側に座っていた傷病者に声掛けし救急車要請は不要である事を確認。傷病者の右目尻より１ｃｍ程の外傷（少量の出血）を確認し消毒液と絆創膏にて応急処置を行う為、スカイウォーク１０号機の規制を完了、停止を行う。傷病者と付添いの方が駅方面へ移動を開始した為、対応を終了する。 原因：スカイウォーク１０号機に傷病者と付添いの方が乗車、会話に夢中になり降り口に気付かず転倒したもの。 | 2021 | 2月
1救急 | 18 | 木 | 21:09:00 | 車両接触情報 | 外構部 | 内容：駐車場センター担当者より、くすのき通り北ゲート付近にて自動車とバイクの接触事故が発生したとの連絡を受ける。 対応：恵比寿出張所より消防隊２名が現場に到着するのを確認する。※事故を目撃した通行人が恵比寿出張所へ連絡する。防災センター担当者が現場に到着、傷病者の意識・呼吸ありを確認するも、消防隊より、傷病者を動かさない様に指示を受ける。傷病者がストレッチャーにて救急車に収容され、日本赤十字社医療センターへ向け出構した為、対応を終了する。 原因：北ゲートから出庫した自動車がくすのき通りに進入した際、走行していた原付バイクが自動車の右サイドに接触。その後、バイクの運転手が転倒したもの。 | 2021 | 2月
4設備 | 19 | 金 | 19:08:00 | ＩＴＶ不具合 | 防災Ｃ | 内容：防災センターＩＴＶモニターにて、２箇所（№６１０１、６１０３）の機器障害ログが通知されるのを確認する。 対応：上記二箇所以外の画像は異常は認めず。設備センター担当者へ連絡し、点検依頼する。（№６１０５）の機器障害ログも発生し、ＩＴＶモニターにて計３箇所の画像が表示されない状況を確認する。ＩＴＶモニターを再起動するも復旧せず。ＩＴＶの中継器があるヱビスビール記念館を点検したところ、ＩＴＶ中継器のハブが３箇所抜かれているのを確認し、抜かれている１箇所のハブを差したところ、№６１０５が復旧するのを確認する。※中継器にはテプラで『法定電気点検の前日閉館時、主電源を落とすこと』が明記されているのを確認する。 原因：法定設備点検前にヱビスビール記念館従業員が上記３箇所のハブを抜いたことによる接続エラーと思われる。 備考：ＩＴＶ№６１０１ 本社棟Ｂ１Ｆ通用口、６１０３ 記念館Ｂ１Ｆ②、６１０５ Ｂ１Ｆ保育所入り口 ２／２１ 停電復電後、隊員にて監視モニターのコンセントを差し込み復旧を確認する。 | 2021 | 2月
2防災 | 20 | 土 | 13:10:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：ソルトウォーター厨房内の熱感知器が発報し、火災報を受信する。 対応：火災放送が自動で流れた為手動にて確認中の放送を流す。エレベーターの火災管制、防火シャッター、防火扉の作動を確認する。各所排煙ダンパの作動を確認する。現場にて非火災を確認する。自動で非火災放送を流し、設備センターにて各所復旧する。 原因：昨夜（２４：００）に従業員が帰る際に厨房の排気ファンの電源をＯＦＦにし、今日出勤した際に電源を入れ忘れたとの事。その為、調理の熱が籠り熱感知器が発報したもの。 | 2021 | 2月
6EV・ES | 20 | 土 | 23:50:00 | EV不具合（法定停電） | タワー棟 | 内容：電気設備法定点検作業に伴いタワー棟エレベーターを全号機パーキング実施後、特定エレベーター１号機・１４号機・１９号機・２７号機・３２号機・３３号機の起動依頼を受ける。パーキングの解除操作を実施するも、１９号機が起動しない事を確認する。 対応：東芝エレベーター担当者以下２名が点検の為、入館する。点検が終了し、対応を終了する。 原因：昇降機監視盤の表示灯が点灯しなかった為、防災センターでは１９号機が起動していないものと判断したが、原因は基盤の不良と思われる。 | 2021 | 2月
6EV・ES | 21 | 日 | 07:35:00 | EV不具合（法定停電） | 多目棟 | 内容：エレベーターが１Ｆで停止し、籠内が無人の状態で扉が開閉を繰り返しているとの連絡を受ける。 対応：昇降機監視盤にてエレベーターのパーキング操作を実施するも、停止しない事を確認する。日立ビルシステムに点検依頼し、復旧する。 原因：、物理的に衝撃が加わった際に発生する異常である為、扉に何かがぶつかったものだと思われるとの事。ホール職員より、職員が出勤した際には上記の不具合が発生していたとの連絡を受けた為、停電作業の関係で何らかの不具合が発生したと思われる。 | 2021 | 2月
4設備 | 21 | 日 | 11:24:00 | トイレ便器詰まり | ＥＰ | 内容：相鉄企業担当者よりエントランスパビリオン男子トイレ個室便器の詰まりを確認し復旧作業を行うも詰まりが解消されないとの連絡を受ける。※便器周辺の水漏れは無し 対応：設備センター担当者へ状況説明し対応依頼する。設備センター担当者より個室便器の配管にカードが詰まっているのを確認するも、取り出すには配管を分解する必要があり、復旧まで時間を要する為、貼紙掲示依頼を受ける。調整中の貼り紙を掲示し個室を閉鎖する。設備センター担当者より配管の詰まりは汚物をラバーカップにて除去し、復旧した旨連絡を受ける。通常に使用出来るのを確認し、貼紙を剥がす。 原因：個室便器の配管に汚物が詰まっている為。 | 2021 | 2月
7その他 | 21 | 日 | 14:39:00 | 捜査協力要請 | 防災Ｃ | 内容：警視庁渋谷警察署刑事課担当者以下２名が事件捜査の為、ＩＴＶ画像を確認したいと防災センターに来訪する。 対応：画像提供には捜査事項関係事項照会書が必要な旨説明するも、明日『捜査関係事項照会書』を持参する為、ＩＴＶ画像を確認させて欲しいとの事。警視庁渋谷警察署刑事課担当者よりＩＴＶに写る画角であるかを確認をしたいとの事で、ＢＭ統括吉越氏の了承を得て、防災センター内に入室し確認を行う。画角の確認が終わり『捜査関係事項照会書』を持参し、改めて防災センターに来訪する。画像を提供し警視庁渋谷警察署刑事課担当者以下２名が退館し、対応を終了する。 備考：事件に関して施設内には関係の無いとの事。 | 2021 | 2月
2防災 | 21 | 日 | 18:38:00 | 注意報対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内 総合操作盤にて【１棟３３階 ００４地区 ０５１貯湯槽室】の注意表示を受信、即復旧を確認する。（停電作業の為、自火報連動停止中） 対応：現場にて、設備センターが作業中である事を確認する。貯湯槽復旧作業時に、配管内のドレン抜きをした際、蒸気が想定以上に流出して、室内に充満したため発報したとの連絡を受ける。ドレン抜きが終了し、バルブを閉鎖する。 原因：設備センター担当者による貯湯槽復旧作業時に、配管内のドレン抜きをした際、蒸気が想定以上に流出して、室内に充満したため。 | 2021 | 2月
3防犯 | 21 | 日 | 21:13:00 | 電気錠扉不具合 | タワー棟 | 内容：巡回中該当電気錠扉が解除維持になっており、カードリーダーにセキュリティカードをかざすと、扉が施錠されるが、数秒後に解錠維持になる事を確認する。※廊下側、附室側のどちらのカードリーダーにカードをかざしても上記の状態となる。 対応：インディード様 ＳＲＥ営業担当者にメールにてご対応を依頼する。２／１４と同様に、復旧するまでは該当扉にチェーンロック×２、貼紙×２を設置し、扉を閉鎖する。 ２／２５ ＢＭ統括担当者より電気錠が復旧し、設置していた貼紙×２、チェーンロック×２を回収した旨の連絡を受け、対応を終了する。 備考：２／１４に該当フロアの別の電気錠扉にて同様の事象が発生し、扉をチェーンロックにて物理的に閉鎖した為、今回も同様の対応を実施する。 | 2021 | 2月
7その他 | 23 | 火 | 20:30:00 | 迷惑行為者 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回より、３５F男子トイレ入口前に吸殻と煙草を揉消した焦げ跡がある旨報告を受ける。 対応：吸殻は３５F男子トイレ入口にて発見、消火済み確認し回収する。東京美装興業に清掃依頼するも清掃で焦げ跡を消すのは難しく、明日責任者に申し送るとの返答を得る。 備考：ITVにて３８F ＫＩＮＴＡＮ店内より男性１名が出てエレベーター２６号機にて３５Fへ移動し、男性が歩行喫煙しながら男子トイレ前で煙草を床の絨毯に押し付け、その後足で揉消し吸殻を蹴るのを確認する。その後男性がエレベーター２７号機にて３８Fに上がり、ＫＩＮＴＡＮ店内に戻る。 | 2021 | 2月
2防災 | 26 | 金 | 11:26:00 | 感知器伝送不良 | 多目棟 | 内容：総合監視盤にて【４棟 ザ・クラブＢ１Ｆ ００１地区００１バンケットルーム（１）ＡＤ発信機】【４棟 ザ・クラブＢ１Ｆ００１地区０２３サンターンルーム 定温一種７０】 上記２箇所の感知器伝送不良を受信する。※発生時、能美防災が消防点検中であり自火報の音響は停止されていた。 対応：能美防災担当者へ問い合わせし点検とは関係無いものである旨、返答を受ける。設備センター担当者へ上記の旨を連絡し点検依頼する。設備センター担当者と合流し、グランサイズへ入室する。設備センター担当者より該当感知器のマスク登録・解除の指示があり、実施するも復旧せず。該当感知器のマスク登録要請を受け、マスク登録を実施する。今後の対応については消防担当者と検討し連絡する旨、連絡を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 ４／１２ 能美防災が入館、故障したＡＤ発信機および熱感知器を交換し復旧する。 | 2021 | 2月
4設備 | 27 | 土 | 19:47:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：相鉄企業 藤田氏より、Ｂ２Ｆサンクンガーデン(シースルーＥＶ脇、花壇のタイル)が破損しているとの連絡を受ける。 対応：設備センター担当者へ状況説明し対応依頼する。設備センター 田浦氏より、コンクリートボンド及び養生テープにて仮処置し、貼紙を設置した旨、連絡を受ける。 コンクリートボンドが乾いたら設備センターにて養生、貼紙を撤去する事を確認する。 原因：設備センター担当者より２０２０年６月にも同箇所のタイルが剥がれており、設備センターにてコンクリートボンドで補修していたとの事。前回、補修した箇所のコンクリートボンドの接着部が弱く再度脱落したと思われる。 ３／５ １４：０２ 設備センター担当者より該当箇所のコンクリートボンドが乾き復旧し、貼紙を撤去した旨、連絡を受ける。 | 2021 | 2月
7その他 | 27 | 土 | 23:28:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：インターフォンにて居住者様より、隣の部屋から重低音がしてうるさいので確認してもらいたいとの依頼を受ける。 対応：８階、７階、９階の共用部廊下及び、隣接する部屋近辺では音を確認出来ず。８０６号室居住者様にお伝えするも「まだ鳴っているが様子を見る。」との返答を受け対応終了する。 原因：特定出来ず | 2021 | 2月
7その他 | 28 | 日 | 04:38:00 | 女子トイレ使用男性 | ＥＰ | 内容：ＩＴＶカメラにて、エントランスパビリオン女子トイレに男性が入っていくのを確認する。 対応：現場にて該当男性に声掛けをし、出て頂く。 原因：ＩＴＶを確認した所、毎日同じ時間帯に同様に女子トイレを使用しているのを確認する。 | 2021 | 2月
7その他 | 28 | 日 | 07:20:00 | 車両接触情報 | 本社棟 | 内容：駐車場センターより三越のＢ２F搬入口にて、車両が看板に接触したとの情報を受ける 対応：警察官2名が臨場する。現場検証を終了し現場から離れた為、対応を終了する。設備センターにて看板の仮補修を行う。看板の修理は納品業者が保険で行うとの事。 原因：三越に納品作業中に、Ｂ２Ｆ本社棟駐車場入口でＵターンを行っていたところ車が来た際に看板と接触し破損させたとの事。 | 2021 | 2月
7その他 | 28 | 月 | 12:35:00 | みずほ銀行ＡＴＭ障害 | タワー棟 | 内容：ＢＭ統括担当者より、みずほ銀行にてキャッシュカード、通帳を機械に飲み込まれたお客様が３名いるとの連絡を受ける。※インフォメーションより連絡があったとの事。 対応：現場にてＡＴＭ７台中３台と通帳記帳機が使用出来ない状況を確認する。ＢＭ統括担当者より復旧した際飲み込まれたキャッシュカード、通帳の盗難防止とお客様案内の為、みずほ銀行店舗前に１名立哨の要請を受ける。 原因：ＡＴＭのトラブル障害によるもの。 ※ＳＲＥ担当者より渋谷区のみずほ銀行のＡＴＭで同様の事案が発生しているとの事。 | 2021 | 2月
1救急 | 28 | 月 | 13:00:00 | 救急車要請 | 駐車場 | 内容：駐車場担当者より、北ゲートのバイク駐輪場にてバイクを押して出そうとしていた男性が転倒し、動けなくなったとの連絡を受ける。尚、本人の意識ははっきりしており救急車は必要ないと言っているとのこと。 対応：隊員が現場に到着し、本人より救急車の要請依頼を受け、防災センターより救急車要請する。救急車とパトカーが現場に到着し、傷病者を高輪病院へ搬送する。 原因：以前からぎっくり腰の癖があり、バイクを駐車しようと手で押していた際、ぎっくり腰がきて動けなくなり、バイクを倒してしまったとのこと。 | 2021 | 2月
7その他 | 1 | 土 | 07:06:00 | 弐番館住戸通信異常 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館副受信機にて、弐番館５０６号室の「住戸通信異常」のトラブル警報を受信する。 対応：防災センター内副受信機にて５０６号室を呼び出すも、副受信機モニターに「通信異常のため呼び出せません」と表示され呼出しできず。防災センター内副受信機にて復旧操作をし、復旧を確認する。尚、５０６号室を呼び出すも応答せず。現地にて５０６号室、住戸インターフォンで呼び出すも応答せず。弐番館フロント担当者へ上記の件をお伝えする。 原因：住戸のブレーカーが落ちた事によるものと判明する。 | 2021 | 3月
1救急 | 1 | 土 | 11:45:00 | 救急車要請 | ビヤステ | 内容：ビヤステーション従業員より店舗２Ｆにて傷病者が発生した旨連絡を受ける。尚、１１９番通報は実施済みとの事。 対応：現場にて傷病者の意識・呼吸有を確認する。エントランスパビリオンのバリカーを解錠、救急車が到着した為三角広場まで誘導する。傷病者をストレッチャーに乗せ救急車へ乗車、ＮＴＴ東日本関東病院へ搬送された為対応を終了する。 原因：過去に脳梗塞にて通院歴あり。 | 2021 | 3月
7その他 | 1 | 土 | 23:47:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館 ８０７号室居住者様より外線電話にて８０６号室のベランダから話し声が聞こえており、３０分近く続いている為、確認して欲しいとの依頼を受ける。 対応：８０７号室へ入室しベランダを確認するも、話し声は聞こえず。居住者より話し声は止んだが、いつもより長い間話し声が聞こえた為、確認の依頼をしたとの説明を受ける。再度８０７号室居住者様より入電があり、８０６号室のベランダから話し声とサッシを閉めたような音が聞こえており、現在は壁伝いに話し声が聞こえている為、確認をして欲しいとの依頼を受ける。お伺いするのに時間が掛かる事を説明したところ、対応をキャンセルし記録をしてくださいと返答を受ける。フロントへお伝えする旨説明し対応を終了する。 | 2021 | 3月
7その他 | 2 | 日 | 09:01:00 | 厨房冷蔵庫温度異常 | シャトー | 内容：防災センター総合操作盤にて【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫温度異常】を受信するも即時復旧を確認する。再度、同箇所【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫温度異常】を受信するも即時復旧を確認する。 対応：現場急行し、設備センター担当者・シャトーレストラン担当者と合流する。再度、防災センター総合操作盤にて【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫温度異常】を受信する。配線等には異常は無い事を確認するも、冷蔵庫温度センサー異常の可能性が考えられ、シャトーレストランより業者を手配して頂く様、設備センター担当者よりシャトーレストランに説明する。シャトーレストラン点検の為作業員３名入館する。３／１に行った停電作業の際、冷凍庫の保護装置が入ったままだった事が原因との事。冷凍庫の保護装置を切り復旧する。 原因：設備センター担当者の見解では冷蔵庫温度センサー異常の可能性が考えられるとの事。 ３／３ シャトーレストラン点検を終了し、作業員三名が退館する。再度防災センター総合操作盤にて【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫温度異常】を受信する。設備センターでは対応できず、防災センターよりシャトーレストランへ業者手配する様、依頼をかけてほしいとの事。 ３/８ 防災センター総合操作盤にて【９棟シャトーレストランＢ２階００１厨房冷蔵庫温度異常】の復旧と異常を確認。※同時刻に再度復旧を確認する。 シャトーレストラン事務所に確認するも作業等は入っていないとのこと。併せて現場確認実施するも誰もいない事を確認、該当冷蔵庫の温度表記もー１８℃ある事を確認する。復旧原因が不明な為様子見とする。 | 2021 | 3月
4設備 | 2 | 日 | 09:15:00 | フード消火設備警告音対応 | シャトー | 内容：シャトーレストラン支配人より、シャトーレストラン ２Ｆ厨房のフード消火設備の警報音が止まない為、対応して欲しいとの連絡を受ける。（２０２０．８．１８に同様の対応有） 対応：現場急行し、フード消火設備制御盤のブザー停止（復旧）ボタンを押下する。鳴動音が停止するも警告表示が復旧しない旨連絡を受け、設備センター担当者へ点検依頼する。点検するも設備センターでは対応できず、該当のフード消火はシャトーレストラン資産であり、シャトーレストランにて業者を手配する様、設備センター担当者よりシャトーレストラン支配人に説明する。 原因：原因は特定できず。※２０２０年８月１８日に同様の対応あり、その際、設備センター担当者からシャトーレストランへ業者の手配を依頼していたが、業者依頼はしておらず、そこで話が止まって継続状態になっているとの事。 | 2021 | 3月
5自然災害 | 2 | 日 | 10:23:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風の為、以下の対応を実施する。 対応：外構部に設置してる転車乗り入れ注意看板を収納する。ファミマ！従業員より強風に伴い、店舗写真美術館側扉の施錠依頼を受け施錠する。外構部店舗に強風に伴う注意喚起及びシャトーレストラン・ブルーシールにトラロープを貸出す。外構部に設置されてるベンチを紐にて固定、グラススクエア１F手動扉前にウォーターブロックを設置する。 | 2021 | 3月
6EV・ES | 2 | 日 | 14:10:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びシースルーエレベーター２号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。※ＩＴＶカメラにて籠内の閉じ込め無し、Ｂ２ＦとＢ３Ｆの間にて扉が閉鎖したまま停止しているのを確認する。 対応：オーチスエレベーター担当者に点検依頼をする。防災センター内昇降機監視盤にて、安全装置作動ランプが消灯するのを確認するもエレベーターの運転ランプは継続して消灯しているのを確認する。オーチスエレベーターが点検に入り、復旧する 原因：エレベーター制御機器と籠側に流れる電流に差異が検知されたため安全装置が作動した。 | 2021 | 3月
7その他 | 2 | 日 | 19:57:00 | 警察官臨場情報 | タワー棟 | 内容：駐車場センター担当者より、車寄せに警察官が臨場しているとの連絡を受ける。 対応：車寄せにて男性２名と警察官が合流、２名の内の１人が１１０番通報をしたと申し受ける。男性２名が被害届を出すとの報告を受ける。ITVにて警察官がガーデンホール裏口より入館するのを確認する。駐車場センター担当者より被害者男性がパトカーに乗り、警察官が退場したとの連絡を受け、対応を終了する。 備考：ガーデンホールでのイベントの際、被害男性２人組が加害男性１名に絡まれ、罵倒などを受けて突き飛ばされた際に眼鏡を破損したとの事。 加害男性1名は立ち去ったが、帰宅する際に再度接触する可能性があるかもしれないと、１１０番通報したとの事。 | 2021 | 3月
7その他 | 3 | 月 | 00:31:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：外線電話にて弐番館８０７号室居住者より８０６号室より騒音（話し声）がするので確認に来て欲しいとの連絡を受ける。 対応：上記８０７号室居住者より騒音が止まったので確認に来なくて良いとの連絡を受け、現場急行をキャンセルする。※フロントには伝えるよう申し受ける。上記８０７号室居住者より再度騒音（話し声）がするので来て欲しいとの連絡を受け、現場確認に向かわせる。８０７号室入室し、騒音の状況を確認する。８０６号室から電話の相づちのような話し声と時々歩いているような物音が聞こえるが音は小さい為、明日フロントに伝える旨説明し納得いただき、対応を終了する。 備考：昨日は話し声が夜中の４時頃まで続いたそうで、話し声がしている時間をメモに残しているとの事。特に３時頃の騒音が大きかった。以前は８０８号室に居住していて夜中に客人を招いて騒音を立てた事があり防災センターに連絡し対応していただいたと仰っていた。いつも電話をスピーカー通話にしているようで、通話相手の女性の話し声まで聞こえてくるとの事だが今回は男性の相づちしか聞こえてこなかった。 | 2021 | 3月
4設備 | 3 | 月 | 07:45:00 | 漏電情報 | タワー棟 | 内容：グランサイズ恵比寿ガーデン担当者より、現在漏電が発生しており通路の一部の照明が消灯している為、ライトを借りられるか、との問い合わせを受ける。※設備センターにも問い合わせ済みである事を確認する。 対応：照明器具を準備し防災センターよりグランサイズ恵比寿ガーデンへ持参する。 ３／９ 原因：照明器具の返却を受け復旧した旨報告を受ける。漏電の原因を確認するも、詳細については教えて頂けず。 | 2021 | 3月
1救急 | 3 | 月 | 22:21:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：巡回者がＢ１ＦホールＢエスカレーター降り口にて座り込んでいる高齢女性を確認、意識・呼吸は正常であり外傷はないが足が不自由で立ち上がるのが難しいとの申告を受ける。 対応：隊員と合流し傷病者に付き添う。防災センターより車椅子を所持し女性を介助し車椅子に乗車させる。傷病者が壱番館の住人であるとの申告を受けた為、壱番館自室まで送り届け対応を終了する。 備考：エスカレーター乗降中に転倒し、そのまま降り口で倒れ込む。その後、自力で座るも立ち上がる事が出来ず。 ※病院に行くことを勧めるも必要ないとの返答を受ける。 | 2021 | 3月
2防災 | 5 | 水 | 09:12:00 | ガス漏れ発生 | 商業棟 | 内容：防災センター総合監視盤にて【７棟 三越 Ｂ２Ｆ００４地区 機械室 ガス中継器】のガス漏れ警報を確認する。 対応：現場にて設備センター・三越設備と合流、該当感知器を特定しガス臭は無し・ガス検知器にてガス反応は無しを確認する。設備センターにて感知器を取り外し清掃作業後に取り付け、復旧するも再度発報する。設備センターより該当中継器のマスク登録の依頼を受ける。ＳＲＥ担当者より３月９日に感知器交換の為業者が入館する旨情報共有を受ける。 ３/９ 三越設備よりガス感知器を交換した旨、連絡を受ける。該当中継器のマスク登録を解除し復旧、対応を終了する。 ※感知器の経年劣化によるもの。 | 2021 | 3月
7その他 | 6 | 木 | 22:49:00 | 不審者対応 | タワー棟 | 内容：立哨中の隊員より、JR通路方面より女性の悲鳴が聞こえた為向かった所、下半身が下着姿で顔面より出血した男性とすれ違った旨、防災センターに連絡が入る。 対応：追尾をしていた所、サンクンガーデンに降りて行く際に女性の悲鳴が上がるのを確認に向かった所、女性より男性に首を絞められる被害を受けたと申し受ける。※その時既に該当男性は商業棟エスカレーターを上がって行くのを確認する。現場より１１０番通報の要請を受け、１１０番通報を実施する。警察官と合流し捜索をしていた所、ＩＴＶカメラにて録画映像から男性が荷物用エレベーター３３号機で４０Ｆに移動したのを確認する。警察官と共に４０Fへ向かう。ＲＦ Ｂ附室にて男性が仰向けで寝ているのを確認、警察官が該当男性を確保し聴取を行い、建造物侵入罪として該当男性を逮捕する。警察官と共に警察官立会いの現場検証を完了する。被害届、対応者が供述調書に署名する。 | 2021 | 3月
6EV・ES | 7 | 金 | 20:34:00 | 自動扉異音 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆエントランスホール警戒中の隊員が該当場所の自動扉閉鎖時に「キーッ」という異音を確認する。（開放時は無音） 対応：設備センター担当者に点検依頼する。設備センターでは対応できない為、明日ＢＭ統括経由にてナブコシステムへ依頼、対応するまで現状のままで運用するよう連絡を受ける。 原因：原因不明。 ３／１８ 該当自動扉より異音がしない事を確認する。 | 2021 | 3月
4設備 | 8 | 月 | 16:57:00 | 雑排水漏れ | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、Ｂ４Ｆセンターエレべーターホールを出て右側にある階段からＡ通りにかけて泡消火設備と思われる泡を確認したとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ上記の旨連絡し対応を依頼する。隊員が現場にて、該当の泡を確認するも泡消火設備ではなく、雑排の排水管から漏れ出た雑排水が泡状になった物ということが判明する。設備センターへ状況を確認したところ、配管の継ぎ目部分からの漏れは確認出来ず、今のところ原因は分かっていないとの事。床面に広がっている泡は設備センターにて清掃を行ったとの事。※明日（３／９）に再度点検を行い、点検終了後連絡をいただけるとの返答を受ける。 ３／１０ 設備センターへ再点検の結果を問い合わせたところ、原因の一つとして三越 監視室内に設置してある洗濯機の配管が該当の配管と繋がっており、泡漏れが発生したと思われるとの返答を受ける。※点検の際には洗濯機が使用されていなかった為、原因特定には至らず。 再度三越が洗濯機を使用する際、三越より設備センターに連絡が来てその際に点検に入るとの事。 ３／１９ 設備センター担当者より三越 監視室内の洗濯機の使用連絡を受けた為、配管を確認したところ泡漏れは確認出来ず。原因の特定が出来ないとの連絡を受ける。 巡回者にて現場のコーン、バーの撤去を確認する。 | 2021 | 3月
1救急 | 9 | 火 | 14:27:00 | 傷病者情報 | ＳＷ | 内容：相鉄企業よりスカイウォーク１号機降り口にて転倒された方がいるとの連絡を受ける。 対応：車椅子を携行し現場へ急行する。現場にて傷病者の意識・呼吸有りを確認する。傷病者女性より、乗車中にぎっくり腰になり降り口にて転倒したとの状況を伺う。救急車は不要との意向を現場にてお伺いした為、車椅子でくすのき通りタクシー乗り場まで搬送する。 原因：スカイウォーク乗車中にぎっくり腰になり、１号機降り口にて転倒、後方にいたお客様が傷病者を抱え１号機降り口脇の壁に誘導する。 | 2021 | 3月
7その他 | 10 | 水 | 01:08:00 | 感震計作動 | タワー棟 | 内容：４０Ｆ感震計作動を確認。【５０ガル 震度４】を計測する。※地震は発生せず 対応：昇降機監視盤にて、地震管制が作動無し・４０Ｆ感震計の復旧を確認する。鹿島建設ＴＭＤ工事作業者へ連絡し作業状況の確認を行う。現場にて鹿島建設ＴＭＤ工事作業者と合流し確認を行う。 原因：感震計の直近の床で貫通作業を行っており、３箇所目の穴を開けた際に感震計に振動が伝わったもの。※貫通作業は本日のみの予定であり、今後は発生しないものと思われる。 | 2021 | 3月
7その他 | 11 | 木 | 21:39:00 | 無許可撮影対応 | 外構部 | 内容：隊員が時計広場にて男性×１・女性×１でスタンド式ストロボを使用した無許可撮影者を確認。 対応：撮影を止めて頂くよう声掛けするもご理解頂けず、隊員より１１０番通報の要請を受け、１１０番通報を実施する。警察官３名が現場に到着するもすでに撮影は終了しており機材も撤収済みである事を確認する。該当者はシースルーエレベーター１号機にてＢ４Ｆ駐車場へ移動し、車両が北ゲートより退場するのを確認する。 | 2021 | 3月
2防災 | 13 | 土 | 12:55:00 | ガス漏れ発生警報 | 商業棟 | 内容：防災センター総合監視盤にて【７棟 三越 Ｂ２Ｆ００４地区 機械室 ガス中継器】ガス漏れ警報発生を確認する。（３/５に発生した場所と同感知器） 対応：隊員をガス検知器携行させ現場へ急行及び設備センターへ連絡する。現場へ到着しガス臭及びガス検知器にてガス反応は無しを確認。総合監視盤にて復旧するも該当感知器が発報と復旧を繰り返す。三越設備にて該当感知器を取り外し再度取り付け、復旧するも再度、発報する為、該当感知器をマスク登録する。三越設備から東京ガスへ点検依頼するとの事で対応終了する。三越設備より東京ガスが点検し感知器が原因であり、３月１５日（月）に東京ガスが感知器交換作業を実施する旨、連絡を受け、感知器交換作業終了までマスク登録は継続とするよう依頼を受ける。 巡回中の隊員が上記機械室より警報音の鳴動を確認し三越設備と現場確認するもガス臭及びガス漏れではないことを確認。三越設備より３月１５日（月）に東京ガスが感知器交換作業を実施するまでは、該当感知器を外す旨、連絡を受ける。 原因：感知器の不良 ３/２２ 三越設備より感知器交換した為、マスクを解除して欲しいとの連絡を受け、該当感知器のマスクを解除する。 | 2021 | 3月
4設備 | 14 | 日 | 04:20:00 | 雨漏れ対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク開放所定者よりスカイウォーク７号機 レール上に、２秒間に１滴程度の雨漏れを確認したとの連絡を受ける。 対応：雨漏れ箇所を雑巾で拭き取りバケツを設置し、コーンと貼紙、養生テープにて規制する。設備センターより、雨漏れ箇所に水滴は確認出来ない為規制解除の依頼を受ける。７号機を起動する。今後の対応について確認したところ、現在雨漏れが確認出来ない為、再度発生するようであれば点検を実施する旨、申し受ける。 原因：経年劣化による雨漏れと思われる。 | 2021 | 3月
5自然災害 | 16 | 火 | 04:56:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が【ＰＨＦ １０ガル 震度３】【２０Ｆ ６ガル 震度２】（Ｂ５Ｆは感知無し）作動及び昇降機監視盤にて、ガーデンホール エレベーター３・４号機で地震管制が作動しているのを確認。 対応：昇降機監視盤にて、ガーデンホール ３号機・４号機の地震管制自動復旧を確認。隊員にて外構部、３８F、３９F、スカイウォーク内の点検を実施するも異常無しを確認する。ガーデンホール エレベーター３・４号機点検するも異常認めず。 | 2021 | 3月
2防災 | 17 | 水 | 09:06:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：自火報総合監視盤にて【４１棟 三越駐車場連動Ｂ２Ｆ ０２４地区 １４２ トラックヤード】上記１箇所の感知器伝送不良を受信する。 対応：現場急行し、該当感知器の外観上について損傷等認められない事を確認する。三越警備より、撤収作業で粉塵が舞っているので、感知器をマスク登録して欲しいとの依頼を受けるも、ＢＭ統括を通してマスク登録を申請して欲しいと返答する。設備センター担当者より、マスクの設定・解除の依頼を受けマスク設定・解除を行うも、再度同感知器の伝送不良が発生。自然復旧するも再度伝送不良が発生する。 原因：原因不明。 備考：リニューアル工事開始後、該当感知器を熱感知器へ交換する予定。感知器の異常は無く、建物の構造上該当感知器が設置されている箇所に損傷があり、感知器を交換しても異常が発生する為、現状処置はしない、との連絡を受ける。設備センター担当者より、該当感知器のマスク登録依頼を受ける。 | 2021 | 3月
4設備 | 17 | 水 | 20:34:00 | 自動扉異音 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆエントランスホール警戒中の隊員が該当場所の自動扉閉鎖時に「キーッ」という異音を確認する。（開放時は無音） 対応：設備センター担当者へ点検依頼するも、設備センター担当者より設備センターでは対応できない為、明日ＢＭ統括経由にてナブコシステムへ依頼、対応するまで現状のままで運用するよう連絡を受ける。 ３/１８ 上記場所の扉の開閉時、異音がしない事を確認する。 原因：原因不明。 | 2021 | 3月
2防災 | 19 | 金 | 14:14:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて【１棟ガーデンプレイスタワー ４Ｆ ０１４】【１棟ガーデンプレイスタワー４F ０１３】 スペース６内 排煙口作動及び【１棟 ガーデンプレイスタワー ３５Ｆ ００１（ＯＴ－３５－ＳＦ－０1）】排煙機運転を確認する。※自火報連動中 対応：現場急行し、非火災である事を確認、排煙機を停止する。設備センター担当者へ空調復旧の依頼をする。該当の排煙口２ヶ所復旧する。排煙機連動を定位に戻す。 該当の排煙口釦に注意書きシールが貼られていなかった為、赤色のシール（注意書き）を貼る。 原因：イースト従業員が、排煙口釦と照明釦の押し間違えたかもしれないとの申告を受ける。 | 2021 | 3月
7その他 | 19 | 金 | 14:40:00 | 迷い人対応 | ＳＷ | 内容：インフォメーション担当者より、お母様とはぐれてしまったお子様がいるとの連絡を受ける。 対応：各ポストにて捜索を開始する。駐車場・ＪＲ防災の担当者へ情報共有する。隊員がインフォメーションに到着し、お子様と合流する。お子様よりお母様とスカイウォーク内ではぐれたとの情報を受けた為、スカイウォーク内・各広場検索するも該当者なし。インフォメーション担当者よりお母様から問い合わせがあり、防災センターへ案内したとの連絡を受けた為検索を終了、防災センターにてお子様を引き渡し対応終了する。 | 2021 | 3月
5自然災害 | 20 | 土 | 15:34:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨に備え以下の対応を実施する。 対応：強風雨に備え、土嚢×１０・止水板×１をＢ１Ｆ給湯室前に準備する。シャトーレストラン従業員へトラロープ×１を貸出する。エントランスパビリオン前自転車乗り入れ注意看板×２をエントランスパビリオン内へ撤収する。ビヤステーション店舗テラス席側の柵及び花壇を柱内側へ移動する。エントランスパビリオン裏植栽をビニール紐にて固定する。吹込み箇所にウォーターブロックを設置する。吹込み箇所の清掃依頼を実施する。 雨が止み、各所を復旧させる。 | 2021 | 3月
5自然災害 | 20 | 土 | 18:09:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置が作動、【ＰＨＦ ２４ガル 震度３・２０Ｆ １７ガル 震度３・Ｂ５Ｆ ５ガル震度２】の数値を確認する。 対応：昇降機監視盤にて、タワー棟 エレベーターA・B・C・バンク・スカイエレベーター、非常用エレベーター３２号機で地震管制が作動しているのを確認する。※ＩＴＶにて閉じ込めなしを確認。自火報総合操作盤にて各階の防火戸作動を確認する。※作動箇所はマルチ添付画像参照。 昇降機監視盤にて上記箇所の地震管制自動復旧を確認する。 再度地震警報監視装置が作動、【ＰＨＦ ９ガル 震度３・２０Ｆ ５ガル 震度２・Ｂ５Ｆ 数値なし】の数値を確認する。※地震管制なし 巡回者がタワー内・外構部を点検を実施するも異常無しを確認する。オーチスエレベーター担当者・鹿島建設より問い合わせを受けた為、異常無しの旨お伝えする。閉鎖中の防火戸全て復旧させ対応を終了する。 備考：震源地：宮城県沖、深さ：６０km、マグニチュード：７．２、渋谷区：震度３ | 2021 | 3月
2防災 | 21 |  | 10:22:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：防災センター内、自火報総合監視盤にて【１１棟 三越駐車場Ｂ２Ｆ ０２８地区 ０９４ Ｂ２～Ｂ１Ｆ本社スロープ】の感知器伝送不良を受信する。 対応：設備センター担当者へ上記の旨連絡し、マスクの設定・解除を行って欲しいとの依頼を受け、該当感知器のマスクの設定・解除を実施するも復旧せず。現場急行し、設備センター担当者と合流し確認するも、異常無しを確認する。マスク設定の依頼を受け、該当感知器のマスク設定を実施する。設備センター担当者より、点検終了の連絡があり、該当感知器のマスク解除の依頼を受ける。マスク解除を実施し復旧を確認する。 原因：感知器の不良のよるもの。 | 2021 | 3月
2防災 | 21 | 日 | 13:17:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報総合監視盤にて【１棟 B1F ０１５地区 ２０４ 附室D・喫煙室 差動二種】の感知器伝送不良を受信する。 対応設備センター担当者へ上記の旨連絡し、マスクの設定・解除を行って欲しいとの依頼を受け、該当感知器のマスクの設定・解除を実施するも復旧せず。隊員が現場急行し、該当の感知器を確認するも外観に異常が無い事を確認する。設備センター担当者と合流・依頼により該当のマスクを設定する。該当の感知器を新しい感知器に取り換え、該当感知器のマスクを解除する。復旧を確認し、対応を終了する。 原因：感知器の故障によるもの。 | 2021 | 3月
7その他 | 21 | 日 | 23:53:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて３１３号室居住者様より、隣の３１４号室からパーティーのような騒がしい音が聞こえ、うるさいので対応して欲しい、との相談を受ける。また、対応後の結果を報告するよう求められる。 対応：現場急行し、３１４号室前にてヘビーメタルのような音楽が漏れ出ているのを確認する。３１４号室のインターフォンにて居住者様へ音楽が漏れ出ている事をお伝えしボリュームを下げて頂くよう協力を要請する。弐番館インターフォンにて３１３号室居住者様へ連絡、騒音が止んだ事を確認し対応を終了する。 原因：騒音の原因はオーディオから流れていた音楽によるものと思われる。 | 2021 | 3月
7その他 | 23 | 火 | 18:35:00 | 携帯充電器故障 | タワー棟 | 内容：一般来街者のお客様より、充電器にお金を入れた（計３回 ３００円）が充電ができていない上、お金も戻ってこず。サポートセンターに連絡したところ、こちらに向かうと言われた為待っていたが、１時間待ってもサポートセンターの方がお見えにならなかったとの報告を受ける。 対応：防災センターより、ファーストモビリティ（サポートセンター）へ上記の件をお伝えする。 ファーストモビリティより、本日は来館する事が出来ないので、お客様の名前・住所・電話番号・金額を教えて頂けたらお金を郵送しますとの申し出を受け、お客様にその旨をお伝えする。 お客様の名前・住所・電話番号・金額をファーストモビリティへお伝えする。 携帯充電器の看板を「調整中」にし、「使用禁止」の貼紙とコイン投入口に養生テープを貼付しコンセントを抜く。 原因：コネクターの不良と思われる。 ４／２２ 上記充電器が復旧しているのを確認する。 | 2021 | 3月
6EV・ES | 25 | 木 | 15:15:00 | 地震管制運転点検 | タワー棟 | 内容：Ｄバンクエレベーター地震管制運転作動を確認する。 対応：ＩＴＶにてＤバンクエレベーターの利用者なし及びＤバンクエレベーター地震管制運転復旧を確認する。ＩＴＶを検索した結果、２７号機が地震管制運転の表示になった際、他の号機では表示は通常のままであり、また、利用者が居ない事による停止（待機）状態であった事を確認。 原因：オーチスエレベーターが防災センターへ連絡をしないで地震管制運転の試験を行った為。 | 2021 | 3月
4設備 | 26 | 金 | 09:23:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員より時計広場タイル×１のぐらつきを確認。 対応：設備センターに対応依頼する。設備センターよりコンクリートボンドにて仮処置が完了しコーン設置の依頼を受け、コーン×１、注意喚起貼り紙×１を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 ３/２９ 設備センター担当者より、上記箇所復旧の旨連絡を受け、コーン×１、貼紙×１を撤去する。 | 2021 | 3月
1救急 | 26 | 金 | 21:38:00 | 傷病者情報 | タワー棟 | 内容：３８Ｆ ＫＩＮＴＡＮ従業員より、女性のお客様が体調不良になりトイレに入ったまま出て来ないと連れの男性より申告があったので確認して欲しい、との連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、傷病者より救急車は必要ないとの返答を受けるもトイレ個室内で何度も嘔吐を繰り返している状態を確認。嘔吐が続く為、お連れ様より救急車要請を受け、１１９通報を実施。エレベーター３３号機を確保、専用運転に切り替え救急隊を現場へ誘導する。傷病者をストレッチャーに乗せ救急車へ収容、せんぽ東京高輪病院 へ搬送された為対応を終了する。 原因：ＫＩＮＴＡＮに来る前に中目黒で生牡蠣と馬刺しを食べ、ＫＩＮＴＡＮに入り前菜を一口、肉を一口食べた後体調不良になったもの。 | 2021 | 3月
7その他 | 26 | 金 | 22:27:00 | 盗難情報 | タワー棟 | 内容：ロウリーズ男性従業員が上司の方と防災センターへ来訪、タワー棟Ｂ２Ｆ男子ロッカーに入れていた財布から現金が盗まれたとの相談を受ける。 対応：本日の勤務状況・盗難された金額・警察への届出をお伺いし管理会社へ報告する旨、お伝えし対応終了する。 備考：盗難された金額 現金６千円で１０：００～２２：００勤務しており、ロッカーは勤務前しか使用していないとの事。次回勤務である２８日（日）に警察に相談すると申し受ける。 | 2021 | 3月
1救急 | 27 | 土 | 01:43:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆ通用口のインターフォンにて鹿島建設作業員より、２７Ｆのデジサーチアンドアドバタイジングの女性の方より救急車を呼んだと言われたと伝えられる。 ※女性は救急車を呼ぶもどこに救急車を迎えに行けばいいか分からず、Ｂ１Ｆを彷徨っていたもの。 対応：隊員が２７Ｆに向かう。２７Ｆ Ｂ廊下にて傷病者の男性が嘔吐し倒れているのを確認する。※声掛けするも泥酔状態で苦しそうにしている状態。 エントランスホールＢの手動扉を解錠し、荷物用エレベーター３３号機を専用運転に切り替え救急隊を誘導する。 傷病者の搬送を開始、救急車に収容される。救急車が東京共済病院へ向け出構した為対応を終了する。 ※隊員が嘔吐した場所の清掃を行う。染みが残っている為、朝方 三幸清掃員に清掃依頼する。 原因：傷病者男性は赤ワインボトルを１本半ほど飲み、トイレに行く際Ｂ廊下で倒れて嘔吐し動けなくなったもの。 | 2021 | 3月
5自然災害 | 28 | 日 | 09:28:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が作動し以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ５ガル 震度２ ２０Ｆ ５ガル 震度２ Ｂ５Ｆは感知無し】 対応：昇降機監視盤にて地震管制作動無しを確認する。タワー棟、外構部各所の点検を実施するも異常認めず、対応を終了する。 原因：震源地：八丈島東方沖 深さ：５０km マグニチュード：５．８ 渋谷区：震度２ | 2021 | 3月
3防犯 | 29 | 月 | 05:45:00 | 認知症対応 | タワー棟 | 内容：東京美装興業より３８Ｆエレベーターホール内で声掛けするも受け答えして頂けない女性１名がいるとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、該当の女性を確認する。声掛けをするも自身の名前・住所を言えず、終始「迎えが来る」としか言わない状況から認知症の疑いがあると判断し、三田交番へ向かう。目黒警察へ状況を説明し引き継ぐ。 ３／２８ ２０：３７ ＩＴＶにて、３８Ｆ Ａ階段からＡ附室に入室し、タワー内を徘徊しているのを確認する。 | 2021 | 3月
2防災 | 30 | 火 | 18:58:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：ソルトウォーターにて【１４棟 グラススクエアＢ１階 ０１２地区 ２３９ Ｂ－１０３】の注意報受信、即時復旧を確認する。 対応：現場に急行し従業員と共に非火災を確認。※店舗入口にて若干の焦げ臭さを確認する。 原因：厨房にてステーキを調理した際、その煙が客席側に流れたものと思われる。 ※設備センターにて換気は通常通り作動中を確認する。 | 2021 | 3月
6EV・ES | 1 | 木 | 23:20:00 | エレベーターフロアカット未作動 | タワー棟 | 内容：タワー１Ｆにて、閉鎖業務確認者がＤバンクから降りたテナント社員を確認。※２３：００～０６：４５はスケジュールにて１Ｆ・３８Ｆ・３９Ｆは不停止になる。 対応：１Ｆ Ｄバンクを点検し、全機呼び出し可能であること事を確認する。鹿島建設へ連絡、暫定処置として１Ｆ Ｄバンク各号機前にコーン・バー、籠内の１Ｆ選択釦に貼紙を設置する。 原因：Ｄバンクエレベーターの監視が３／３０の夜間作業にて新監視盤に完全移行する予定だったが、セキュリティシステムの信号が接続できていない為、Ｄバンクにフロアカットが作動しないとの事。 ※Ａ～Ｃバンクは昇降機旧監視盤での監視である為、フロアカット・オープンが作動する。 ４／２ Ｄバンク前に設置したカラーコーン・バー、籠内の貼紙を撤去する。鹿島建設担当者が防災センターを来訪、以下の説明を受ける。 ・昇降機新監視盤にセキュリティシステムの信号が接続されていない為、フロアカット・オープンは制御不可である。制御が働くまで最低２週間程度はかかる、とのこと。 現状、新監視盤にセキュリティシステムの接点を設けている為、３月３０日以前のように旧監視盤を経由してセキュリティシステムの信号受信が可能かは不明。 Ａ～Ｃバンクは昇降機旧監視盤での監視である為、フロアカット・オープンが作動する。 | 2021 | 4月
7その他 | 4 | 日 | 19:52:00 | 緊急車両入庫対応 | タワー棟 | 内容：ＩＴＶカメラよりエントランスパビリオン前から消防車が入庫するのを確認する。 対応：消防隊より８Ｆから煙が出ているとの通報を受けたと申し出を受けた為、消防隊と共にタワー棟８Ｆに向かう。 ※自動火災報知設備の作動はなく在館者からの通報はない事を消防隊に伝える。 消防隊と警察官と共にタワー棟８Ｆ・９Ｆテナント専有部・共用部の点検するも異常認めず、弐番館のフロント内の自火報盤鳴動無し、７Ｆ・８Ｆ・９Ｆを点検するも異常認めず。 消防隊より弐番館住人がタワー棟を拝見しアップライトより降雨で蒸気が上がっているのを煙だと思い通報したとの申し出を受け、消防隊と共に５Ｆテラスに向かう。タワー棟５Ｆテラス、４Ｆ屋根部分の確認をするもアップライトの点灯はない事を確認する。 原因：消防隊よりタワー棟５Ｆ・４Ｆ部分ではないがライト等に降雨で水蒸気が上がり、通報に至ったとの見解になる。 ※消防隊２２名・警察官３名 | 2021 | 4月
4設備 | 5 | 月 | 10:36:00 | 外部エスカレーター ４号機脇 雨漏れ | 外構部 | 内容：外部エスカレーター規制中の隊員が、４号機脇階段（天井屋根）より、１秒に２～３滴の雨漏れを確認する。 対応：雨漏れ箇所にコーン×１、注意喚起貼紙を設置する。設備センター担当者へ上記の旨連絡をする。天候回復に伴い雨漏れが無い事を確認した為、コーン×１、貼紙を回収する。 原因：経年劣化と思われる。 備考：設備センター担当者より、設備センターでは対応が難しい為、ＢＭ統括へ報告する旨、連絡を受ける。 | 2021 | 4月
4設備 | 6 | 火 | 15:15:00 | タイルぐらつき | ＳＷ | 内容：外構部巡回中の隊員が該当箇所の床タイルぐらつき２箇所を確認する。 対応：設備センター担当者よりコンクリートボンドにて接着しトラテープにて養生したとの連絡を受け、上記２箇所にコーン×２、注意喚起貼り紙×２を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 ４/８ 設備センター担当者より、上記箇所復旧の旨連絡を受けコーン×２、貼紙×２を撤去する。 | 2021 | 4月
2防災 | 6 | 火 | 21:55:00 | ガス漏れ警報発生 | 商業棟 | 内容：防災センター総合監視盤にて【７棟 三越 Ｂ２Ｆ００４地区 機械室 ガス中継器】ガス漏れ警報発生を確認する。※３/５、３/１３に発生した場所と同感知器 対応：三越警備担当者と合流し、ガス臭及びガス検知器にてガス反応無しを確認する。設備センター担当者よりマスク登録の依頼を受ける。総合監視盤にて復旧を確認するも、現地の該当感知器は異常ランプが点灯し、警報音の鳴動を確認する。設備センター担当者が該当感知器を一旦外し再度、感知器を設置するも異常ランプが点灯、警報音の鳴動を確認する。マスク登録を継続し、現段階ではどこの資産なのか確定できない為、感知器は現状のままとする旨の説明を受ける。 原因：原因不明は特定出来ず、設備センター担当者の判断でマスク登録を継続する。 ※前回感知器を交換している。 | 2021 | 4月
7その他 | 8 | 木 | 14:10:00 | 植栽悪戯行為 | ＥＰ | 内容：タワー棟警戒立哨中の隊員より一般のお客様からエントランスパビリオン出入口脇の植栽が伐採されているとの情報を受ける。 対応：グリーンアンドアーツ担当者に連絡するも現在、作業は行っていないとの返答を受ける。現場急行し、グリーンアンドアーツ担当者と合流する。エントランスパビリオン前 線路側植栽１つの内3本が伐採されているのを確認する。ＩＴＶ録画画像にて１４：０３にエントランスパビリオン出入口脇植栽前に屈んでいる女性を確認するも、植栽を伐採しているかは確認できず。ＩＴＶカメラにて上記同様の女性がグラススクエア１Ｆ出入口扉植栽前に屈んでいる姿を確認する。外構部巡回中の隊員が該当女性をスカイウォークにて確認し、動向監視を行う。敷地外へ出た為対応を終了する。 | 2021 | 4月
7その他 | 12 | 月 | 10:03:00 | テナントお客様対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟１２Ｆ クックパッド従業員が防災センターに来られ、タワー棟１２Ｆ共用部に不審な男性（会話が通じない）がいる為対応して欲しいと依頼を受ける。 対応：現場急行し、該当男性を確認する。該当男性がクックパッド社員との話し合いを終え、退出するのを確認し、対応を終了する。 備考：２０２１年２月５日に対応した男性と同一人物。お客様はホームページにてレシピの投稿をしてもすぐに消されてしまう為直接問い合わせに来たとの事。 ※クックパッド担当者より説明を受け、納得され帰られた為対応を終了する。 | 2021 | 4月
2防災 | 14 | 水 | 07:47:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：防災監視盤にて【１１棟 Ｂ２Ｆ ０２８地区 ０９２ Ｂ２～Ｂ１階本社 スロープ 作動二】 の感知器伝送不良の異常信号を受信する。 対応：現場へ急行し、該当感知器周辺に異常が無い事を確認する。設備センター担当者へ上記の旨連絡、信号の渋滞が原因と考えられるため、該当感知器のマスク登録・解除操作の依頼を受ける。防災センターにてマスク登録・解除操作を実施するも復旧しない為、設備センター担当者へ連絡する。感知器が故障している事が原因と思われる為、防災センターにて該当感知器のマスク登録依頼を受ける。感知器の交換作業が完了し、設備センター担当者よりマスク解除の依頼を受ける。該当感知器のマスクを解除し、復旧を確認した為対応を終了する。 原因：感知器の故障が原因と思われる。 | 2021 | 4月
6EV・ES | 14 | 水 | 16:35:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：巡回中の隊員が、スカイウォーク５号機降り口付近から振動音がするのを確認する。 対応：鍵を所持し５号機を停止、点検するも異物等は確認できず。再起動するも異音は継続している為、５号機を停止し乗り口及び降り口をコーンと養生テープにて規制する。日立ビルシステムへ点検依頼する。作業が終了し退館する。 原因：外装盤がなんらかの衝撃を受けたことによって隙間が生まれ、起動時の振動によって隙間から異音が発生したとの事。 | 2021 | 4月
1救急 | 16 | 金 | 15:44:00 | 傷病者情報 | ＳＷ | 内容：インフォメーションより、７号機降り口にて傷病者女性がいるとの連絡を受ける。 対応：隊員を現場へ急行しスカイウォーク９号機乗り口で女性が倒れてるのを確認する。現場対処者にて、傷病者女性の意識・呼吸有り、出血・痛み無しも併せて確認し、１１９通報は現場に居合わせた一般のお客様にて実施済みとの申告を受ける。救急隊誘導の為、隊員を現場へ向かわせる。傷病者女性をストレッチャーに乗せ搬送開始、救急車へ収容する。救急車が厚生中央病院へ向け出発するのを確認し対応を終了する。 原因：傷病者女性より、１０号機乗車中にふらふらしていたとの申告を受ける。 | 2021 | 4月
5自然災害 | 18 | 日 | 09:29:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が作動し以下の数値を確認する。【ＰＨＦ ４ガル 震度２ ２０Ｆは感知無し Ｂ５Ｆは感知無し】 対応：昇降機監視盤にて地震管制作動無しを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動無しを確認する。タワー棟、外構部各所の点検を実施するも異常認めず、対応を終了する。 震源地：宮城県沖 深さ：５０km マグニチュード：５．８ 渋谷区：震度１ | 2021 | 4月
6EV・ES | 19 | 月 | 17:58:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：インフォメーションよりお客様からスカイウォーク５号機より異音がする旨、情報を受けたとの連絡を受ける。 対応：現場急行し５号機ではなく、６号機乗り口手摺り部分から異音がするのを確認する。６号機を停止し、乗り口及び降り口を規制する。日立ビルシステムへ点検を依頼する。 日立ビルシステム 点検員が入館し、点検を実施する。点検の結果、原因は手摺りローラー内部に溜まったゴミによるものだと判明する。。手摺りローラー内部を清掃し、復旧する。 原因：手摺りローラー内部にゴミが溜まり、異音が発生したもの。 | 2021 | 4月
3防犯 | 20 | 火 | 18:23:00 | 振り込め詐欺被害情報 | タワー棟 | 内容：郵便局局員より振り込め詐欺を防止し、警察へ通報したとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し郵便局局員と合流する。警察官も到着し、被害者へ事情聴取を行うも会話が成立しない為、渋谷警察署に移送し改めて事情聴取を行うとの事。タワー棟より退館した為対応を終了する。 原因：被害者は電話で１回の振込限度額５０万円を４回に分けて合計２００万円を振り込めと加害者より要求される。被害者は電話をスピーカーにして指示を受け振り込みを行う。１回目の振り込みが済んだところで郵便局員が不審に思い、被害者へ声掛けし振り込みを止めさせる。何かの支払いと思ったが購入した記憶は無いとのことであり、被害者の記憶は曖昧のようである。 ※被害額：４８万円程度 | 2021 | 4月
1救急 | 21 | 水 | 16:16:00 | 弐番館救急隊誘導 | 弐番館 | 内容：弐番館フロントより弐番館１２０３号室にて傷病者が発生し、１１９通報を実施した旨連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、エレベーターの確保、拡張を行う。救急車が到着、救急隊を現場へ誘導する。救急車が聖母病院へ向け出構した為対応を終了する。 ※傷病者の詳細を救急隊に確認するも教えていただけず。 | 2021 | 4月
7その他 | 22 | 木 | 14:23:00 | 盗撮事案 | ＧＳ | 内容：動哨巡回者より、グラススクエア１Ｆ自動扉外に警察官１名がいるのを確認し声掛けを実施する。 対応：話を伺ったところ、グラススクエアＢ１Ｆ男性トイレにて男性２名がトラブルを起こし、通報があった旨警察官から説明を受ける。現場へ向かい警察官４名とトラブルを起こしたと思われる男性２名がいるのを確認する。再度内容を確認したところ盗撮された旨通報があったと説明を受ける。容疑者と思われる男性が警察官とパトカーに乗車し出構、対応を終了する。 原因：・グラススクエアＢ１Ｆ 男性トイレ内にて携帯電話による盗撮があったとの事。 ※盗撮についての詳細は個人情報の為、教えていただけず。 【ＩＴＶ確認事項】 １４：００ トラブルを起こした２名がトイレから出て来て揉めてる様子を確認する。 １４：１０ 警察官２名がグラススクエアＢ１Ｆトイレ前通路に到着するのを確認する。 | 2021 | 4月
6EV・ES | 22 | 木 | 17:02:00 | エレベーター地震管制作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、新昇降機監視盤にてＤバンクの地震管制作動を確認する。 ※地震発生なし 対応：新昇降機監視盤にて地震管制の復旧を確認。ＩＴＶカメラにて、２７号機作業中のオーチスエレベーター作業員以外の籠内閉じ込め無しを確認する。オーチスエレベーター作業員よリ、作業の影響では無いことを確認する。４０Ｆ付近で作業中の鹿島建設（ＴＭＤ作業）の作業員より因果関係は分からないが、作業はしていたとの返答をうける。ＩＴＶ録画画像にて、２８号機で女性１名が１１Ｆの非常着床スペースにて降車するのを確認する。その後３６Ｆから２８号機に乗り込みＢ１Ｆにて降車し退館する。１１Ｆ Ａ廊下側の非常着床スペースの扉解錠中を確認、内部点検し施錠する。 原因：鹿島建設より、作業員が４０Ｆのエレベーター機械室内感震計に触れた可能性があるとの見解を受ける。 ※本件に関する問い合わせ、ご意見等はなし。 | 2021 | 4月
2防災 | 24 | 土 | 00:49:00 | 防排煙作動 | シャトー | 内容：防災センター内自火報盤にて【９棟シャトーレストラン２Ｆ ００３】排煙口作動及び【９棟 シャトーレストラン ４Ｆ ００１（ＣＨ－０４－ＳＦ－０1）】排煙機運転を確認する。※自火報連動中 対応：現場急行し、確認するも非火災を確認する。※シャトーレストラン内で作業していた業者イーシームズが点検口と誤って天井部の排煙口蓋にある釦を押してしまい排煙口が開放し排煙機が作動する。又、排煙機運転中に業者が排煙口の蓋を閉じてしまう。非火災等の報告を受け排煙機連動停止操作をする。設備センター担当者へ排煙機の作動に伴い空調が停止した為、空調復旧の依頼をする。又、排煙機作動中に業者が排煙口の蓋を閉じてしまい、ダクトが損傷していないか申し出を受ける。設備センター担当者より、ダクトが損傷すれば激しい音がすると思われると返答を受けるも、現場では損傷するような大きな異音は確認できず。排煙機連動を定位に戻す。 原因：業者イーシームズが点検口と誤って天井部の排煙口蓋の釦を押してしまった為。 | 2021 | 4月
2防災 | 25 | 日 | 13:09:00 | 非火災対応 | 駐車場 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【１１棟 三越駐車場Ｂ３階 ００９地区 １５１ 車路・駐車場 差動二種】及び【ＮＳＶ 起動弁開放 商業棟 Ｂ３Ｆ ０６９－１】を受信する。 対応：火災放送が鳴動した為、隊員が手動放送に切り替えて現場確認放送を入れる。隊員を現場へ急行させ非火災及び避難口誘導灯の避難放送鳴動を確認、非火災釦を押し非火災自動放送を流す。ホットラインにて非火災の旨、一斉放送を実施しＢＣポータルにて非火災復旧の連絡をする。防災センター内にて、避難口誘導灯の避難放送の復旧操作を実施し復旧するも、該当の車が現在も熱を持っている為、自火報連動停止へ切り替える。熱が下がった為、自火報連動定位に戻す。 原因：フェラーリ（赤）が車室に駐車する際、エンジンルームからの排熱により感知器が発報したもの。 | 2021 | 4月
7その他 | 26 | 月 | 00:39:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：３１０号室住人様より室内インターフォンにて、隣３１１号室より音楽が爆音で響き、話声もうるさいので注意して欲しい、普段もうるさい事が多いとの連絡を受ける。 対応：現場確認の為、隊員を向かわせ３１１号室の部屋の前にて、重低音の音楽が聞こえるのを確認する。インターフォンを鳴らし、３１１号室の住人様に他の部屋より騒音に対する苦情が出ている事を伝え、音を小さくして貰えるようにお願いし、部屋の音楽が止まった事を確認し対応を終了する。再度、３１０号室の住人様より、さっきよりは小さくはなったが、再び重低音の音楽が響いているとの連絡を受け現場確認に向かわせ初めと同じくらいの音量を確認した為、インターフォンを鳴らし再度音量を落して貰える様伝える。音量が止まった為、対応を終了する。 | 2021 | 4月
5自然災害 | 1 | 土 | 10:27:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が作動し以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ １３ガル 震度３ ２０Ｆ ８ガル 震度３ Ｂ５Ｆは感知無し】 対応：昇降機監視盤にて多目的棟 お客様用エレベーター３号機・４号機地震管制を確認（１分後自動復旧）する。エレベーターの動作確認し、異常がない事を確認する。 総合操作盤にてタワー棟２６Ｆ、２１Ｆ、１６Ｆ、１４Ｆ、１０Ｆの防火戸作動を確認し、全て開放状態に戻す。 各広場、タワー棟１Ｆ・Ｂ１Ｆ周辺・３８Ｆ・３９Ｆ、グラススクエア１Ｆ・Ｂ１Ｆ、スカイウォーク、弐番館を点検するも異常認めず。 震源地：宮城県沖 深さ：６０Ｋｍ マグニチュード：６．６ 渋谷区：震度２ | 2021 | 5月
5自然災害 | 1 | 土 | 19:35:00 | 暴風雨対応 | 外構部 | 内容：ＩＴＶにて暴風雨を確認し、以下の対応を実施する。 対応：シャトーレストラン従業員へトラロープ×１を貸出す。Ｓ－１３、１４階段上のベンチを紐で固定する。時計広場・シャトー広場の足下注意コーン・自転車乗り入れ注意看板エントランスパビリオン裏植栽×７をエントランスパビリオン、外部エスカレーター脇に収納する。外構部店舗に強風に伴う注意喚起及び外構部に設置されてるベンチを紐にて固定、グラススクエア１F手動扉前・線路側手動扉前・シネマガラス扉（バーチョ・ディ・ジュリエッタ側）にウォーターブロックを設置する。スカイウォーク（タワー側）手動扉を閉鎖、自動扉を電源ＯＮにする。タワー棟１Ｆ・商業棟１Ｆ、２Ｆ周辺異常認めず。 ５／２ 時計広場の注意喚起コーン、エントランスパビリオン裏植栽、自転車乗り入れ注意看板×３、エクセルシオール前、センター広場、Ｓ－１３・１４階段上ベンチの固定を解除し、定位置に戻す。 グラススクエア１Ｆ 線路側手動扉前及びタワー側手動扉前のウォーターブロック×４を撤去する。グラススクエア１F前ウッドデッキスロープ規制中のコーン×４、バー２を定位置に戻す。 ウェスティン側坂道に折れた枝や落ち葉が散乱しているのを確認、相鉄企業清掃員へ清掃依頼する。オリヴィエ＆コー 従業員へテーブル、椅子、植栽を壁際へ移動した旨、お伝えする。 ５/８ シャトーレストラン従業員より、トラロープ（７番）×１返却される。 | 2021 | 5月
5自然災害 | 5 | 水 | 08:29:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風の為、以下の対応をする。 対応：プラタナス広場円・柱水景の停止を設備センター担当者へ依頼し、相鉄企業担当者へ情報共有を行う。各広場のコーン、バー、重り、自転車乗り入れ看板をエントランスパビリオン、外部エスカレーター脇に収納する。外構部店舗従業員へ強風に伴う注意喚起及び情報共有をする。エントランスパビリオン裏の植栽をビニール紐で固定する。ファミマ従業員より強風に伴い、店舗写真美術館側扉の施錠依頼を受け、施錠し貼紙を設置する。各センターへ強風による注意喚起及び情報共有の連絡をする。強風がおさまったのを確認し、各広場のコーン・バー・重り・自転車乗り入れ注意看板を定位置へ戻し、対応を終了する。 | 2021 | 5月
4設備 | 6 | 木 | 20:30:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者よりシャトー広場シネマ側にて床タイル１枚ひび割れを確認する。 対応：設備センターに依頼し対応してもらうも、タイル内に雨水が入り、トラテープでの規制が出来ない為、カラーコーンのみでの規制依頼を受け、カラーコーン×１、注意喚起貼り紙×１を設置する。 原因：経年劣化の為。 ７／６ 該当箇所の漏水の収束を確認した為、鹿島建設へコーン×４、バー×３の撤去依頼をする。 | 2021 | 5月
2防災 | 7 | 金 | 12:56:00 | 非火災対応 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【８棟 シアター１階 ００６地区 １９４ 店舗Ａ】の注意表示を受信し、即時復旧を確認するも、再度、注意表示を受信する。 対応：隊員を現場へ急行させ非火災を確認する。防災センター内自火報総合操作盤にて煙濃度が通常に戻るのを確認し自火報総合操作盤の復旧操作を実施する。 原因：調理時フライパンに油を貯めた状態で火をかけ熱していたため煙が発生し、その煙が一時的に流れたものと思われる。 | 2021 | 5月
4設備 | 9 | 日 | 21:38:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員よりバーチョ・ディ・ジュリエッタ テラス席前にて床タイル１枚のひび割れを確認した旨連絡を受ける。 対応：設備センター担当者に点検依頼するも、設備センターでは対応が出来ない為該当箇所にカラーコーン・注意喚起貼紙の設置依頼を受け、カラーコーン×１、注意喚起貼紙×１を設置する。 ５/１０ 設備センター担当者より仮処置が完了し、カラーコーン・注意喚起貼紙の撤去依頼の連絡を受ける。該当箇所のカラーコーン・注意喚起貼紙を撤去し、対応終了する。 原因：経年劣化の為。 | 2021 | 5月
7その他 | 9 | 日 | 01:09:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：３１０号室居住者様より室内インターフォンにて、隣の３１１号室より重低音の音楽が聞こえてうるさいので注意して欲しい旨、連絡を受ける。 対応：現場急行し３１１号室及び隣接する部屋周辺を確認するも、重低音の音楽は聞こえず。３１０号室居住者様へインターフォンにて、まだ騒音はしているか確認したところ、現在は騒音はしていないとの事で対応終了する。 備考：２０２１年４月２６日３１０号室居住者様から３１１号室の騒音に関して騒音対応あり。 | 2021 | 5月
7その他 | 10 | 月 | 02:43:00 | 弐番館トラブル対応 | 弐番館 | 内容：弐番館１２０１号室 居住者様より「１２Ｆに来てくれ。」とだけ言われインターフォンを切られる。 対応：１２０１号室居住者様からインターフォンで連絡があり「女性が玄関のドアを叩いたりインターフォンを鳴らしているので追い出して欲しい」との内容を受ける。隊員が１２０１号室前に到着、激しくドアを叩く該当の女性を確認し、声掛けを行う。防災センターより居住者様へ警察対応について確認をする為、１２０１号室を呼び出すもインターフォンが使用中の表示になる事を確認する。その後、呼び出しを３回繰り返すも同様の表示になる事を確認する。女性へご近所迷惑になる可能性がある事を説明し、移動させ女性がプラタナス通りウェスティンホテル前にてタクシーに乗車するのを確認する。 備考：女性に話しを伺ったところ、本日自分の誕生日で料理を振る舞うため居住者様宅へ訪問。５年間交際を続けてきたが、室内に女性物の道具等が有る事を不審に思い、女性が居住者様へこの件について問い詰めた後、女性が一旦部屋を出てしばらくして入ろうとしたら暗証番号を変えられてしまい入れなくなった、との証言を得る。 | 2021 | 5月
4設備 | 13 | 木 | 11:17:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：相鉄企業よりプラタナス通り歩道にて床タイルが盛り上がっている箇所があり歩行に支障があるとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ対応依頼するも該当箇所のタイルがトラテープでの規制が出来ない為、カラーコーンのみでの規制依頼を受け、隊員がカラーコーン×１、注意喚起貼紙×１を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 5月
5自然災害 | 14 | 金 | 08:58:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置が作動し以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ５ガル 震度２ ２０Ｆ 感知無し Ｂ５Ｆは感知無し】※昇降機監視盤にて地震管制無し・総合操作盤にて防火戸等の異常がない事を確認する。 対応：各ポストにてタワー棟、グラススクエア、スカイウォーク、外構部の点検をするも異常認めず。 震源地：宮城県沖 深さ：６０Ｋｍ マグニチュード：６．０ 渋谷区：震度２ | 2021 | 5月
4設備 | 15 | 土 | 03:10:00 | 漏水対応 | タワー棟 | 内容：Ｂ１Ｆ 防災センター待機室の天井に約５０㎝程の漏水の跡があり、数分に一滴程度の漏水を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。Ｂ１Ｆメインエントランスエスカレーター付近を確認するも水溜まり等の異常は確認できず。天井裏に水溜まりが出来ているのを確認する。設備センターにて天井裏の水を拭き取り、吸水マットを設置する。再度点検の為、Ｂ１Ｆ休憩室の解錠依頼を受け、解錠する。原因について不明、再度漏水が発生した際は設備センターへ対応依頼して欲しいとの申し出を受ける。待機室天井より再度、３０秒に一滴程度の水漏れを確認する。防災センターにてバケツを設置する。Ｂ１Ｆ救護室の解錠依頼を受け、解錠する。該当箇所の感知器のマスク登録を実施する。 ５/１６ Ｂ１Ｆ休憩室の施錠依頼を受け、施錠する。該当箇所の感知器のマスク解除する。再度、1秒間に３滴程度の水漏れを確認し、該当箇所の感知器のマスク登録する。該当ダウンライトが一瞬シ ョートした為、Ｂ１Ｆ待機室内照明を消灯する。Ｂ１Ｆ休憩室の壁面に漏水が浸透し床面への浸み込みを確認する。床面にウォーターブロックを設置する。設備センターにて天井裏の吸水作業を実施し、漏水が収まるのを確認する。 ５/１７ 設備センター 担当者以下５名による現場調査を開始する。Ｂ１Ｆ休憩室の解錠依頼を受け、解錠する。Ｂ１Ｆ待機室内照明が仮復旧する。設備センター 担当者よりＢ１Ｆ休憩室の施錠依頼を受け、施錠する。 ５／２１ 隊員が待機室天井裏から水漏れしているような音を確認し、設備センターへ点検依頼する。設備センター 担当者以下２名が現場に到着し作業を開始する。隊員が直下階のＢ２Ｆ通用口を点検するも水漏れ無しを確認する。設備センター 担当者より仮処置完了の報告を受ける。 原因：配管の中が詰まっている事により、ドレン水の流れが悪くなり水漏れした。 ６／２２ 設備センターより、業者にて復旧作業が完了した為、マスク解除の依頼を受け、感知器のマスク登録を解除する。 （１棟ガーデンプレイスタワーＢ１階００６地区０３０番） | 2021 | 5月
2防災 | 16 | 日 | 12:01:00 | 非火災対応 | ＧＳ | 防災センター内自火報総合操作盤にて【４４棟 グラススクエアＢ１階０１２地区 ２３３ Ｂ－１０３（定温特種６０℃）】の受信を確認する。※鹿島建設にてスプリンクラー作業の為、自火報非常放送連動のみ停止中 １４棟グラススクエアＢ１Ｆ ０１６の防火シャッターの作動表示を確認する。 １４棟グラススクエアＢ１Ｆ ０１７の防火戸の作動表示を確認する。 対応：隊員が現場へ急行し、現場にて非火災を確認する。店舗内カウンター防火シャッター２枚が降りているのを確認する。店舗内の換気扇の作動中を確認する。非火災を確認した為、自火報を復旧させる。設備センター 担当者へ防火シャッター復旧依頼をし、復旧してもらう。ＢＭ統括 担当者が防災センターへ来訪され、状況をお伝えする。 原因 ：調理の熱（麺茹で及び鉄板）が籠り熱感知器が発報したもの。 | 2021 | 5月
5自然災害 | 17 | 月 | 08:37:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風の為、以下の対応をする。 対応：プラタナス広場 円・柱水景の停止を設備センターへ依頼し、停止して頂く。その旨、相鉄企業 清掃員へ連絡し情報共有を行う。エントランスパビリオン脇の自転車乗り入れ注意看板×２をエントランスパビリオン内に収納、プラタナス広場の自転車乗り入れ注意看板×１をＳー１０階段脇に収納する。エントランスパビリオン裏の植栽をビニール紐で固定する。時計広場に設置されている足元注意のカラーコーンに重り×１を増量する。各所へ強風に伴う注意喚起及び情報共有をする。ファミマ従業員より強風に伴い、店舗写真美術館側扉の施錠依頼を受け、施錠し貼紙を設置する。シャトーレストラン従業員へテラス席の椅子とテーブルの固定用としてトラロープ№７を貸し出す。 ５/１８ エントランスパビリオン脇の自転車乗り入れ注意看板×２及びプラタナス広場の自転車乗り入れ注意看板×１を通常箇所に設置する。エントランスパビリオン裏の植栽を固定したビニール紐を撤去する。ファミマ店舗写真美術館側扉を開放し貼紙を撤去する。 ５/２３ シャトーレストランに貸し出していたＮｏ７のトラロープの返却を受ける。 | 2021 | 5月
6EV・ES | 18 | 火 | 12:12:00 | ＥＳ不具合 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク巡回者より、１０号機降り口付近より一定の間隔で大きな異音を確認する。 対応：日立ビルシステム管制員へ上記の旨お伝えし、点検依頼する。スカイウォーク１０号機を停止し乗り口側にコーン×２、バー×１、貼紙にて規制する。 日立ビルシステム２名作業の為、来館し、点検して頂く。 原因：エスカレーター、チェーンの一部である部品（スプロケット）が不具合の為、部品を交換し、復旧する。 | 2021 | 5月
7その他 | 19 | 水 | 01:07:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて３１３号室居住者様より、隣の３１４号室から歌声のような音が聞こえ騒がしいので対応して欲しい、との相談を受ける。※対応後の連絡は不要の旨確認する。 対応：隊員２名が弐番館に到着する。３１４号室前にて歌声のような音が漏れ出ているのを確認するも、1分後に止む。弐番館インターフォンにて３１３号室の居住者様へ、まだ音が聞こえるか確認したところ、まだ聞こえるとの返答を受ける。３１４号室インターフォン押すも応答せず。３１４号室の居住者様が出て来られたので、近隣から問い合わせを受けていることを説明。大声での会話は控えて頂く様お伝えし納得して頂く。 備考：３１４号室の居住者様へ確認した結果、部屋の窓を開放し会話をしていたことが判明する。音楽を流したり、歌を歌う等の行為はしていないとのこと。 | 2021 | 5月
7その他 | 19 | 水 | 22:40:00 | 弐番館扉不具合 | 弐番館 | 内容：巡回中の隊員が上記場所のガラス扉無施錠を確認する。（外部から開放可能な状況）隊員が防災センターへ報告すると共に弐番館フロントの鍵を所持しフロント内の鍵で施錠を試みるも施錠できず。フロント 担当者へ状況報告と施錠方法の確認連絡を行う。施錠方法に関しては不明であり、設備センターであれば対応できる可能性があるとの返答を受ける。設備センターへ対応依頼を行い、設備センター 担当者が現場確認するも扉は復旧せず。処置として建物側と外部側から扉の枠に養生テープで目張りを行い、閉鎖中の貼紙×２を貼り付ける。処置完了し、外部から扉が開放出来ない事を確認、対応を終了する。 ５／２０ 弐番館フロント 担当者より上記扉については、点検するも復旧出来ない為、ＢＭ統括より業者に修理を依頼しているとの連絡を受ける。 処置：建物側及び外部側の扉枠に養生テープで目張りを行い、外部より扉が開放出来ないように固定する。 原因：不明 備考：弐番館フロント 担当者より、居住者様から上記扉についての問い合わせを受けた際は、修理依頼中の旨お伝えして欲しいとの要請を受ける。 | 2021 | 5月
6EV・ES | 21 | 金 | 10:05:00 | ＥＳ不具合 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員より、タワー棟ホールＣエスカレーター１３号機（２Ｆ⇒３Ｆ）降り口にて異音がするとの連絡を受ける。 対応：定期点検にて入館中の東芝エレベーター 作業員に点検依頼をする。東芝エレベーター 作業員より点検の為、ホールＣエスカレーター１３号機を停止する旨の連絡を受ける。１３号機（２Ｆ⇒３Ｆ）は昇りエスカレーターの為、１４号機（３Ｆ⇒２Ｆ）降りエスカレーターを昇りに切替え、運用する。案内板を設置して対応する旨を併せて申し出を受ける。東芝エレベーター 作業員による点検が終了、ホールＣエスカレーター１３号機を再起動し案内板を解除するのを確認する。 原因：手摺りのベルト部分のレールを噛んでいる歯車から異音がしているとの事。 処置：歯車の交換を行うとの事。※交換日は部品が入荷次第行う為日程は未定との事。 ６/１ 東芝エレベーター作業員が入館し、歯車の交換を行い復旧する。東芝エレベーター作業員が退館し対応終了する。 | 2021 | 5月
5自然災害 | 21 | 金 | 09:21:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：タワー棟１Fファミマ 従業員より強風に伴う、写真美術館側手動扉の施錠依頼を受ける。 対応：自転車乗り入れ禁止看板×３（エントランスパビリオン内・バーチョ・ディ・ジュリエッタ脇 ）に収納する。時計広場、シャトー広場に設置中の足元注意コーン×５に重り×１０を追加する。エントランスパビリオン中央の手動扉の開放固定を解除する。清掃センター、駐車場センター、相鉄企業へ情報共有する。エクセルシオールカフェ、ブルーシール、俺のベーカリー＆カフェ、オリヴィエ＆コー、バーチョディジュリエッタ、ビヤステーション、シャトーレストラン従業員へ強風に伴う注意喚起及び情報共有をする。商業棟１Ｆコリドール～商業棟２Ｆコリドール階段脇に設置中の注意喚起コーンに重り×２を追加する。エントランスパビリオン裏植栽×７をビニール紐にて固定する。 ５/２２ タワー棟１Fファミマ裏扉を解錠し貼紙とエントランスパビリオン裏植栽×７の固定していたビニール紐を回収する。自転車乗り入れ禁止看板×３を再設置し、各規制コーンに追加した重りを回収する。 | 2021 | 5月
2防災 | 23 | 日 | 13:53:00 | 自火報 注意報表示 | 弐番館 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【８棟 シアター２階 ００２地区 ２１１ 店舗D】（弐番館２Ｆポピンズ）の注意表示を受信、即時復旧する。再度同様の感知器発報する。該当感知器が自動復旧する。 対応：隊員が現場に到着、非火災を確認する。設備センター 担当者が現場に到着する。再度該当感知器が発報、即時復旧をする。現場確認をした結果、消火器が誤噴射し発報した事が判明する。該当感知器をマスク登録する。現場にてポピンズ従業員へ当時の状況を確認、スタッフルーム内にあるウォーターサーバーのボトルを交換する際、空のボトルを落としてしまい消火器のレバー部分に当たり噴射した、との証言を得る。※消火器の安全栓は抜けており以前から無かった。ＢＭ統括 担当者へ消火器誤噴射の状況を報告する。現場より設備センターにて該当感知器を取り外し点検するも感知器の異常は認められないとの連絡を受ける。設備センターにて送排気ファンを設置しポピンズ室内の空気を循環、ポピンズの清掃が完了次第マスク解除を行うとの連絡を現場より受ける。該当感知器のマスク解除依頼を受けマスク解除する。 原因：ウォーターサーバーのボトル交換をする際、空ボトルを落とし消火器のレバー部分に当たり噴射したとの事。※消火器の安全栓は以前より無かった 備考 誤噴射した消火器はポピンズの資産であり、ポピンズにて処分する予定。 | 2021 | 5月
5自然災害 | 24 | 月 | 04:09:00 | 地震発生 |  | 内容：防災センター内、緊急地震速報を確認、地震警報監視装置の作動無しを確認する。 対応：昇降機監視盤にて地震管制作動無しを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動無しを確認する。タワー棟１Ｆ、Ｂ１Ｆ周辺、時計広場・三角広場、センター広場、シャトー広場周辺の点検を実施するも異常認めず。 備考：震源地：茨城県南部 深さ：60km マグニチュード：４．３ 渋谷区：震度２ | 2021 | 5月
2防災 | 25 | 火 | 10:54:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【7棟三越 Ｂ１Ｆ ０２１地区 １５８店舗】の感知器伝送不良を受信する。 対応：設備センターより該当感知器のマスク登録解除依頼を受け、実施するも復旧せず。該当感知器周辺に異常が無い事を確認する。設備センターにて感知器交換し、再度マスク解除登録するも復旧せず。設備センターにて業者依頼するため、復旧するまでマスク登録をするよう依頼を受けマスク登録する。 原因：原因不明。 ５／２６ 大成建設作業員より感知器の復旧作業終了に伴い、マスク解除依頼を受け、マスク解除を実施する。一定時間経過観察するも感知器伝送不良を受信しないことを確認、該当感知器を復旧とする。 原因：大成建設作業に伴う断線。 | 2021 | 5月
2防災 | 25 | 火 | 14:10:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：自火報総合操作盤にて商業棟感知器伝送不良２５箇所を受信する。 対応：該当場所と隣接している区画にて九電工が作業中を確認する。設備センターよりマスク登録解除の依頼を受ける。該当感知器２５箇所をマスク登録し復旧を確認する。該当感知器２５箇所をマスク解除するも、再度伝送不良となる。該当感知器２５箇所をマスク解除するも、再度伝送不良となる。自火報操作盤にて上記２５箇所とは別の商業棟５箇所の伝送不良を受信する。自火報操作盤にて商業棟８箇所の伝送不良を受信する。大成建設作業員より配線を再設置し復旧した旨連絡を受け、３８箇所中３７箇所の感知器復旧を確認する。残り１箇所の【7棟三越 Ｂ１Ｆ ０２０地区 ２２３仮設】に関しては、ワインマートから電源を取っており、後日商業棟から配線を引くまでの間マスク登録を継続とする。 原因：大成建設の作業時の断線によるもの。 ５/３１ パナソニック防災 作業員よりワインマートから商業棟までを配線引き終え、【7棟三越 Ｂ１Ｆ ０２０地区 ２２３仮設】をマスク解除し復旧したとの申し入れを受け、自火報操作盤にて復旧を確認する。 | 2021 | 5月
6EV・ES | 25 | 火 | 16:25:00 | エスカレーター故障警報 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にてエスカレーターホールＣ １６号機（４Ｆ～３Ｆ）の故障警報作動を確認する。 対応：エスカレーター降り口手摺りに台車が挟まっている状況を確認する。１５号機（３Ｆ～４Ｆ）のエスカレーターを停止し、お客様誘導員として１５号機乗り口と１６号機乗り口に対処員を配置する。東芝エレベーターへ対処依頼する。ＢＭ統括 吉越氏にて挟まっている台車を取り除く。東芝エレベーター作業員によりホールＣエスカレーター１６号機の安全確認作業が完了する。１５号機、１６号機のエスカレーターを再起動し、対応終了する。 原因：２Ｆ南橋デンタルクリニック従業員が台車でエスカレーターを乗車し降りる際に手摺りの方へ台車が引き込まれ、エスカレーターが停止したもの。 | 2021 | 5月
5自然災害 | 27 | 木 | 10:35:00 | 降雨対応 | 外構部 | 内容：降雨により、以下の対応を実施する。 対応：Ｊ階段下の排水溝に枯れ葉等が溜まっているのを確認、相鉄企業担当者へ清掃依頼する。グラススクエア１Ｆ線路側のガラス扉より浸水を確認、ウォーターブロック×１を設置する。エントランスパビリオン１Ｆにて雨の吹き込みを確認、開放中の扉（中央ガラス扉）を閉鎖する。Ｂ１Ｆプロムナード Ｓ１３階段上の屋根より漏水を確認し、設備センター担当者へ点検依頼する。上記漏水の件については、雨どいにゴミが溜まり雨水が流れずに溢れた事が原因と思われる為、本日中に対応するとの連絡を受ける。上記漏水個所に、ウォーターブロック×２を設置し、コーン×２・バー×１・貼紙×１にて規制する。車寄せ（タワー棟出入口前）の天井照明が１ヵ所消灯しているのを確認し、消灯している照明部分より漏水を確認する。設備センター担当者へ点検依頼実施するも配管のつまりによることが原因であり対応出来ない為、ＢＭ統括へ報告する旨の連絡を受ける。上記場所にコーン×１・重り×１・貼り紙×１を設置する。雨どいのゴミを清掃するも改善しない事から、雨どいの防水加工の劣化が疑われる為、しばらく様子見とする旨、連絡を受ける。 ５／２８ グラススクエアに設置したウォーターブロック×１、Ｓ１３階段脇に設置したウォーターブロック×２を回収する。車寄せに設置した規制コーン×１を回収する。 | 2021 | 5月
6EV・ES | 27 | 木 | 18:23:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：巡回中隊員より、タワー棟Ｂ１Ｆメインエントランスエスカレーター１号機（Ｂ１Ｆ→１Ｆ）より異音がするとの連絡を受ける。 対応：東芝エレベーター担当者へ点検依頼をする。東芝エレベーター担当者が入館し点検を開始する。メインエントランスエスカレーター１号機（Ｂ１Ｆ→１Ｆ）を停止、２号機を昇り運転し降り口に案内規制を実施する。点検を終了し規制を解除する。 原因：手摺りベルト内部のローラーが破損していた為。 | 2021 | 5月
2防災 | 27 | 木 | 21:31:00 | 他棟非火災隊対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて、恵比寿ビュータワーでの下記の火災信号を受信する。【２３棟 ビュータワー ０階０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】 対応：ホットラインにて現場確認中の旨の放送を実施する。防災監視盤にて該当火災信号の復旧信号を受信する。対処者が恵比寿ビュータワー管理室前に到着する。恵比寿ビュータワー管理人より発報場所は２０Ｆである旨、連絡を受ける。対処者が恵比寿ビュータワー管理人と合流し、トランクルームが発報したとの情報を受ける。トランクルームにて非火災を確認する。ホットラインにて非火災の旨、連絡する。トランクルームの感知器が点灯していない為、対処者が再度恵比寿ビュータワー管理人へ発報箇所を確認し、２０１３号室にて発報したとの情報を受ける。２０１３号室の居住者様に連絡が取れた為、恵比寿ビュータワー管理人が入室し、異常無しを確認する。 原因：２０１３号室の居住者より、バスルームの扉を開放したまま入浴していた、との証言を得る。 | 2021 | 5月
2防災 | 28 | 金 | 13:51:00 | ガス漏れ警報 | プロムナード | 内容：防災センター総合総合盤にて【２５棟ザ・ガーデンホール通路Ｂ１Ｆ００３地区 緊急ガス遮断弁上部天井裏 ガス中継器】のガス漏れ発生警報（計８回発報・復旧繰り返す）を確認する。 対応：現場急行し、設備センターへ点検依頼する。該当感知器を確認、周囲を検索するもガス臭等は確認できず。設備センター担当者が点検作業を行う。ＳＲＥ 上原部長より問合せの連絡を受ける。 ５/２９ 再度防災センター総合操作盤にて【２５棟ザ・ガーデンホール通路Ｂ１Ｆ００３地区 緊急ガス遮断弁上部天井裏 ガス中継器】のガス漏れ発生警報発報と復旧を繰り返す。設備センターへ連絡する。設備センターより感知器を交換する為、マスク登録の依頼を受け、実施する。設備センターにて感知器交換が終了した為、マスク解除して欲しいとの連絡を受け、実施する。設備センターへ検知器交換後は警報が出ていない旨お伝えし、様子見にするとの返答を受ける。 原因：現在は復旧しており原因は特定できず。設備センターの見解では外気温が上昇し、空気が膨張したため発報した可能性があると思われる。 | 2021 | 5月
7その他 | 28 | 金 | 16:40:00 | 捜査協力依頼 | 外構部 | 内容：警視庁目黒警察署刑事組織犯罪対策課担当者が防災センターを来訪する。５月２６日２３：３０～５月２７日０３：００のエントランスパビリオン～タワー棟車寄せびスカイウォークの映像を確認したいとの依頼を受ける。 対応：捜査関係事項照会書が必要な旨お伝えする。急ぎの事件捜査であり、画像を確認したいとの申し出を受け、BM統括 吉越氏へ連絡する。BM統括 吉越氏が防災センター来られ担当者へ画像確認には捜査関係事項照会書が必須であり、なければ対応ができない旨、お伝えし納得して頂く。再度担当者が捜査関係事項照会書を持参し、防災センターへ来館する。ＩＴＶ画像提供依頼を受ける。明日、午前中に画像を受け取りに防災センターへ来訪するとの事。 ５/２９ 警視庁目黒警察署刑事組織犯罪対策課担当者が防災センターへ来訪され、用意していたＤＶＤ４枚をお渡しする。ＤＶＤの枚数不足の為スカイウォークの録画映像は保存できていない旨お伝えする。警視庁目黒警察署刑事組織犯罪対策課担当者よりDVD３枚を受け取る。スカイウォーク録画分のＤＶＤについては予定通り週明けに受け取りに来るとの事。 ５／３１ 警視庁目黒警察署刑事組織犯罪対策課担当者へＤＶＤ×１(スカイウォーク録画分)を引き渡す。 | 2021 | 5月
3防犯 | 30 | 日 | 21:24:00 | ＢＭライン断線異常 | タワー棟 | 内容：防災センター内防犯監視モニターにて１２Ｆ ＤＥＦ室 扉７ （ＢＯ１２０５ー０７Ｓ）のＢＭライン断線異常を確認。該当場所にてオフィスラボ作業員が天井を剥がし作業しているのを確認する。 対応：現場にてオフィスラボ作業員に確認するも、該当場所で配線には触れていないとのこと。弊社東京コントロールセンター 佐々木管制員へ緊急対処要員の対応要請をする。弊社設置の配線が断線し、マグネットセンサーが床面に脱落している状況を確認する。オフィスラボ責任者に確認したところ、該当ガラス扉の撤去作業は工程表通りであり、今後、扉を設置するかはオフィスラボの方では把握していないとの事。岩瀬対処員が該当センサーを保留設定し、復旧を確認する。 原因：解体作業によるガラス扉撤去に伴う、マグネットセンサー脱落及び配線の断線によるもの。 | 2021 | 5月
4設備 | 1 | 火 | 08:28:00 | 蒸気漏れ対応 | シャトー | 内容：設備センター担当者より、シャトーレストラン４Ｆ機械室より蒸気が漏れている為、設備センター４名で対応中との連絡を受ける。 対応：マスク登録の依頼を受け、９棟４Ｆ００２地区１４１番マスク登録を実施する。現場に急行し、該当箇所にて蒸気漏れを確認する。設備センター担当者より、配管に穴が開いているのを確認し、テープ等で穴を塞ぎ仮処置をする旨の連絡を受ける。ウエスとビニール養生にて配管から漏れている水を排水口へ流す処置を行う。また、営業時間前まで設備センターにて換気を実施する。 ６/4 設備センターより、配管交換作業が終わった為、マスクの解除依頼の連絡を受ける。マスクを解除し対応を終了する。 原因：配管の一部にピンホールが出来た為、蒸気漏れが発生した。 | 2021 | 6月
4設備 | 4 | 金 | 07:02:00 | 自動扉不具合 | ＧＳ | 内容：開放業務中のポスト者より、グラススクエア１Ｆの自動扉を電源ＯＮにするも開閉しない状況を確認する。 対応：一時的に開放状態にし、貼紙を設置する。設備センターへ点検依頼する。グラススクエア周辺入電中を確認する。設備センターにて、Ｂ１ＦエントランスパビリオンのＥＰＳに異常が認められない事を確認する。自動扉自体の不具合の可能性が高い為、設備センターよりナブコシステムへ点検依頼する。業者到着まで自動扉の電源をＯＦＦにし扉を開放、調整中の貼紙を掲示する。ナブコシステムが点検実施、復旧する。 原因：電源スイッチ部分の経年劣化によるもの。 | 2021 | 6月
3防犯 | 4 | 金 | 08:54:00 | カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：４Ｆ タカラデンタルクリニック従業員が防災センターへ来訪し、４Ｆキーボックスのカードリーダーが反応しない旨の報告を受ける。 対応：現場にて反応しない事を確認する。セコム東京本部コントロールセンターへ緊急対処要員の要請をする。該当キーボックス内の他店舗も同様の状態である事を確認する。緊急対処員が到着まで該当店舗の解錠対応を行う。カードリーダーが復旧出来ない為、新品のカードリーダーを手配し、交換する旨の連絡を受け、一時退館する。復旧まで該当カードリーダーに貼紙を設置する。緊急対処員が入館作業し、カードリーダーを新品に交換、復旧を確認する 原因：経年劣化によるもの。 | 2021 | 6月
5自然災害 | 4 | 金 | 10:37:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨のため、以下の対応を実施する。 対応：強風雨による飛散防止の為、設備センター担当者へプラタナス広場 円・柱水景の停止依頼をする。相鉄企業へ情報共有する。 隊員がＪ階段内の点検をするも異常無しを確認する。隊員がガーデンルーム入口付近天井より漏水を確認する。設備センター担当者へ連絡し、該当の漏水箇所は設備センターからＢＭ統括へ報告済みである事を確認する。コーン×４、バー×４、貼紙にて規制する。シャトーレストラン従業員へトラロープ２本（№⑦、⑧）を貸し出す。グラススクエア１Ｆ線路側扉及びタワー側扉より浸水を確認、ウォーターブロック×２を設置する。エントランスパビリオン１Ｆにて雨の吹き込みを確認、開放中の扉（中央手動扉）を閉鎖する。エントランスパビリオン１Ｆ中央手動扉から雨の吹き込みを確認し、相鉄企業担当者へ清掃依頼する。エントランスパビリオン、プラタナス広場の自転車乗り入れ看板×３を収納する。相鉄企業担当者がエントランスパビリオン１Ｆに到着し、清掃開始及び完了を確認する。Ｂ１Ｆプロムナードにて雨の吹き込みを確認し、相鉄企業担当者に清掃依頼する。Ｂ１Ｆプロムナードに足元注意喚起コーン×２を設置する。相鉄企業担当者がＢ１Ｆプロムナードに到着し、清掃を開始及び清掃完了を確認する。ファミマ従業員より強風に伴い、店舗写真美術館側扉の施錠依頼を受け、施錠し貼紙を設置する。Ｂ１Ｆプロムナードの足元注意喚起コーン×２を撤去する。エントランスパビリオン１Ｆの中央手動扉を開放する。エントランスパビリオン、プラタナス広場の自転車乗り入れ看板×３を設置する。グラススクエア１Ｆ線路側扉及びタワー側扉のウォーターブロック×２を撤去する。ガーデンルーム入口前のコーン×４、バー×４、貼紙を撤去する。ファミマ写真美術館側扉に貼付した貼紙を回収する。 ６／５ シャトーレストラン従業員よりトラロープ２本（№⑦、⑧）返却される。 | 2021 | 6月
7その他 | 6 | 日 | 23:10:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：７１６号室 居住者様より室内インターフォンにて「上階の足音がうるさい。もう時間が遅いので対応内容の返答は必要無い、明日フロントに対応状況を伝えてくれ。」とのご意見を承る。 ※ご立腹の様子でした。 対応：８１６号室前に到着、室外では足音は全く聞こえず。居室玄関のインターフォンにて居住者様へ足音が響くとのご意見が出ている事をお伝えしご配慮頂く。尚、対応後７１６号室の居住者様から問い合わせは入っておりません。 ６/７ 弐番館フロントへ上記内容を報告する。 | 2021 | 6月
5自然災害 | 7 | 月 | 03:11:00 | 地震発生 |  | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 ＰＨＦ ４ガル震度２、２０Ｆ ４ガル、震度２Ｂ、５Ｆ 感知なし 昇降機監視盤にて地震管制作動なしを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動無しを確認する。 タワー棟１Ｆ、Ｂ１Ｆ、時計広場、三角広場センター広場、シャトー広場の点検を実施するも異常認めず。 備考：震源地 千葉県南東沖 深さ：１００km マグニチュード：５．３ 渋谷区：震度１ | 2021 | 6月
2防災 | 7 | 月 | 15:57:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【１棟Ｂ２Ｆ００５地区２０５宅配便センター ＡＤ発信機】の感知器伝送不良を受信する。 対応：設備センター担当者へ伝送不良が出た旨連絡をする。隊員が現場到着し、該当感知器周辺を確認するも異常が無い事を確認する。設備センター以下２名が現場到着する。 設備センター担当者より該当感知器のマスク登録・解除依頼を受け、マスク登録・解除を実施するも復旧せず。設備センター担当者より設備センターでは復旧する事は出来ず、業者依頼（能美防災）するとの事。設備センター担当者より復旧するまでマスク登録をするよう依頼を受けマスク登録する。電話にて廃棄物センター従業員より清掃で消火栓にホースで水をかけたとの申告を受ける。（ＩＴＶにて１５：２４～１５：２５廃棄物センター従業員が消火栓に水をかける姿を確認する）設備センター担当者へ情報共有する。 ６/２８ パナソニック防災にて発信機を交換し、復旧する。 | 2021 | 6月
7その他 | 8 | 火 | 01:38:00 | ぼんぼり照明破損 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員が該当場所のぼんぼり照明が外され植栽内に投棄されている状況を確認する。※破損したぼんぼり照明・電球を回収する。 対応：ＩＴＶ録画画像にてぼんぼり照明を取り外している状況を確認、該当者は敷地外に走り去る。該当者の敷地内の経路を点検するも、その他の破損等は認めず。設備センター担当者へ破損したぼんぼり照明と電球を引き渡し、予備品を設置し復旧する。 | 2021 | 6月
5自然災害 | 9 | 水 | 17:27:00 | 地震発生 |  | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 ＰＨＦ ４ガル震度２、２０Ｆ ５ガル、震度２Ｂ、５Ｆ 感知無し。昇降機監視盤にて地震管制作動無しを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動無しを確認する。タワー棟１Ｆ、Ｂ１Ｆ、時計広場、三角広場センター広場、シャトー広場の点検を実施するも異常認めず。 備考：震源地 神奈川県東部 深さ：１３０km マグニチュード：４．４ 渋谷区：震度２ | 2021 | 6月
1救急 | 9 | 水 | 18:30:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：南ゲート配置中の駐車場センターより救急車入構の連絡を受ける。尚、通報は２０Ｆのテナント社員からとのこと。 対応：隊員が現場にて傷病者の意識・呼吸ありを確認する。エレベーター３３号機を確保し、専用運転に切り替え救急隊を現場へ誘導する。救急隊がストレッチャーにて搬送を開始し傷病者を救急車へ収容する。厚生中央病院に向け、救急車出構を確認し対応を終了する。 原因：生理前不安症候群の持病であり、月曜日から目眩と体調不良 | 2021 | 6月
2防災 | 10 | 木 | 05:13:00 | 防排煙作動 | 多目棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて【４棟ザ・クラブ Ｂ１Ｆ ０１４】排煙口作動及び【３棟 ザ・ガーデンホール Ｐ１Ｆ ００２（ＴＨ－Ｒ１－ＳＦ－０２）】排煙機運転を確認する。※自火報連動中 対応：自火報盤にて該当排煙口の復旧操作を確認、排煙機連動停止操作し【３棟 ザ・ガーデンホール Ｐ１Ｆ ００２（ＴＨ－Ｒ１－ＳＦ－０２）】の排煙機を停止する。隊員が現場に到着、非火災を確認する。現場にて排煙口の復旧及び排煙機の停止を併せて確認する。該当排煙口釦の付近にて清掃中のグランサイズ清掃員と合流、事情を説明するも押していないとの返答を受ける。 女子ロッカー奥のシャワー室を清掃中の清掃員と合流、隊員が話を伺うも現在店内は清掃スタッフ２名しかおらず、どちらも排煙口釦を押した覚えはないとのこと。 設備センター担当者へ排煙ダクトの点検依頼をするも、対応は難しい為業者依頼をするとの返答を受ける。設備センター担当者へ排煙機と連動箇所の空調機の起動依頼をする。 原因：作動後すぐに復旧操作を確認した事から、恐らく現場に居た清掃スタッフが誤って操作したものと思われる。 | 2021 | 6月
2防災 | 16 | 水 | 09:37:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報盤にて防排煙の作動信号及び、排煙機の起動信号を確認する。※自火報連動中 対応：隊員現場到着し、非火災である事を確認する。非火災等の報告を受け、排煙機の連動停止操作し、排煙機を停止する。設備センター担当者にて【１棟ガーデンプレイスタワー ３Ｆ ０２４ 貸室Ｄ 排煙口】を復旧する。設備センター担当者へ該当以外の排煙口、排煙ダンパが未復旧である旨、お伝えする。空調を復旧させる為、排煙口、排煙ダンパの連動停止及び、空調の移信停止を実施する。自火報盤にて、上記３ヵ所の防排煙の作動信号が復旧したのを確認する。設備センターにて、自火報盤の復旧操作を実施する。ＢＭ統括より、【１棟ガーデンプレイスタワー ３Ｆ ０２５ 廊下Ｄ 排煙口】のマスク登録依頼を受け、マスク登録を実施する。（本日の作業終了まで）自火報連動停止を実施し、マスクを解除する。自火報連動停止を解除し、異常が発生しない事を確認する。 原因：作業者が排煙口の起動ボタンは押下していない事から、金庫の撤去作業の振動により発報したものと思われるとの見解を受ける。 | 2021 | 6月
1救急 | 17 | 木 | 17:58:00 | 救急車要請 | 外構部 | 内容：駐車場センター担当者より該当場所にてタクシーとバイクの接触事故が発生したとの連絡を受ける。尚、バイクの運転手が負傷している為、救急車の要請を併せて受ける。 対応：１１９番通報を実施する。尚、現場の隊員より看護師の女性が現場に居合わせており応急処置を実施中、傷病者の意識・呼吸ありを確認する。三田交番より徒歩にて警察官１名が現場に到着する。救急車が現場に到着し、警察車両２台が現場に到着する。傷病者が救急車に収容され、救急車が厚生中央病院に向け出構を確認する。 備考：プラタナス通り三田橋方面に走行中のタクシーが車寄せ入口を過ぎた辺りで右折。後方を走行していたバイクがタクシーを追い越そうとした際にタクシーの右側面に追突する。 | 2021 | 6月
7その他 | 19 | 土 | 01:40:00 | 迷惑行為 | 外構部 | 内容：センター広場にて男性２名女性２名が飲酒・喫煙及び音楽再生し、歌唱しているのを確認する。 対応：隊員が注意し止めて頂くも、再度、喫煙・音楽再生を開始するのを確認し、隊員が再度注意実施するも聞き入れず、１１０番通報実施する。時計広場にて渋谷警察１名と合流する。該当者４人組に注意喚起・移動を促し該当者が移動し、タクシーに乗車するのを確認する。該当集団が利用していた場所を清掃する。早朝に相鉄企業へ再度清掃依頼をし、対応を終了する。 | 2021 | 6月
6EV・ES | 20 | 日 | 13:46:00 | エスカレーター故障警報 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にてエントランスパビリオン４号機エスカレーター(下り)の故障警報の鳴動を確認する。 対応：現場に到着し怪我人なし、エスカレーター故障表示「ｃｄ」を確認する。※故障表示内容「電源異常」点検を開始する際に、上記エスカレーター乗り口にて、男性のお客様よりご意見を頂戴する。オーチスエレベーターへ点検依頼をする。オーチスエレベーターにて復旧作業が完了した為、規制を解除、再起動する。 原因：ステップに小石が挟まり安全装置が働いたもので、停止したことにより電源異常の故障表示が表記されたと思われるとの事。 | 2021 | 6月
4設備 | 24 | 木 | 23:43:00 | 漏水情報 | タワー棟 | 内容：駐車場センター担当者より該当場所にて１秒間に数滴の水漏れが発生し、現在設備センターにて対応中との連絡を受ける。 対応：隊員が駐車場センター担当者と合流し該当場所の車室９前車路にて水漏れ３箇所を確認、バケツが３つ設置されているのを確認する。尚、漏水の原因は大成建設の作業によるものと思われ、設備センターより大成建設へ問い合わせを行う。新たな漏水箇所が感知器に近い為、設備センター担当者より感知器のマスク処理依頼を受け【１１棟Ｂ３Ｆ００８地区１２７】、【４１棟Ｂ３Ｆ００８地区１１４】マスク登録を実施する。設備センター担当者より吸水作業が終了した旨、連絡を受ける。漏水は完全復旧していない為、感知器のマスク登録を継続するよう依頼を受ける。 原因：商業棟Ｂ２Ｆにて旧三越客用トイレ撤去作業が行われており、給水配管より漏水。大便器に逃がす処置がされるも、受け切れていない水が溢れ床面に溜まった事によりＢ３Ｆへ漏水したもの。 ６/２７ ＢＭ統括 森所長より同箇所にて再度漏水が発生し現在対応中である旨、連絡を受け、漏水箇所が５秒に１滴の滴下であり、バケツ×１・カラーコーン×１が設置されていることを確認する。ＢＭ統括 森所長よりＳ－２５階段（Ｂ３Ｆ～Ｂ２Ｆ）の壁面より漏水を確認及び漏水の原因であるホースの補修が完了し止水した旨、連絡を受ける。 原因：旧三越客用トイレのホースの繋ぎ目の部分より漏水が発生した。 | 2021 | 6月
1救急 | 28 | 月 | 10:33:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：駐車場センターよりタワー棟１Ｆ車寄せに救急車が入構したとの連絡を受け、２５Ｆミサワ様からの通報である旨、情報を得る。 対応：３３号機エレベーターを専用運転に切り替える。救急隊を２５Ｆから誘導する。救急車が東京医療センターへ向け出構し対応を終了する。 原因：傷病者女性が何かにぶつかり胸を強打、呼吸困難になり付添いの従業員が１１９番通報した。 | 2021 | 6月
4設備 | 28 | 月 | 17:29:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回者より、該当箇所にてタイルのぐらつきを確認したとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼をするも、破損箇所が広範囲な為設備センターでは対応できないとの連絡を受け、該当箇所を規制する。ウェスティンホテル防災センターへ情報共有する 原因：経年劣化。以前に修復した場所。 ８/５ 設備センター担当者よりタイル補修完了報告をウェスティンホテルより受けた旨、連絡が入る。コーン×２、貼紙×２を撤去し、復旧を確認する。 | 2021 | 6月
7その他 | 29 | 火 | 18:55:00 | 飼い主男性対応 | 外構部 | 内容：タワーＢ１Ｆエントランスホール配置の隊員より昨年対応した黒のラブラドールレトリバーがセンター広場ドコモショップ前六角ベンチに３ｍ程のリードにて繋がれて吠えているのを確認する。 対応：前回対応時に警察対応にする取り決めにしていた為、渋谷警察へ相談。駅前交番より警察官が臨場、飼い主男性へ今後も続くようであれば立ち入り禁止になる旨、声掛けするも気の無い返事をされる。飼い主が敷地外へ出た為、対応を終了する。 | 2021 | 6月
2防災 | 2 | 金 | 19:04:00 | 感知器伝送不良 | 駐車場 | 内容：自火報総合監視盤にて１１棟三越駐車場Ｂ２Ｆ０１６地区０７３ Ｂ２～Ｂ１Ｆスロープ 差動二種の感知器伝送不良を受信する。 対応：現場確認し、該当感知器周辺に異常が認められない事を確認する。設備センターよりマスク登録・解錠の依頼を受け、該当感知器をマスク登録・解錠するも復旧せず。設備センターでは対応が難しい為、週明けに業者へ点検依頼する旨、連絡を受け対応を終了する。 ７／５ 能美防災作業員が入館し、該当感知器のマスク解除の依頼を受け、マスク解除を実施し復旧を確認する。 ７／６ 自火報総合監視盤にて再度、上記場所の伝送不良を受信する。現場確認するも該当感知器周辺に異常が認められない事を確認する。設備センターの依頼で該当感知器をマスク登録・解除するも復旧しない為、登録を継続する。 原因：原因不明。 | 2021 | 7月
4設備 | 3 | 土 | 07:20:00 | 雨漏れ対応 | ＳＷ | 内容：隊員がスカイウォーク１号機乗り口手前右側の植栽が置かれている場所に直径１０ｃｍ程の水溜まりを確認。水溜まりの真上より１分間に１滴の滴下を確認する。９号機横の植栽が置かれている場所にて雨漏れ２箇所（水溜まり有り）を確認する。 対応：隊員がバケツ×３を持参し現場へ向かう。スカイウォーク１号機及び９号機にバケツ×３を設置する。水溜まりを防災センターにて拭き取る。設備センターより９号機停止依頼を受け隊員が現場に向かう。点検が終了、スカイウォーク９号機を再起動する。 原因：経年劣化による雨漏れと思われる。 | 2021 | 7月
7その他 | 3 | 土 | 13:00:00 | 迷い人対応 | ＳＷ | 内容：インフォメーションより、お母様とはぐれてしまったお子様がいるとの連絡を受ける。 対応：各ポスト配置者にて捜索を開始する。隊員がインフォメーションに到着し、お子様と合流する。スカイウォーク１２号機付近にてお子様のお母様と合流し、お子様を引き渡し対応終了する。各ポスト配置者による捜索を終了する。インフォメーションへお子様がお母様と合流した旨伝え、対応を終了する。 備考：スカイウォーク内でお母様とはぐれ、捜していた状況を一般来街者が目撃。その方がお子様をインフォメーションまで連れて行く。 | 2021 | 7月
7その他 | 3 | 土 | 17:56:00 | バイク無断駐輪対応 | Ｉ街区 | 内容：ノジマ従業員より店舗前にバイクが駐輪されているとの情報を受ける。（ノジマ従業員にて１１０番通報実施済み） 対応：隊員がノジマ店舗前に到着、ノジマ従業員と合流する。バイクの所有者が現場に戻って来た為、隊員より誓約書の記入を申し入れるも拒否される。施設内の禁止事項等説明するも、警告について納得されていない様子であり、終始対応の動画撮影を行う。渋谷警察担当者より駐輪男性に注意喚起を行うも、民事不介入である事を理由に一切聞き入れず。バイクの所有者がバイクに乗車し、敷地外へ移動する。目黒警察担当者へ今後の対応について相談し、対応を終了する。 | 2021 | 7月
7その他 | 4 | 日 | 21:39:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：外線電話にて弐番館８０７号室居住者様より、８０６号室から騒音（音楽）がするので確認に来てほしいとの連絡を受ける。 対応：８０６号室前に到着するも騒音は確認出来ず。８０７号室のインターフォンにて状況確認したところ、居住者様より室内にて騒音状況を確認して欲しいと要請を受け、隊員が入室し確認するも、騒音を確認出来ず。明日弐番館フロントへ報告する旨お伝えし、対応を終了する。 | 2021 | 7月
2防災 | 5 | 月 | 10:59:00 | 非火災対応 | 商業棟 | 内容：防災センター内にて非常放送（火災放送）が鳴動するのを確認する。パナソニック防災作業中に伴い、自火報設備連動停止中。※総合監視盤には表示が上がっていないのを確認する。 対応：非常放送設備を確認したところ、商業棟B２Fにて火災階の表示を確認する。火災放送が流れた箇所に確認中の旨放送を流す。商業棟B2F トラックヤードにて確認中放送が流れているのを確認する。外構部が非常放送のエリアに含まれている為、確認する。ワインマート、シャトーレストラン従業員より内及び事務所内に放送が流れていた旨確認をする。感知器の異常が無かった為、非常放送の自動放送にて非火災放送を流し、放送設備を復旧する。駐車場センターへ放送範囲を確認したところ、北ゲート、商業棟B2F大成建設待機所にて流れたとの返答を受ける。再度防災センター内にて非常放送（火災放送）が鳴動するのを確認する。同様の火災階の表示を確認する。非火災を確認し、非常電話の連動を停止する。対処者より大成建設の非常電話の配線作業が原因で発報した可能性があるとの連絡を受ける。放送設備を復旧する。パナソニック防災が配線復旧作業を開始する。自火報総合監視盤にて復旧を確認する。 原因：大成建設がダクト撤去作業の際、誤って非常電話の配線を切断した。（非常電話連動中） その後再度大成建設が１０：５９発生の感知器伝送不良復旧作業中に非常電話の配線に触れてしまった。（非常電話連動中） | 2021 | 7月
2防災 | 6 | 火 | 02:04:00 | 感知器伝送不良 | ビヤステ | 内容：自火報総合監視盤にて該当箇所の感知器の伝送不良を確認する。その後、発報と復旧を繰り返す。 対応：鹿島建設に同行し、現場確認するも該当感知器の異常は確認出来ず。設備センターに点検依頼をする。マスクの入り切をするも復旧出ず。設備センターより、マスク登録依頼を受けた為、該当感知器のマスク登録を継続する。 原因：原因不明。 | 2021 | 7月
4設備 | 6 | 火 | 10:01:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員が、該当場所にてタイル５枚分（約７５㎝程度）のタイルの破損を確認する。 対応：設備センター担当者以下３名が現場に到着、コンクリートボンドにてタイルを接着する。 原因：経年劣化と思われる。 備考：当面の間は様子を見るとの事。 | 2021 | 7月
2防災 | 6 | 水 | 15:02:00 | 注意報対応 | ＧＳ | 内容：防災センター内、総合操作盤にて下記の注意報信号を受信する。 【注意表示 14棟 グラススクエア Ｂ１Ｆ ０１６地区 ２３４ Ｂ－１０９】総合監視盤にて、同時刻に上記信号の復旧を確認する。 対応：隊員が現場到着、非火災を確認する。換気扇は作動している事を確認する。又、設備センター担当者へ連絡し、換気扇については今朝から起動している旨、確認する。隊員がしげぞう責任者に煙の発生状況について確認するも、普段通りであった旨、返答を受ける。原因については、客先側に煙が一時的に流れたものと思われる為、対応を終了する。 原因：客席側に煙が一時的に流れ込んだことが原因と思われる。 | 2021 | 7月
4設備 | 6 | 水 | 15:40:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：相鉄企業担当者より、該当場所にてお客様よりタイルが欠けていて、転びそうになったとご意見を頂戴したとの連絡を受け、隊員が現場確認へ向う。 対応：隊員が現場を確認、防災センターにてコーン×１、貼紙×１にて規制する。設備センター担当者にて状況を確認するも、対応困難な為、鹿島建設に修繕依頼する旨の報告書を受信する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 7月
7その他 | 6 | 水 | 22:40:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて６１９号室居住者様より７１９号室から争ってると思われる騒ぎ声がするので確認して欲しいとの連絡を受ける。尚、朝方などにも騒音があるとの話を伺う。 対応：現場急行し７１９号室の扉前及び周辺を確認するも、騒音は確認出来ず。隊員が６１９号室のインターフォンにて上記の旨、お伝えし対応を終了する。 ７／７ 弐番館フロント担当者へ上記の旨、お伝えする。 備考：７１９号室から争ってると思われる騒ぎ声がするとの連絡。 | 2021 | 7月
1救急 | 7 | 木 | 10:17:00 | 傷病者対応 | Ｉ街区 | 内容：巡回中の隊員がウェスティンホテル前馬蹄階段にて倒れている男性を確認する。男性より転倒したとの申告を受け、気分の悪さ等は無い旨確認する。また、肘からの出血を確認する。 ※近くに居た男性より１１９番通報をした旨の報告を受ける。 対応：救急隊が厚生中央病院へ向け出構した為対応を終了する。 | 2021 | 7月
7その他 | 7 | 木 | 22:17:00 | 酩酊者対応 | タワー棟 | 内容：外線電話にてタワー棟６Ｆ サッポロビール従業員より 扉をガンガン叩かれているとの情報を受け、隊員を現場へ急行させる。 対応：隊員より、該当男性に話しかけるも酩酊状態にあり会話が通じず、座り込み移動する気配が無いとの連絡を受ける。防災センターより１１０番通報を実施する。警察官２名と合流し誘導開始する。酩酊男性が警察官２名と共に移動を開始する。酩酊男性がタクシーに乗車し敷地外へ移動するのを確認した為、対応を終了する。 | 2021 | 7月
2防災 | 9 | 金 | 10:07:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報盤にて下記の防排煙の作動信号及び、排煙機の起動信号を確認する。※自火報連動中 【１棟ガーデンプレイスタワー ４Ｆ ０１０ 貸会議室Ｃ－２】 【１棟ガーデンプレイスタワー ４Ｆ ０１１ 貸会議室Ｃ－１】 【１棟ガーデンプレイスタワー ３５Ｆ ００１ ＯＴ－３５－ＳＦ－０１】 対応：隊員より非火災である事を確認する。※非火災の報告を受け上記排煙機を連動停止、排煙動力を停止する。隊員より復旧操作するも排煙口の蓋が閉まらない為、復旧できない旨連絡を受ける。防災センターより棒を持って現場に向かう。自火報盤にて、上記２ヵ所の防排煙の作動信号が復旧したのを確認する。設備センター担当者へ空調復旧の依頼をする。自火報盤にて、全ての連動停止を解除する。排煙口操作ボタンに注意喚起シールを貼り付ける。 原因：ジェネシスヘルスケア従業員が誤って操作したもの。（ジェネシスヘルスケアが倉庫として使用中） | 2021 | 7月
2防災 | 9 | 金 | 10:52:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて【２３棟 ビュータワー ０階０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】の火災信号を受ける。 対応：対処員よりビュータワー外観からは煙等確認出来ない旨、連絡を受ける。ホットラインにて放送を実施し、ＪＲ防災へ連絡する。３１０号室に到着し非火災を確認する。恵比寿ビュータワー管理室にて自火報盤復旧するも再発報を確認する。恵比寿ビュータワー管理人より感知器故障の可能性が高いとの報告を受け、恵比寿ビュータワー管理室にて感知器を取り外し、自火報盤にて移信停止をする。ＳＲＥよりディスクガレージ社員が駐車場入口にてゲートが開かず入れない、との情報を受ける。駐車場センターより駐車場復旧の連絡を受ける。再度ビュータワーの火災信号を受信、発報と復旧を数回繰り返す。駐車場センターより再度駐車場入口ゲートがクローズしたとの連絡を受ける。ビュータワー防災センターより先程取り外した感知器を再度設置した所、再度火災信号があがった旨、申し出を受ける。エリア防災の移信停止を実施する。防災センターにてエリア防災の復旧を確認、自火報盤にて受信機の復旧操作を実施する。恵比寿ビュータワー管理室より、サンシンにて感知器を取り外し、後日感知器を取り付ける予定である旨連絡を受ける。該当感知器の交換については、サンシンにて後日実施予定。 原因：３１０号室の感知器（押入れ内の感知器）が湿気により不具合が発生したと思われる。 | 2021 | 7月
1救急 | 9 | 金 | 11:54:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：インフォメーション担当者より、ＢＣゾーン間にて傷病者発生したとの連絡を受ける。隊員以下３名が現場へ急行、スカイウォーク入口前にて待機する。 対応：隊員がスカイウォーク入口及び現場に到着する。現場ベンチにて額を裂傷している女性を確認する。傷病者より救急車要請を受け、防災センターより１１９番要請を実施する。救急車がスカイウォーク入口前に到着、隊員が現場まで誘導する。傷病者が救急車に収容され、救急車が都立広尾病院へ向け出構する。 備考：ＩＴＶにてスカイウォーク５号機降り口にてステップに躓き転倒、額を地面にぶつけているのを確認する。 | 2021 | 7月
6EV・ES | 9 | 金 | 16:50:00 | エスカレーター異音 | ＥＰ | 内容：巡回中の隊員がエントランスパビリオンエスカレーター４号機（下り）乗り口のステップ部分より、金属が擦れるような音を確認する。 対応：オーチスエレベーター担当者へ点検依頼を実施。オーチスエレベーター 作業員２名が入館、点検を開始する。オーチスエレベーター 作業員２名が点検終了し退館する。 原因：エスカレーターのステップとガイド部分（スカートパネル）は常に擦れているのものだが、２日前にチェーンを交換した為、部品が馴染んでおらず通常とは違う擦れ方をしていた事により異音が発生していたもの。 処置：注油し復旧する。 | 2021 | 7月
2防災 | 9 | 金 | 21:03:00 | 感知器伝送不良 | 駐車場 | 内容：自火報総合監視盤にて感知器の伝送不良の信号を受信、隊員が現場へ急行する。 対応：現場にて目視上、該当感知器周辺に異常が認められない事を確認する。設備センターより該当感知器のマスク登録・解除の依頼を受ける。該当感知器をマスク登録し復旧するも、マスク解除直後に再度発報する。設備センターより、故障している可能性が高いとの連絡を受ける。又、感知器本体が高所に設置されている為、調査・交換が困難である事から、再度マスク登録の依頼を受ける。 ７/１０ 設備センター担当者より湿気の可能性があると思われ現在、湿気が無い為、該当感知器をマスク解除依頼を受け、該当感知器をマスク解除し復旧するのを確認する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 7月
7その他 | 10 | 土 | 10:27:00 | 車両接触情報 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより駐車場Ｂ３階 東ゲート入口にて車両同士が接触したとの情報を受ける。警察も既に到着済みとの情報も併せて受ける。 対応：車両運転手双方共に怪我は無い事を確認する。駐車場センターより事故原因としては加害車両運転手による前方不注意であった旨、情報共有を受ける。 原因：東ゲート入口にて停車中（発券中）の白のプリウスが、黒のレクサスに後ろから追突される。 | 2021 | 7月
6EV・ES | 10 | 土 | 10:52:00 | ＥＶ不具合 | 多目棟 | 内容：ガーデンホールより貨物用エレベーター １号機の荷物用エレベーターが開いたまま操作を受け付けなくなった旨連絡を受ける。※尚、現在は正常稼動中。 対応：対処員が確認したところ、同様の事象を確認する。三精 管制員へ点検依頼する。三精 点検員が入館し、点検する。安全装置センサーの埃を取り除き復旧する。 原因：３Ｆの安全装置センサー部に埃が溜まっていた為、エレベーターが３Ｆに行ったときにボタンが反応しなかったとの事。 | 2021 | 7月
1救急 | 10 | 土 | 15:51:00 | 救急隊誘導 | ＳＷ | 内容：インフォメーションよりスカイウォークＹＧＰ側入口にて熱中症と思われる男性が1名いるとの連絡を受ける。 対応：該当男性の意識・呼吸ありを確認し、一般のお客様が救急要請したのを確認する。インフォメーションより椅子を借り、該当男性をインフォメーション脇にて休ませる。救急隊が現着し、傷病者をストレッチャーにて搬送する。傷病者を収容した救急車が厚生中病院へ向け出構する。 | 2021 | 7月
7その他 | 11 | 日 | 00:47:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：３１０号室室内インターフォンにて、３１１号室から重低音が響くので確認に来て欲しいとの依頼を受ける。尚、対応後の連絡は不要との事。 対応：３１１号室前に到着するも、共用廊下からでは室内からの音は確認出来ず。３１１号室のインターフォンにて、他の部屋から音がうるさいと苦情が来ている事を伝え、音量を下げて貰える様お願いする。 | 2021 | 7月
2防災 | 11 | 日 | 11:02:00 | 非火災対応 | ＧＳ | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて、グラススクエアＢ１Ｆ店舗 喜助【４４棟 グラススクエアＢ１Ｆ ０１３地区１４４ Ｂー１０７ 】の火災報を受信する。防火シャッターが作動しているのも併せて確認する。※鹿島建設によるスプリンクラー作業に伴い非常放送のみ連動停止中 対応：現場にて非火災を確認する。設備センター担当者へ防火シャッター復旧依頼する。現場より調理中の熱が籠って発報したものと報告を受ける。※排気ファンは回っているが風量が弱いとの事。自火報総合操作盤を復旧させる。ＢＭ統括が設備センターへ排気ファンの作動状況を確認、１０：０２より排気ファンが作動している事を確認する。防火シャッターが復旧し、対応を終了、喜助が営業を再開する。再度同じ箇所の熱感知器が発報し、同様の対応を実施する。ＢＭ統括へ厨房の煙がグラススクエアの共用部まで流れ込んでいる為、センター広場口の自動扉を開放維持にする。設備センターより防火戸に関しては原因不明の為、マスク登録して欲しい旨連絡を受ける。防火戸をマスク登録し、解除する。自火報総合操作盤で故障表示が復旧したのを確認する。テスト調理を行う旨ＢＭ統括より依頼を受け、自火報総合操作盤にて防火シャッター・防火戸を連動停止する。ＢＭ統括よりテスト調理を行った結果、煙が店内に充満したとの連絡を受ける。再度同じ箇所の熱感知器が発報する。１回目・２回目と同様の対応を実施する。ＢＭ統括からの依頼を受け自火報総合操作盤にて該当箇所のマスク登録及び防火シャッター・防火戸の連動停止を行う。隊員よりテスト調理が終了した旨連絡を受ける。テスト調理にて発生した煙は厨房内にて完結しており、客席には流出していない事を確認する。マスク解除及び防火シャッター・防火戸の連動停止解除を行う。喜助営業再開し、ＢＭ統括より喜助の営業が終了するまで非常放送の連動停止を継続するよう依頼を受ける。ＩＴＶにて喜助が消灯したのを確認、自火報総合操作盤にて非常放送の連動停止を解除する。 ７/１６ ＢＭ統括よりビル側設備であるモーターダンパーが不具合を起こしていた事が原因であった旨連絡を受ける。 原因：焼き調理の熱が感知器周辺に籠ってしまった為。（１回目、２回目）設備センターにて喜助の給気ファンをブレーカーから離線した際に一時的に熱が籠り感知器が発報した。（３回目） 天井内にある厨房排気用モーターダンパーが経年と開閉頻度により駆動部とモーターダンパー本体軸の接続が緩んでしまった為。 | 2021 | 7月
5自然災害 | 11 | 日 | 16:15:00 | 暴風雨対応 | 外構部 | 内容：暴風雨に伴い下記の対応を実施する。 対応：グラススクエア１Ｆタワー側、ＪＲ側扉、・オリヴィエ＆コー側扉前、タワー棟１Ｆファミマ！！脇扉にウォーターブロックを設置する。エントランスパビリオン前・時計広場の自転車乗入禁止看板をエントランスパビリオン内へ収納、プラタナス広場の自転車乗入禁止看板をＳ－１０階段付近へ収納する。外構部の店舗へ注意喚起する。ファミマ！！従業員より強風に伴い店舗写真美術館側扉の施錠依頼を受け、施錠し貼紙を設置する。外部エスカレーター１・２・４号機を停止、降雨時の規制を行う。 | 2021 | 7月
2防災 | 12 | 月 | 09:12:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：自火報総合監視盤にて熱感知器【４棟ザ・クラブＢ１Ｆ０１０地区０９７ バックヤード 定温一種７０】の伝送不良を確認する。 対応：設備センターより該当箇所のマスク登録解除依頼を受けた為、実施するも復旧せず。再度設備センターへ点検依頼する。設備センターより感知器の在庫が無い為、後日交換する旨連絡を受ける。 原因：感知器不良と思われる。 | 2021 | 7月
2防災 | 16 | 金 | 10:18:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて、【２３棟 ビュータワー ０階０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】エリア防災恵比寿ビュータワーの火災一括信号を受信する。 ※自火報連動停止中、自火報盤にて「駐車場管制盤移信停止」「副受信機移信停止」がフリッカーしているのを確認する。 対応：恵比寿ビュータワー管理室に連絡、管理人より1502号室の感知器が発報した旨の報告を受ける。管理室にてＥＶが停止しているのを確認、非常階段にて１５０２号室へ急行する。部屋の前にて周囲に煙、臭気等無しを確認する。室内に声掛けするも応答が無い為入室できず、周辺状況の確認を実施する。恵比寿ビュータワー管理人が、現場の状況より非火災と断定し復旧させた旨、報告を受ける。クローゼット内の感知器の誤作動が原因であり、現在中継器を遮断し仮復旧したとの連絡を受ける。尚、自火報盤の移信停止も解除したとの事。後日感知器の交換を行うとの事。 原因：クローゼット内の感知器が誤作動を起こしたものと思われる。 | 2021 | 7月
2防災 | 16 | 金 | 21:10:00 | 事後聞知火災情報 | タワー棟 | 内容：タワー棟 １４Ｆテナント ＵＳＥ 従業員より、ロッカーに設置されているのコンセントが使用できなくなったので確認して欲しいとの連絡を受ける。尚、テナント社員より１８：３０頃に他の社員がコンセントを使用した際にショートし火花が出ていたと併せて報告を受ける。 対応：隊員を現場へ急行させ、使用出来ないコンセントとは別のコンセント付近が焦げているのを確認する。現場にてＢＭ統括 森所長より上原部長、瀧岡部長へ連絡し消防通報について協議を行い、瀧岡部長より消防通報は恵比寿出張所とするよう通報要請を受けた為、恵比寿出張所へ事後聞知火災の通報を実施する。隊員がエレベーター３３号機を一次消防運転に切替え、消防隊を現場まで誘導する。ＢＭ統括 森所長より、消防の判断により、火災認定した旨、連絡を受ける。 原因：コンセントにＰＣのプラグを差す際に誤ってアース線を一緒に差した為ショートしたもの。 ７/１９ 恵比寿出張所より該当ブレーカーの確認の件で連絡を受け、現在、コンセントが復旧するまでの間は使用不可の状態の旨、お伝えする。 ７/２１ 恵比寿出張所より該当ブレーカーの当日の状況について、当日対応した者に確認したい旨連絡を受けるが、本人が非番であった為、出勤する本日夜間に再度連絡をして頂くようお伝えする。 | 2021 | 7月
3防犯 | 19 | 月 | 23:32:00 | ＢＭライン断線異常 | タワー棟 | 内容：防災センター内防犯監視モニターにて上記場所（ＫＯ０３０６）のＢＭライン断線異常を確認する。 対応：現場確認するも異常をできず。鹿島建設作業責任者へ連絡するも、Ｃ階段扉付近での作業はしていないとの事。東京コントロールセンターへ対応を要請する。対処員が復旧作業を行い復旧する。 原因：当時旧みずほ銀行の区画で天井裏ダクトの作業をしていた作業員がＢＭラインを誤って切断したもの。 現場作業員は工事区画に配線が残っていないと聞いていた為、切断しても影響がないものと思っていたが、実際はビル側の配線は残っていたもの。 切れた配線を結線し、復旧する。 | 2021 | 7月
2防災 | 19 | 月 | 15:37:00 | 防災電源異常 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて、【７棟三越Ｂ１階００１ ＤＰ－Ｒ－Ｂ１－１ 防災電源異常】を受信する。 対応：大成建設へ確認するも異常の報告は上がってないとの事。防災センター内自火報総合操作盤にて、非常放送・駐車場管制盤・副受信機・ＥＬＶ監視盤の連動停止を実施する。該当の電源盤を特定し、ヒューズを外し自火報総合操作盤が復旧した事を確認する。ヒューズを再設置し異常がでない為様子見とするとの事。 原因：ヒューズが飛んだ事による異常。なぜ、ヒューズが飛んだのかは不明。 | 2021 | 7月
2防災 | 20 | 火 | 01:39:00 | ガス漏れ警報 | 外構部 | 内容：防災センター総合操作盤にて【２５棟ザ・ガーデンホール通路Ｂ１Ｆ００２地区 緊急ガス遮断弁上部天井裏 ガス中継器】のガス漏れ発生警報（０７：０５現在、計７回発報・復旧繰り返す）を確認する。尚、発報時、鳴動せず。 対応：再度、上記場所のガス漏れ発生警報が発報した為、現場確認するもガス臭等は確認できず。設備センターへ連絡するも設備センター側では原因はわからない為、東京ガスへ点検を依頼する様返答を受ける。隊員がＢ１Ｆ プロムナード Ｍ階段脇スプリンクラー制御弁室内の感知器の赤ランプが点滅しているのを確認する。【２５棟ザ・ガーデンホール通路Ｂ１Ｆ００４地区】のガス漏れ警報器であり発報したガス漏れ警報器とは別のもの。亀谷統括より【２５棟ザ・ガーデンホール通路Ｂ１Ｆ００２地区】、【２５棟ザ・ガーデンホール通路Ｂ１Ｆ００４地区】のガス漏れ警報器を交換する旨連絡を受け復旧を確認する。東京ガス作業員が入館するもガス漏れ警報器の資産はビル側の物であり、東京ガス様の管理外とのこと。 原因：ガス漏れ警報器の経年劣化による故障と思われる。 | 2021 | 7月
7その他 | 22 | 木 | 22:15:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆ立哨警戒中の隊員が女性２名のお客様よりタワー棟Ｂ１Ｆ女子トイレの洗面所で手洗いしてる男性が居たとの情報を得る。 対応：上記場所の男女・多目的トイレ内を検索するも無人である事を確認し該当男性と接触出来ず。プロムナードにいた上記女性２名のお客様に男性の詳細な情報をお伺いしＩＴＶ録画画像の確認を実施する。隊員２名にてＢ１Ｆ女子トイレ内にカメラ等の設置がないか点検するも異常認めず。 ＩＴＶ内容：該当男性が連れの男性とセンター広場ドコモショップ側六角ベンチを利用していたが、該当男性のみタワー棟Ｂ１Ｆトイレ方向へ入室。その後女性２人がトイレへ入室するもすぐに退出するのを確認する。 | 2021 | 7月
1救急 | 23 | 金 | 10:56:00 | 救急車情報 | 弐番館 | 内容：東邦警備より、弐番館前に救急車とポンプ車が１台ずつ止まっているとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場へ急行し救急隊より５０６号室より通報があり既に救急車へ収容済みとの情報を得る。救急車が日本赤十字社医療センターへ向け出構し対応を終了する。 原因：通報理由は救急隊より教えて頂けず。 | 2021 | 7月
1救急 | 23 | 金 | 16:00:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：ＪＲ防災より、スカイウォーク内にて体調不良のお客様がいるとの情報を受ける。 対応：隊員を現場へ急行し熱中症と思われるが、傷病者本人より救急車要請は必要無いとの意向を伺い、飲料水・氷をお渡しする。付き添いの友人がお母様へ連絡済みである事を確認する。現場に来られたお母様より救急車要請の依頼を受け、防災センターより１１９番通報を実施する。救急隊を現場まで誘導し救急隊が傷病者の搬送させる。傷病者を救急車へ収容し、日赤医療センターへ向け出構する。 原因：気持ち悪く、嘔吐を繰り返していた。（熱中症と思われる。） | 2021 | 7月
4設備 | 24 | 土 | 21:27:00 | タイル破損 | プロムナード | 内容：巡回者がＢ１Ｆプロムナード（テストキッチン前）のタイルが破損しているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。設備センターより陥没している為、修復不可能との報告を受ける。防災センターにて、コーン×１・貼り紙×１を設置する。 原因：経年劣化によるものと思われる。 | 2021 | 7月
3防犯 | 24 | 土 | 17:35:00 | カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：防犯監視盤にて２８ＦコアＧのカードリーダー通信異常を確認する。※作業により日中入館していたセコム担当者へ作業内容を確認、カードリーダーの配線等は切断していない為、カードリーダー本体の不具合との見解を得る。 対応：セコム東京本部コントロールセンター担当者へ点検を依頼する。セコム目黒支社担当者が入館し、隊員が２８ＦコアＧまで同行する。セコム目黒支社担当者より、本日の日中作業時の異常だと思われるが現時点での復旧はできない、との連絡を受ける。明日、２８ＦコアＩの作業で入館する予定であり、その際にコアＧの点検を再度行うとの事であり、それまで現状のままにしてほしいとの意向を受ける。 原因：日中作業時の異常だと思われる。 ７／２５ セコム目黒支社担当者が入館、作業を開始する。カードリーダー(ビル側）を交換し、復旧した旨連絡を受ける。隊員が現場にて交換したカードリーダーが正常に作動するのを確認する。セコム目黒支社担当者が退館する。 | 2021 | 7月
7その他 | 24 | 土 | 00:46:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：３１０号室室内インターフォンにて、２０分位前より３１１号室からの重低音が響くので、確認に来て欲しいとの依頼を受ける。尚、対応後の連絡は不要とのこと。 対応：３１１号室の前に到着するも、室内からの音は確認出来ず。インターフォンを何度も鳴らすも出る気配が無く引き続き呼び出しをする。３１１号室住人様が部屋から出て来た為、他の部屋から音に対する苦情が来ている為、音量を下げて貰える様にお願いする。 原因：３１０号室から３１１号室に対する騒音による苦情は、４/２６、５/９、７/１１に引き続き４度目。 | 2021 | 7月
5自然災害 | 26 | 月 | 12:19:00 | 台風対応 | 外構部 | 内容：台風接近に伴う事前準備を実施する。 対応：三角広場Ｊ階段の排水口の点検を実施、落ち葉等のゴミが溜まっていない事を確認する。シャトーレストランへトラロープ（ＮＯ．３）貸し出す。 下記の用具をタワー棟Ｂ１Ｆ給湯室前に準備する。 ・カッパギ（小）×２、カッパギ（大）×１ ※Ｂ３Ｆ倉庫６より ・土嚢×１０ ・バキューム×２ ・浸水防止カバー×１ ７/２７ 降雨の為、時計広場・シャトー広場に計５箇所の足元注意喚起コーンを設置する。タワー棟、グラススクエア、エントランスパビリオン、Ｊ階段の雨の吹込み状況を確認、異常が無い事を確認する。天気回復に伴い、・土嚢×１０・バキューム×２・浸水防止カバー×１収納する。時計広場・シャトー広場に計５箇所の足元注意喚起コーンを回収する。・カッパギ（小）×２、カッパギ（大）×１ ※Ｂ３Ｆ倉庫６に収納する。シャトーレストランよりトラロープ（ＮＯ．３）返却される。 | 2021 | 7月
6EV・ES | 26 | 月 | 14:11:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報鳴動及びタワー棟エレベーター６号機の安全装置作動ランプ点灯を確認する。※昇降機監視盤にて３階で停止中。 対応：エレベーター６号機非常呼出し釦にて、エレベーターが動かなくなった旨連絡を受ける。（男性２名の乗車をＩＴＶにて確認。）籠内にて閉釦を長押ししてもらうも反応せず。籠内より開釦が点灯しているとの情報を受け開釦を押して頂いた結果、扉が開いた為、降りて頂く。隊員が６号機エレベーターをパーキング処置する。安全装置作動ランプについては自動復旧。オーチスエレベーター担当者に点検依頼を実施しオーチス作業員が点検を実施する。 原因：ブレーキ監視スイッチが誤動作した為、安全装置が作動した。機器交換し復旧する。 備考：ＩＴＶにて男性２名が乗車、行き先釦及び閉釦を押す。行き先釦が反応せず他の行き先階釦を押している様子を確認する。 | 2021 | 7月
3防犯 | 26 | 月 | 19:17:00 | キーボックス不具合 | ＧＳ | 内容：ＯＬＩＶＩＥＲＳ＆ＣＯ ＥＢＩＳＵ従業員よりタワー棟Ｂ２Ｆのキーボックスが操作出来ない旨連絡を受け、隊員が現場確認する。 対応：Ｂ２Ｆに到着、キーボックスのカードリーダーが反応しない状況を確認（タッチパネルは正常動作）。ＯＬＩＶＩＥＲＳ＆ＣＯ ＥＢＩＳＵ従業員より個鍵をお預かりする。セコム コントロールセンターへ点検依頼する。該当のキーボックスに「機器調整中」の貼紙を貼付、防災センターの電話番号を掲示する。セコム目黒支社担当者が点検の為、入館する。ソルトウォーター従業員・喜助従業員・デリバリーセンターからも同様の連絡があり上記と同様の対応を実施する。セコム目黒支社担当者より原因は不明であるが、復旧させるにはカードリーダーの交換が必要との見解を受ける。セコム目黒支社担当者にはカードリーダーの在庫がない為、防災センターにて保管している予備のカードリーダーを渡す。※カードリーダー入荷後、改めて交換する予定。予備のカードリーダーの取り付けが完了、正常動作を確認しセコム目黒支社担当者が点検を終了、退館する。テナントからお預かりした個鍵をキーボックスへ収納、貼紙を回収する。 ８/１ セコム目黒支社 担当者により、予備のカードリーダーを新しいカードリーダーに交換し復旧する。 | 2021 | 7月
2防災 | 27 | 火 | 01:47:00 | 事後聞知火災 | タワー棟 | 内容：２８Ｆ男子トイレにて作業していた作業者より２８Ｆ男子トイレ個室内のコンセントをショートさせたのでブレーカーが落ちていないか確認して欲しいとの連絡を受ける。電話にてコンセントの状況を確認したところ、焦げ跡があるとの返答を受ける。 対応：設備センター担当者及びＢＭ統括へ連絡する。隊員が現場に到着、ＢＭ統括と合流しコンセントの焦げ跡を確認する。ＢＭ統括より事後聞知火災にて通報するように要請を受け防災センターにて恵比寿出張所に事後聞知火災で通報を実施する。また、セコムコントロールセンター・首都常駐統轄本部へ上記の旨連絡する。設備センター担当者よりブレーカーについては、ショートさせた際に漏電トリップが発生し、落ちているとの情報を受ける。隊員が非常用エレベーター３３号機の専用運転実施し、車寄せに配置し消防車１台到着後、消防隊の誘導を実施する。セコム目黒支社担当者も入館する。消防隊が現場検証を実施し火災認定する。※０１：４０火災発生、同時刻鎮火。消防隊の現場検証が終了、消防隊・セコム目黒支社担当者が退館し、対応を終了する。 原因：コンセントへプラグを差し込む際、コンセントを覆っているカバーが脱落、カバーとプラグが接触した為、ショートしたもの。 ９/１５ 恵比寿出張所 署員が防災センターに来訪し、回収したコンセントカバーとプラグが返却される。 | 2021 | 7月
4設備 | 27 | 火 | 09:30:00 | 雨漏れ対応 | 外構部 | 内容：外部ＥＳ起動中の隊員より、外部ＥＳ１号機～３号機間の踊り場にて雨漏れの報告を受ける。２０秒に１滴程度。 対応：カラーコーン１本、注意喚起貼紙１枚を設置し規制を行う。設備センター担当者へ点検依頼するも、設備センターでは対応出来ない為、鹿島建設に依頼し鹿島建設よりＢＭ統括に見積りを出し、承認後対応するとの事。コーンと貼紙は継続で設置して欲しいとの依頼を受ける。 原因：台風接近に伴う強風雨により、どこからか浸み込んだ雨が梁の部分から漏れ出したものと思われる。 | 2021 | 7月
1救急 | 27 | 火 | 10:41:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：ＴＨＥ ＫＩＮＴＡＮ従業員より、従業員が火傷を負い病院に連れて行きたいので車椅子を貸して欲しいとの連絡を受ける。 対応：隊員以下２名が車椅子を持参し、現場へ向かう。車椅子にて車寄せへ搬送開始するもＫＩＮＴＡＮ従業員より、付き添える者がいない為１１９番通報して欲しいとの要請を受け防災センターにて１１９番通報実施。救急車が車寄せに到着。その後車寄せにて渋谷警察署 刑事課以下３名が臨場。救急車にて患者を自衛隊中央病院に搬送。※付き添い者は無しであるが、後程ＫＩＮＴＡＮ本部の社員が病院に向かうとのこと。隊員が警察官３名を３８階ＴＨＥ ＫＩＮＴＡＮへ案内し現場検証を実施、終了後車寄せにて解散する。 原因：該当の男性が厨房でお茶を沸かす作業していたところ、鍋を置いた場所の土台が崩れ、男性の両足首より下部に熱湯がかかり火傷したとの事。 | 2021 | 7月
6EV・ES | 28 | 水 | 09:04:00 | エスカレーター不具合 | ＥＰ | 内容：巡回者よりエントランスパビリオンエスカレーター降り口より異音がするとの連絡を受ける。 対応：オーチスエレベーター担当者へ点検依頼する。作業員がステップチェーンを調整し、復旧する。 原因：以前の点検でステップチェーンを交換した際の調節がずれていた為。 | 2021 | 7月
1救急 | 28 | 水 | 17:35:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：コロプラ従業員より体調不良者が発生し、救急車を要請した旨連絡を受ける。 対応：３３号機エレベーターを専用運転に切り替える。傷病者を救急車へ収容し、自衛隊中央病院へ向け出構する。 備考：傷病者に持病（頭痛）あり。毎日服用している薬を本日服用していなかったとの事。 | 2021 | 7月
2防災 | 29 | 木 | 14:24:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて、恵比寿ビュータワーの火災一括信号を受信する。 対応：ホットラインにて放送を実施し、ＪＲ防災へ連絡する。中央監視室にて状況を確認し発報場所が２７０７号室である事を確認する。駐車場センターより駐車場のゲートバーの入口側が閉鎖しており、出口側が開放している旨連絡を受ける。防災監視盤にて駐車場監視盤の移信停止を実施する。居室周辺に煙・臭気等無し、扉が熱を持っていない事を確認、恵比寿ビュータワー管理人にて非火災と断定する。防災センターにてエリア防災の復旧を確認、自火報盤にて受信機の復旧操作を実施する。感知器と中継器を切り離し仮復旧させる為、恵比寿ビュータワー管理人より業者に依頼した旨連絡を受ける。 ７/３０ 恵比寿ビュータワー管理人より業者が入館し感知器交換し復旧した旨の連絡を受ける。 原因：感知器不良。 | 2021 | 7月
7その他 | 29 | 木 | 20:35:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターよりタワー棟Ｂ４Ｆ駐車場 ５７番車室に警察官１名が臨場しているとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に向かい、到着後上記場所に停車している車両と、車両の所有者と警察官が話しているのを確認する。車の所有者より、昨日（７／２８）１７：３０～２２：１０の間に当逃げされた為、警察を呼んで現場検証しているとの情報を受ける。尚、車の所有者よりＩＴＶカメラの画像を確認させて欲しいとの要請を受けるも、警察署より「捜査関係事項照会書」を提出していただく必要があり、画像の確認についても、警察官にしか公開する事が出来ない旨お伝えし、ご納得していただく。隊員が車両を確認、車両左前方タイヤの上部分が白く擦れているのを確認する。（幅５０㎝・高さ３０㎝位の傷）警察官と車の所有者が現場検証を終え撤収する。 備考：警察官よりＩＴＶカメラの確認については、明日（７／３０）に該当車両のドライブレコーダーを確認した後、必要であれば「捜査関係事項照会書」を提出し確認させていただくとのお話を受ける。警察官より車両について、本日（７／２９）は上記車室に駐車しておくように言われた為、駐車場担当者が承認する。 | 2021 | 7月
4設備 | 30 | 金 | 07:09:00 | 漏水対応 | タワー棟 | 内容：ＢＭ統括担当者よりＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳにて、３４Ｆバルブ交換作業で漏水発生の連絡を受ける。 対応：隊員３名がウォーターブロック・ブルーシートを持参し現場に急行する。現場到着し、３４Ｆ漏水無しを確認する。 設備センター担当者へ連絡し、３３Ｆテナント専有部（ＤＡＣ）にある喫煙室内の給湯室より漏水したとの情報を受ける。 ３３Ｆ喫煙室に到着し給湯室を確認、漏水を吸引した痕跡はあるが、現状漏水がない無い事を確認する。直下階の確認の為、３２ＦコアＧ室へ移動する。 ３２Ｆコア室Ｇにて作業中の設備センター担当者３名の作業中を確認、現在の状況を確認する。設備センターより、東京美装興業清掃員から朝方６時ごろに漏水している旨の連絡が入り発生を覚知する。現在は３３Ｆ、３２Ｆの清掃は完了し、３２ＦコアＧ室天井内の漏水状況を確認中とのお話を受ける。 設備センター担当者より、給湯室内にある電気温水器から排水管（ホッパー）で逆流が発生したことが原因である事を確認する。 原因：３３Ｆ喫煙室内給湯室の電気温水器の排水管より水が逆流した事が原因 ８/３ ＢＭ統括より３３Ｆテナント専有部（ＤＡＣ）にある喫煙室内の給湯室より漏水したとの情報を受け、隊員がＢＭ統括と共に現場へ急行する。３２ＦコアＧに到着し、設備センター担当者以下２名の処置中を確認する。配管より数滴の漏水があり、天井への浸みこみはなしを確認する。設備センター担当者により天井裏に吸水シートを設置し、３３Ｆ・３４Ｆ給湯室の使用禁止貼紙を掲示する。 ８/１４ 設備センターよりガルーン社内メールにて配水管の更新が完了し３３Ｆ・３４Ｆ給湯室の使用禁止を解除した旨連絡を受ける。天井の本復旧は８/２４に予定している事も併せて連絡を受ける。 | 2021 | 7月
4設備 | 31 | 土 | 03:35:00 | 植栽用散水ホース破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中にサッポロ広場 レモンの木付近の植栽用散水ホースが裂けているのを確認する。 対応：設備センターへ対応依頼をする。ホースが埋まっておりテープを巻くことができない為、散水設備のブレーカーを落し水を止める。設備センターでは対応できない為グリーンアンドアーツへ情報共有を行う。週明けにグリーンアンドアーツの責任者へ報告し今後の対応を協議するとの事。 原因：経年劣化によるものと思われる。 ８/２ グリーンアンドアーツ担当者より復旧した旨、連絡を受ける。 | 2021 | 7月
1救急 | 31 | 土 | 12:25:00 | 弐番館救急車情報 | 弐番館 | 内容：ＩＴＶ映像にて左記場所に救急車が停車しているのを確認する。 対応：玄関前にて救急隊と合流。傷病者をストレッチャーにて救急車へ収容し、慶應大学病院へ搬送する。 原因：詳細については教えて頂けず。傷病者は６１４号室の住人男性で、同居の奥様が通報したとの事。 | 2021 | 7月
4設備 | 1 | 日 | 11:00:00 | 設備破損 | 外構部 | 内容：一般来街者男性より、防災センターインターホンにてけやき広場階段下の鉄板部分が浮き上がっている旨情報をいただく。 対応：隊員が現場急行し、該当箇所にて鉄板部分が浮き上がりを確認する。該当箇所にコーン×1、貼紙×1を設置する。尚、設備センターより、該当箇所はウエスティンホテル資産の旨伝えられる。※ウエスティンホテル資産であるが、転倒防止の為、コーン・貼紙を継続して設置する。上記鉄板の浮き上がりの復旧を確認し設置したコーン・貼紙を回収し、対応を終了する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 8月
6EV・ES | 3 | 火 | 09:25:00 | エスカレーター不具合 | 外構部 | 内容：防災センター内の昇降監視盤にて外部エスカレーター１号機の故障警報を確認する。 対応：隊員が現場に到着し外部エスカレーター１号機の停止及び怪我人等無しを確認する。外部エスカレーター１号機を再起動させるもエスカレーターに乗車した際、緊急停止になる為、コーン×４、バー×２にて規制し日立ビルシステム管制センターへ点検依頼する。 仮処置としてチェーンのバランスを調整するバネを調節し、復旧する。 ※次回の定期点検の際にチェーンを交換する予定との事。 原因：該当エスカレーターのステップ板内部にあるチェーンの片側が伸びており、バランスが崩れ安全装置が作動したとの事。 ※チェーンは８/１０の定期点検にて交換済み。 | 2021 | 8月
2防災 | 4 | 水 | 09:34:00 | 注意報対応 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【７棟 三越Ｓ０階００８地区１０９ B２階Ｓ２６階段】の注意報を受信する。総合監視盤にて、同時刻に上記信号の復旧を確認する。※自火報連動停止中。発報、復旧を繰り返す（計８回） 対応：非火災を確認する。大成建設へ現在作業しているか確認したところ、現場確認するとの返答を受ける。設備センターへ点検依頼をする。設備センター担当者と合流し、現場を確認するも、Ｓ-２６下り階段の隣接部屋は感知器が全て外されている為、異常無しを確認する。設備センターより該当感知器を取り外す為、マスク登録依頼を受ける。該当箇所の感知器が特定できた為、交換作業を実施するとの連絡を受ける。該当感知器のマスク解除依頼を受け、実施する。再度該当箇所の注意報を受信する。大成建設より再度該当箇所のマスク登録依頼を受け、実施する。※該当感知器箇所の隣接部屋の作業が終了し、マスク解除を実施する。 原因：設備センターの見解より該当感知器箇所の隣接部屋にて大成建設が床の張り替え作業を行った際の振動と思われるとの事。 | 2021 | 8月
1救急 | 4 | 水 | 12:21:00 | 傷病者対応 | ＥＰ | 内容：防災センター昇降機監視盤にて該当エスカレーターの故障警報を受信する。 対応：ＩＴＶカメラにて上記エスカレーター降り口に倒れている男性を確認する。男性については意識が有り、右足の膝に裂傷があるのを確認する。傷病者を安全な場所へ移動させ、エスカレーターを再起動し、応急処置を実施する。傷病者よりドコモショップへ用事があるとの事で車椅子の要請があり、車椅子へ乗車させ案内する。その後傷病者がタクシー乗車を希望された為、くすのき通りへ車椅子にて搬送開始する。傷病者がくすのき通りよりタクシー乗車するのを確認し、対応を終了する。 ＩＴＶ確認事項：該当男性が杖を突きながらエスカレータに乗車するのを確認する。該当男性がエスカレーターを乗車し、途中より転倒し降り口まで転倒され、エスカレーターが停止したのを確認する。 | 2021 | 8月
4設備 | 5 | 木 | 10:54:00 | ITV不具合 | 外構部 | 内容：防災センター内ＩＴＶカメラＮｏ．９００４、８２０６、８１０１、８２０８、８２０７、９９０１計６台のコミュニケーションエラー表示受信を確認する。 対応：設備センターへ対応依頼をする。設備センターより商業棟の作業者に確認した結果、作業中ブレーカーに触れた事によりブレーカーが落ちてしまった、との原因を伺う。設備センター立会いのもと、大成建設作業員が落ちたブレーカーを元に戻し復旧。 原因：作業員が作業中ブレーカーに触れた事によりブレーカーが落ちてしまった為。 | 2021 | 8月
4設備 | 5 | 木 | 10:58:00 | インフォメーションリモート不具合 | タワー棟 | 内容：１１：００の起動の際、コンセントを差し込むも電源が入らないのを確認する。 対応：イースト、ＢＭ統括へ連絡をする。コンセントやコードの抜き差しをした所、復旧したのを確認する。イースト 担当者より、インフォメーション側のパソコンと現場のタブレット間で通信異常が発生、現場の端末がオフラインになった。インフォメーションより業者へ対応依頼し遠隔で復旧した旨連絡を受ける 原因：インフォメーション側のパソコンと現場のタブレット間で通信異常が発生、現場の端末がオフラインになった為。 | 2021 | 8月
4設備 | 5 | 木 | 14:47:00 | 壁汚損情報 | タワー棟 | 内容：駐輪場を管理しているトーマス従業員が防災センターを来訪し、該当場所の壁から白い粉が落ちている旨、情報を受ける。 対応：設備センター、トーマス従業員と隊員が現場に向かい、状況を確認する。設備センターの見解によると、雨漏れなどで濡れた壁が石灰化し、落下したものと思われる。 設備センターでは対応が難しく、清掃や撤去作業を行うと損傷拡大の恐れがある為、現状のままとする。 原因：雨漏れなどで濡れた壁が石灰化し、落下したものと思われる。 ８/６ 相鉄企業 清掃員より壁面の清掃が終了したとの連絡を受ける。※ＢＭ統括より壁面清掃を依頼したもの。 | 2021 | 8月
5自然災害 | 6 | 金 | 14:20:00 | 台風対応 | 外構部 | 内容：台風接近に伴う事前準備を実施する。 対応：８／６ 台風１０号の接近に伴いシャトーレストランへトラロープ（№７・８）２本を貸し出す。 ８／７ 三角広場Ｊ階段の排水口の点検を実施、落ち葉等のゴミが溜まっていない事を確認する。 下記の用具をタワー棟Ｂ１Ｆ給湯室前に準備する。 ・土嚢×１０ ８／８ 下記の用具をタワー棟Ｂ１Ｆ給湯室前に準備する。尚、各パートナー会社へ情報共有する。 ・カッパギ（小）×２、カッパギ（大）×１ ※Ｂ３Ｆ倉庫６より ・バキューム×２ ・浸水防止カバー×１ ・ボックスウォール×１をＪ階段前に設置する。 雨天時に設置する時計広場及びシャトー広場のカラーコーン×５を台風に伴う飛散防止の為、撤収する。また、床タイル破損に伴い設置した各カラーコーン×１（シャトー広場、プラタナス広場、時計広場、センター広場）を撤収する。 ８／９ グラススクエア１Ｆ線路側手動扉及びタワー側手動扉にウォーターブロック×各１を設置する。Ｂ１Ｆプロムナードトモズ脇リモートインフォメーションＢＯＸが強風の影響で移動した為、Ｂ１ＦエントランスホールＡ内に収納し、運用する。ファミマ店舗裏扉（写真美術館側）施錠依頼を受け、施錠する。各所トラロープで固定し、規制しているコーン・バーも撤去する。 ８／１０ 天候回復後各所復旧させ対応を終了する。 | 2021 | 8月
6EV・ES | 6 | 金 | 18:13:00 | エスカレーター不具合 | 外構部 | 内容：防災センター内の昇降機監視盤にて外部エスカレーター１号機の故障警報を確認する。 対応：現場にて怪我人等が居ない事を確認する。再起動させるも、金属とゴムの擦れる音と降り口付近にて大きな異音を確認する。日立ビルシステムへ点検依頼をする。再度故障警報を確認した為作業員到着まで該当エスカレーターを規制する。日立ビルシステムの作業員が入館、チェーンのバランスを調整するバネを調節し、復旧する。 原因：該当エスカレーターのステップ板内部にある片側のチェーンが伸びており、バランスが崩れ安全装置が作動したもの。 ※チェーンは８/１０の定期点検にて交換済み。 | 2021 | 8月
1救急 | 7 | 土 | 19:32:00 | 救急車情報 | 外構部 | 内容：東邦警備より、北ゲートに救急車が到着し時計広場へ向かった旨連絡を受ける。 対応：ＩＴＶにて救急車の入構を確認する。現場にて１１９番通報者と合流し発生時の状況を確認する。通報者及び救急隊から状況を伺う。ホール前の階段下転倒し、出血があったとの情報を受け、現場を確認。救急車が東邦大学医療センター大橋病院へ向け出構した為対応を終了する。 備考：ガーデンホールとタワーの間の階段にて９０代男性が転倒したのをノジマ女性従業員が目撃。声掛けし意識あり、自力歩行が可能である事を確認。時計広場まで同行後、１１９番通報を行った。 | 2021 | 8月
1救急 | 11 | 水 | 08:08:00 | 救急車情報 | シャトー | 内容：駐車場センターより救急隊がシャトー広場へ向かっているとの連絡を受ける。 対応：現場の隊員よりご家族から施設に対するクレーム等は無い事を確認する。救急隊が傷病者の搬送を開始する。傷病者が救急車に収容され、救急車が北里研究所病院へ向け出構するのを確認し対応を終了する。 ITV確認事項：傷病者がプラタナス通りより歩いて移動し、そのまま同じ歩幅で歩きシャトー広場シネマ前の階段にて足を踏み外し転倒する。（階段に気が付かれていない様子）傷病者の周りに人が集まる。東邦警備が現場を通り、傷病者本人より大丈夫との申告を受け現場から離れる。一般のお客様に背負われシャトー広場シネマ側ベンチへ移動する。ご家族の方が現場へ来られる。 | 2021 | 8月
2防災 | 11 | 水 | 18:31:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：自火報盤にて下記の防排煙作動信号を受信する。 【１棟２３階０１２事務室 排煙ダンパ及び１棟Ｐ１Ｆ００２（ＯＴ－Ｒ１－ＳＦ－０２）排煙機運転】の作動を確認する。隊員以下２名を現場に急行させる。 対応：現場にてＢ廊下周辺検索実施するも煙等は確認出来ず。非火災である事を確認する。自火報盤にて排煙機及び排煙口を連動停止及び空調停止移信停止し、排煙機の停止操作を実施する。誤操作にて押された受付脇の排煙口起動ボタンを特定し復旧させる。自火報盤を復旧させ、空調機停止移信停止及び排煙口連動停止、排煙機連動停止を解除する。 原因：誤操作した人物は特定できず、扉の直ぐ傍に扉解錠用釦が設置されている為誤操作されたものと思われる。 | 2021 | 8月
6EV・ES | 12 | 木 | 09:14:00 | エレベーター異音 | タワー棟 | 内容：三幸よりタワー棟Ａバンク エレベーター５号機が３階に停止し扉が開閉する際に異音がするとの連絡を受け、隊員を現場に向かわせる。 対応：該当エレベーターにて３階扉の開閉時に異音を確認する。※Ａバンクの他号機及び他階にて異音は認められず。オーチスエレベーター管制員に点検依頼する。５号機のパーキングを実施する。オーチスエレベーター点検員２名が入館する。点検員より５号機パーキング解除の依頼を受け、パーキングを解除する。オーチスエレベーター点検員よりエレベーター５号機３階の扉のローラーを交換し復旧した旨の報告を受ける。 原因：扉のローラーを交換し復旧した事からローラーの劣化だと思われる。経年劣化の可能性があるも原因は特定できず。 | 2021 | 8月
7その他 | 13 | 金 | 17:59:00 | お客様同士のトラブル | 外構部 | 内容：センター広場にてお客様同士が話し合っているのをトモズ横にて立哨していた隊員が確認する。男女が撮影をしていた際、Ｓ１３～１４間のベンチに座っていた女性２名（壱番館居住者と娘）がカメラを向けられたと思い、娘が撮影者の男女に声掛けし撮影目的を問い質す。男性が娘に開示した画像に女性２名の足元が写っていたのを娘が確認した途端、急にスマートフォンを撮影者の男女に向け撮影を始める。撮影者の女性は再三、娘に対し撮影を止めるよう要求するも娘が応じない為、立哨警戒中の隊員に助けを求める。 対応：話し合いの仲介に入り、話し合いが終了した為解散となるも、防災センターへ入電があり、責任者が対応する。写真流出の可能性は低い旨返答し納得いただく。 | 2021 | 8月
5自然災害 | 14 | 土 | 00:06:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 強風雨の為以下の対応を実施する。 対応：グラススクエア１Ｆ線路側扉及びタワー側扉より浸水を確認、ウォーターブロックを設置する。外構部に設置している看板を収納する。俺のベーカリー＆カフェのテラス席のソファが風で移動していた為キャビネット横に収納する。 天候回復後、各所を復旧させ対応を終了する。 | 2021 | 8月
4設備 | 14 | 土 | 07:00:00 | 壁破損 | タワー棟 | 内容：隊員が上記場所にて縦６cm、横２㎝の壁破損している事を確認する。 対応：設備センター担当者へ対応依頼し、該当場所を養生テープにて応急処置をしてもらう。 原因：トモズ納品業者（カード№１００１２３３１）が台車を誤って壁に衝突させる。 | 2021 | 8月
5自然災害 | 15 | 日 | 07:10:00 | 強雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨対応の為以下の対応を行う。 対応：吹込み箇所にウォーターブロックを設置する。ワインマート店内、スカイウォーク内２箇所の計３箇所にて漏水を確認した為設備センターへ対応依頼、コーンおよびバーにて規制する。 ワインマートについては以前点検においてバックヤードの天井に５０ｃｍ四方程度の漏水痕のような汚損を確認済み。 スカイウォーク１、９号機、１１号機の規制は継続となる。 ８/２７ スカイウォーク１０号機の雨漏れが治まり、コーン、バーを撤去する。 | 2021 | 8月
2防災 | 16 | 月 | 08:32:00 | ガス漏れ発生対応 | タワー棟 | 内容：総合操作盤にて【２棟地域冷暖房施設Ｂ５階００５地区ボイラー室】のガス漏れ警報、ガス漏れ発生を受信、隊員を現場へ急行させる。 対応：地冷センター担当者へ連絡し、作業等をしていないことを確認する。隊員が現場到着し、ガス臭無しとガス検知器の反応が無いことを確認する。東京エネルギーサービス担当者・設備センター担当者と合流する。自火報総合監視盤にて【２棟地域冷暖房施設Ｂ５階００５地区ボイラー室】のガス漏れ復旧を確認する。設備センターにて感知器の交換を実施し対応を終了する。 原因：経年劣化による感知器故障によるものと思われる。 | 2021 | 8月
4設備 | 16 | 月 | 16:01:00 | 防災電源異常 | 商業棟 | 内容：防災センター内 自火報総合操作盤にて防災電源異常（ＤＰ－Ｒ－Ｂ２－１）を確認する。商業棟Ｂ２Ｆ警戒平面図確認するも異常無く、他異常履歴なし。 対応：隊員以下２名が商業棟Ｂ２Ｆへ現場確認に向かい、大成建設担当者と合流する。商業棟Ｂ２Ｆの機械室にある防災盤が発報箇所であるとの報告を受ける。大成建設にてヒューズを交換する。防災センター内 自火報総合操作盤にて防災電源異常（ＤＰ－Ｒ－Ｂ２－１）復旧を確認し対応終了する。 原因：大成建設にて実施していたダクト解体撤去作業により、機械室内にある防災盤のヒューズが飛び異常が出たと思われる。 | 2021 | 8月
4設備 | 16 | 月 | 16:27:00 | タイル破損 | ＳＷ | 内容：外構部巡回中の隊員より上記場所にてタイルの剥がれを確認したとの連絡を受ける。 対応：タイル破損箇所を養生テープで固定し、補強する。 設備センター 担当者へ連絡し対応を依頼する。 設備センター 担当者より、タイル破損箇所をコンクリートボンドにて仮処置した旨連絡を受ける。 原因：経年劣化によるものと思われる。 ８/２４ コンクリートボンドが乾き、復旧した旨設備センターに確認する。 | 2021 | 8月
3防犯 | 16 | 月 | 18:35:00 | 防犯セット不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟３６階 ＷＩＮＧ社員より防犯セットが出来ないとの連絡を受ける。 対応：現場にてセット出来ない状態を確認する。遠隔にて防犯セットを試みるも防犯セットできない為、セコム東京コントロールセンターへ対応要請をする。ＷＩＮＧ社員へ各扉を遠隔にて自動施錠にした事を説明、復旧するまで配置する事をお伝えする。セコム目黒支社ＢＥにて復旧作業が完了する。 原因：本日の作業にてＦゾーン扉①及び扉②のカードリーダーを撤去した後の設定が不十分であった為、防犯セットをする事が出来なかった。再設定し復旧、防犯セットを確認する。 | 2021 | 8月
1救急 | 17 | 火 | 09:04:00 | 救急隊誘導 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより、弐番館前にて救急車が停車しているとの連絡を受ける。 対応：エレベーターの拡張運転を行い現場へ向かう。救急隊を誘導する。救急車が厚生中央病院へ向け出構した為対応を終了する。 原因：腹痛により１１９番通報したとの事。 | 2021 | 8月
2防災 | 17 | 火 | 22:23:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：自火報総合監視盤にて、１Ｆ コリドールの感知器の伝送不良を受信する。 対応：設備センターへ連絡する。設備センターより、マスク登録、解除の依頼を受け実施するも復旧せず。設備センターより、天井が高く直接確認出来ない為、マスク解除の状態でしばらく様子を見るとの事。その後、自火報総合監視盤にて、該当感知器の復旧を確認する。設備センターへ復旧した旨連絡し対応を終了する。 原因：雨と風により感知器に水滴が入った可能性が高いとのこと。 | 2021 | 8月
2防災 | 17 | 火 | 23:24:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：自火報総合監視盤にて商業棟Ｂ２Ｆ 駐車場スロープ にある感知器の伝送不良を受信する。 対応：設備センターへ連絡する。設備センターより、該当感知器のマスク登録・解除を実施するも、再度伝送不良を受信する。該当感知器については、８月中に能美防災にて交換予定の感知器との事で、交換作業を行うまでは該当感知器のマスク設定を継続して欲しいとの依頼を受ける。 ９/１能美防災により感知器交換し復旧する。 原因：経年劣化と思われる | 2021 | 8月
5自然災害 | 18 | 水 | 08:39:00 | 強風対応 | 外構部 | 強風雨の為、以下の対応を行う。 対応：プラタナス広場水景２ヶ所を停止依頼をする。外構部に設置されているビヤステーションの看板が倒れていた為、従業員へ注意喚起を行う。外構部に設置している看板を収納する。外構部に面している店舗、各パートナー企業へ注意喚起を行う。グラススクエア１Ｆ 線路側扉とタワー側扉の下から降雨の吹き込みを確認。各箇所にウォーターブロック×１を設置する。天候回復後各所復旧させ対応を終了する。 | 2021 | 8月
4設備 | 18 | 水 | 11:48:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：相鉄企業より上記場所にてタイルの剥がれを確認したとの連絡を受ける。 対応：現場確認をし、設備センターへ対応依頼をする。タイル破損箇所にコーン×１、貼紙×１で規制する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 8月
7その他 | 18 | 水 | 18:35:00 | 飼い主男性対応 | 外構部 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆエントランスホール配置中の隊員より、センター広場六角ベンチ盆ぼりライトに３メートル程のリードに繋がれている黒いラブラドールレトリバーが吠えているとの連絡を受ける。 対応：ドコモショップから飼い主が出て来た為、声掛けを実施する。 飼い主男性へ犬を放置しないよう声掛けをした際、素直に応じた為警察への通報は行いませんでした。 | 2021 | 8月
7その他 | 18 | 水 | 22:47:00 | 不審者対応 | タワー棟 | 内容：Ｂ１Ｆプロムナード 店舗トモズ前で女性３名が男性より写真を撮られており、女性３名が巡回中の隊員に「あの男性に携帯で撮られている」と申告を受ける。女性２名がセンター広場で写真を撮られ逃げ回りＢ１プロムナードへ移動する。トモズ前にいた１名の女性が逃げ回っていた女性の間に入るのをＩＴＶカメラで確認。 対応：隊員以下３名を現場に急行させる。Ｂ１Ｆプロムナードにて隊員が男性に声を掛けるも呂律が回っておらず、意味不明な返答を繰り返す。女性３名は申告をした後、内２名がプロムナードＢ１Ｆエントランスパビリオン方面へ、１名はプロムナード坂道へ走り出すのを確認する。防災センターにて１１０番通報を実施。女性１名がセンター広場にいた為、状況確認をしようとした際、該当男性はＢ１FプロムナードよりＳ１３階段へ移動し、該当男性がＳ１３階段を走って上がりプラタナス通り方面へ逃走する。隊員以下２名が該当男性を追跡するも見失う。※ＩＴＶカメラにて該当男性はプラタナス通りから横断歩道（ウエスティンホテル方面）を渡るのを確認。被害女性２名を追跡するも見当たらず。隊員がスカイウォーク出口（ＹＧＰ側）で警察官と合流する。警察官２名が検索を終了しスカイウォーク駅方面へ移動する。 | 2021 | 8月
4設備 | 19 | 木 | 10:35:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中プラタナス広場とシャトー広場間でタイルぐらつき２ヵ所確認する。 対応：設備センターへ対応依頼する。設備センターにてコンクリートボンドにて補修済みの連絡を受ける。乾くまでコーン、貼紙を設置。設備センターより、コーンを撤去してほしいとの要請を受け、各所のコーンと貼紙を撤去し対応を終了する。 原因：経年劣化。 | 2021 | 8月
6EV・ES | 19 | 木 | 15:00:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：ＳＲＥ 上原部長より該当エスカレーターにて、一定の周期でステップ部分より「ガチャガチャ」という異音がしているとの連絡を受ける。 対応：現場にて異音を確認する。東芝エレベーターへ点検依頼をする。東芝エレベーターにてベアリングを交換し復旧する。 原因：ステップの後輪ローラーのベヤリングが経年劣化したため。 | 2021 | 8月
6EV・ES | 20 | 金 | 07:41:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内のエレベーター１２号機のエマージェンシーコールが鳴動。乗車されている方に内容を伺うと扉が開かないとの内容を受ける。※故障警報等は鳴動せず。 対応：エマージェンシーコール対応中に日立ビルシステム管制員との会話に切り替わり、お客様との会話は中断する。エレベーターが下降しＢ１Ｆに到着、扉が開くも男性は降車せず。会話終了後、男性が降車する。日立ビルシステム 点検員が到着するまでエレベーター１２号機をパーキング処置する。日立ビルシステム 点検員が到着し、ＩＴＶを確認する。ＩＴＶ映像上で男性が行き先階釦を選択せず乗車が判明、１２号機のパーキングを解除し籠内の点検を開始する。点検終了後、通常運転に戻す。 原因：日立ビルシステム作業員の見解では、男性が乗車の際行き先階を選択しておらず同乗していた男性が１５Ｆで降車、行き先階が選択されていない状態であった為、１９Ｆにて分散待機状態になったとの事。 | 2021 | 8月
3防犯 | 23 | 月 | 09:28:00 | キーボックス カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：３８Ｆ鮨たか 従業員が防災センターに来訪し、３８Ｆキーボックスのカードリーダーが反応しないとの申告を受ける。 対応：隊員が鮨たか 従業員に同行し、３８Ｆキーボックスのカードリーダーが反応しない状態を確認する。尚、３８Ｆ全店舗のキーボックスが反応しない事を確認する。※３９Ｆキーボックスのカードリーダーは通常使用可能である事を確認する。隊員がセキュリティカードを確認し、マスターキーにて鮨たか店舗を解錠する。叙々苑、ＴＨＥ ＫＩＮＴＡＮ、華千房店舗 従業員に関しても同様の対応をする。セコム東京コントロールセンター 管制員へ連絡し、対応依頼する。セコム目黒支社 対処員が点検の為入館する。カードリーダーの交換が必要であり部品の手配が遠方の為、交換対応が夕方頃になるとの連絡を受ける。対処員がカードリーダー交換作業の為、再度入館する。カードリーダー交換作業が完了し、カード操作が可能な事を確認する。各店舗に復旧した旨お伝えする。 | 2021 | 8月
6EV・ES | 24 | 火 | 10:19:00 | エレベーター不具合情報 | タワー棟 | 内容：鹿島建設担当者よりタワー棟３２・３３号機の扉が閉ボタンを長押ししないと途中で開いてしまう状況がたまにあるとの連絡を受ける。※故障警報等は鳴動せず。 対応：日立ビルシステム作業員が点検開始し、復旧する。 原因：32号機：敷居部分の溝に異物（石、ゴミ等）が詰まっていた為。33号機：ドア部分に付いている開閉センサーが汚れで反転していた為。 | 2021 | 8月
4設備 | 25 | 水 | 17:15:00 | 施設破損 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員が、該当場所にて床面から１５㎝程の高さに２～３cmの壁破損を６ヵ所確認する。※破損している壁の下部にコンクリートボードの欠片を確認する。 対応：設備センター担当者が現場に到着、隊員と合流し点検を開始する。三幸担当者にて散乱していたコンクリートボードの欠片を清掃する。設備センター担当者より処置については、養生テープにて仮処置すると他の壁紙も剥がれる危険性がある事から、ＢＭ統括と協議し対応する為、現状はそのままにしておくとの連絡を受ける。 原因：破損箇所の床面から１５㎝程の高さで統一されている事から、搬入業者の台車が原因と思われる。 | 2021 | 8月
1救急 | 26 | 木 | 06:45:00 | 救急隊誘導 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより弐番館前に救急車が停車したとの連絡を受ける。３１５号室からの通報である旨も併せて連絡を受ける。 対応：、エレベーターを拡張し専用運転に切替え３階にて待機する。救急隊より、部屋に近づかずエレベーター前にて待機するよう指示を受ける。相鉄企業に感染症の疑いがある為、対応終了後に共用部とエレベーター内の消毒をして頂くように要請する。救急隊より搬送先が決まるのに時間を要する為、現場で酸素注入器を使用しているとの情報を受ける。防災センターの隊員はエレベーターを通常運転に戻した後、現場から引き上げる旨お伝えする。又、対応終了後に消毒作業を相鉄企業に要請した旨をお伝えし、対応終了後の消毒作業の判断については弐番館フロントにお任せする旨お伝えする。 ０９：４２ 弐番館フロントより搬送先（三田病院）と相鉄企業によりエレベーター周辺の消毒作業中の連絡を受ける。 備考：防災センター対処員にはフェイスシールドと防護服を着装させる。 | 2021 | 8月
4設備 | 27 | 金 | 10:09:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：プラタナス水景にてタイル破損を確認する。 対応：設備センター担当者より、タイル破損箇所をコンクリートボンドにて仮処置した旨、連絡を受ける。タイル破損箇所にコーン×１、貼紙×１を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 8月
1救急 | 27 | 金 | 16:46:00 | 救急車要請 | Ｋシアター | 内容：ＳＲＥよりガーデンシネマにて実施中の職域接種でワクチン接種後に体調不良者が発生し、救急車要請の連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報を実施する。救急隊を誘導する。救急車が虎の門病院へ向け出構する。 | 2021 | 8月
7その他 | 27 | 金 | 21:23:00 | テナント社員からのご意見 | タワー棟 | 内容：タワー１Ｆ エントランスホールＡに配置していた隊員が１８Ｆの社員を名乗る女性よりご意見を頂く。１７Ｆのリフレッシュルームを利用していた際、警備員より身分確認を受けたのは、なぜなのか。１８Ｆの社員が１７Ｆを利用できない、というルールは本当なのか。そのようなルールは聞いたことが無い。先程、声掛けした警備員と直接話をしたい。 対応：対応を行った隊員を交えて状況説明を行うも納得されず、責任者を交えて話をしたい、との要望を受ける。当直責任者が警備員が声掛けする根拠を説明するも女性は納得されなかった為ＢＭ統括へ連絡をする。館内ルールについては、関係者で協議を行い関係するテナントへ連絡する。警備員の教育については指導徹底することで女性は納得され１８Ｆへお戻りになる。 | 2021 | 8月
2防災 | 28 | 土 | 03:31:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて【端末ユニット異常】、【火災ユニット異常】、【分散処理盤異常】が発生する。 対応：能美防災にて復旧操作し、【端末ユニット異常】【火災ユニット異常】【分散処理盤異常】は復旧するも、【７棟 三越Ｂ２Ｆ００７地区２１０ 前室 ＡＤ発信機】、【７棟 三越 Ｂ２Ｆ ０１８地区２３５ 仮設 差動二種】２箇所の感知器伝送不良が発生する。大成建設と調整し、復旧作業を実施するとの事。 ８/３０ パナソニック防災システムズにて該当箇所の感知器をマスク登録、解除し復旧する。 原因：マスク登録箇所の数が多く、信号を処理できなかった為。 | 2021 | 8月
4設備 | 29 | 日 | 01:18:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の小林がＢ１Ｆプロムナード（テストキッチン前）のタイルが破損（陥没）しているのを確認する。 対応：コーン×１、注意喚起貼紙×１を設置する。設備センターにて点検を開始するも陥没している為、修復不可能との見解を得る。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 8月
7その他 | 29 | 日 | 19:22:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館副受信機インターホンにて、３１３号室の居住者様より、隣の部屋から楽器の演奏音が聞こえてくるので確認して欲しいとの連絡を受ける。尚、現場にて確認後、玄関のインターホンにて対応結果を教えて欲しいとの要請を受ける。 対応：現場にて３１２号室・３１４号室共に外部からは楽器の演奏音は聞こえない事を確認する。３１３号室居住者へその旨をお伝えした所、部屋の中で確認して欲しいと要請を受けた為、入室して確認した所３１２号室より演奏音を確認する。３１２号室へインターホンにて楽器の演奏をお控え頂くよう協力をお願いしご了承頂く。３１３号室の居住者様へ楽器の演奏音が止んだ旨確認し対応を終了する。 備考：本日で４回目の対応。 | 2021 | 8月
1救急 | 30 | 月 | 22:43:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：巡回者よりタワー棟Ｂ１Ｆトイレ前のベンチにて体調不良の女性が居る旨、報告を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報実施する。救急隊を誘導する。救急車が済生会中央病院へ向け出構する。 | 2021 | 8月
4設備 | 31 | 火 | 09:33:00 | 防災電源異常 | 商業棟 | 内容：防災センター内 自火報総合操作盤にて防災電源異常（ＤＰ－Ｒ－Ｂ２－１）を確認する。※８/１６と同様箇所 対応：設備センター、大成建設と合流し、状況確認する。大成建設にてヒューズを交換し復旧を確認する。 原因：ヒューズが飛んだ事による異常。 | 2021 | 8月
4設備 | 1 | 水 | 11:42:00 | ＩＴＶ不具合 | 外構部 | 内容：防災センター内にて、外部トイレ前及びプラタナス広場のＩＴＶカメラ接続エラーを確認する。ＩＴＶカメラが映らないことも併せて確認する。 対応：設備センターに連絡し、現在現場の中継器を設備センターで確認中との返答を得る。その後、設備センターが防災センター来訪し、原因が特定出来ないとの報告を受ける。外部トイレ前及びプラタナス広場のＩＴＶ２台の自然復旧を確認する。設備センターよりその後異常が出ないのでそのまま様子見して欲しいとのことで対応を終了する。 備考：上記２台のＩＴＶ映像については１１：３８～１３：１４の間、録画映像なし。 | 2021 | 9月
4設備 | 2 | 木 | 14:40:00 | タイル破損 | タワー棟 | 内容：１Ｆ警戒中の隊員が、三幸より該当場所のタイルが破損していると申告を受ける。現場確認をしたところ床下にタイル破損を確認する。 対応：設備センターに連絡し、破損したタイルを受け渡す。破損したタイルを接着剤にて仮復旧させたとの連絡を受ける。接着剤が乾くまで該当箇所はトラテープにて養生をしているとの事。該当箇所のトラテープが外れ、復旧しているのを確認する。 原因：不明 | 2021 | 9月
7その他 | 3 | 金 | 06:54:00 | 悪戯情報 | タワー棟 | 内容：東京美装興業より、該当場所の女子トイレ奥個室にて二股コンセントが無くモニターコンセントが抜かれ、昨日はトイレットペーパーが散乱していたとの申し出の連絡を受ける。 対応：隊員が現場確認したところ、二股コンセントは無く、ウォシュレットのコンセントのみ差し込まれ、モニターコンセントが差せない状況を確認する。又、サニタリーボックスの蓋部が洗面台上に置かれ移動されているのを確認する。サニタリーボックス内には使い古した化粧品と男性用髭剃りが捨てられているのを確認する。※ＩＴＶでは男性が女子トイレに入っていない事を確認済み。 | 2021 | 9月
2防災 | 4 | 土 | 09:12:00 | 感知器電送不良 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【１棟１Ｆ０１３地区 １９６ コリドール】の感知器伝送不良信号を受信する。 対応：該当感知器周辺に異常が無い事を確認する。設備センターより該当マスクの登録解除の依頼を受け、実施し復旧する。 原因：設備センターの見解より天候によるものと思われる。 | 2021 | 9月
6EV・ES | 5 | 日 | 09:41:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：巡回者よりタワー棟エレベーター７号機の籠が揺れている旨連絡を受ける。 対応：７号機エレベーターをパーキング処置し、解除するも復旧せず。オーチスエレベーターへ点検依頼する。オーチスエレベーター作業員が作業入館し、復旧させる。 原因：エレベーター機械室内にある制御盤の電圧負荷によるもの。 | 2021 | 9月
2防災 | 6 | 月 | 11:57:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報盤にて１１Ｆ防排煙の作動信号及び、排煙機の起動信号を確認する。※自火報は非常放送・非常電話のみ連動停止中であり、その他は連動。 対応：非火災である事を確認する。非火災の報告を受け該当排煙機を連動停止、排煙動力を停止する。防災センター内の自火報総合操作盤にて復旧操作を実施し、自火報盤にて、５ヵ所の防排煙の作動信号が復旧したのを確認する。設備センターへ空調復旧の依頼をする。 原因：１１Ｆ コロプラ従業員より、目の不自由な方が誤操作をした旨、報告を受ける。 | 2021 | 9月
4設備 | 7 | 火 | 09:32:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回者が該当箇所にて床タイルのひび割れ（約２０ｃｍ程）を確認する。 対応：設備センターへ対応依頼を行う。設備センターにてタイル破損箇所をコンクリートボンドにて仮処置する。注意喚起貼紙×１、カラーコーン×１を設置する。 設備センターより９/１１上記タイル破損箇所が、復旧したとの連絡を受け、注意喚起貼紙×１、カラーコーン×１を撤去する。 原因：原因不明 | 2021 | 9月
2防災 | 9 | 木 | 13:35:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：総合操作盤にてタワー棟Ｂ５Ｆ ボイラー室のガス漏れ警報、ガス漏れ発生を受信する。 対応：地冷センター、設備センターへ連絡する。現場にてガス臭がしない事を確認する。感知器の不良により発報した為感知器の交換を行う。感知器の交換が完了し対応を終了する。 備考：８/１６に同じエリアにてガス漏れ警報発報。（感知器を交換し復旧済み） | 2021 | 9月
2防災 | 9 | 木 | 14:09:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【１棟１Ｆ０１３地区 １９６ コリドール】の感知器伝送不良信号を受信する。 対応：現場にて該当感知器周辺に異常が無い事を確認する。設備センター担当者より該当感知器のマスク登録・解除の依頼を受け実施するも復旧せず。再度該当感知器のマスク登録依頼を受け実施する。該当感知器の設置場所の天井が高く交換出来ない為、しばらく様子見とする旨、連絡を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 ９/１０ 設備センター担当者より該当感知器のマスク解除の依頼を受ける。該当感知器のマスク解除を実施する。※その後、感知器伝送不良を受信しない為、対応を終了する。 １０/２８ １３：４９ 設備センター担当者より、１棟１Ｆ０１３地区１９２・１９６コリドールの感知器を交換した旨の連絡を受け、該当感知器のマスクを解除する。 | 2021 | 9月
2防災 | 9 | 木 | 22:24:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【１棟１Ｆ０１３地区 １９２ コリドール】の感知器伝送不良信号を受信する。 対応：現場にて該当感知器周辺に異常が無い事を確認する。設備センターより該当感知器のマスク登録・解除の依頼を受け実施する。再度同様箇所の感知器伝送不良信号を受信する。 ９/１０ 設備センターより該当感知器のマスク解除の依頼を受け実施する。自火報総合操作盤にて【１棟１Ｆ０１３地区 １９２ コリドール】の種別異常信号を受信する。設備センターより再度該当感知器のマスク登録を実施し様子見とするとの連絡を受ける。 原因：８/１７の同感知器の異常は、強風雨により感知器内に雨が入ったものと思われたが、今回は雨は降っていない為原因不明。 | 2021 | 9月
4設備 | 11 | 土 | 09:00:00 | タイル破損 | プロムナード | 内容：設備センターよりＢ１Ｆプロムナード（テストキッチン前）にタイル破損があるので確認して欲しい旨連絡を受ける。 対応：発見したタイル破損の直線上（タワー側）にさらにもう一箇所の破損を確認、計２箇所である事を確認する。該当箇所にコーン×２、貼紙×２を設置する。設備センターにて該当箇所をトラテープにて処置する。９/１２ BM統括より上記タイル破損箇所２ヵ所を含め、４ヵ所に設置していたカラーコーンを撤去し、トラテープにて養生して欲しいとの要請を受け、設備センターに対応依頼し、トラテープにて仮処置が完了し、コーン４ヵ所を撤去する。 原因：設備センターの見解として清掃ロボットの稼働でタイルが破損した可能性が高いとの事。 | 2021 | 9月
7その他 | 12 | 日 | 23:35:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：３１０号室室内インターフォンにて、３時間程前より隣室からの重低音が響くので、確認に来て欲しいとの依頼を受ける。 対応：周辺点検するも騒音を確認できず。３１０号室居住者にお伝えするも、３１１号室側から重低音が聞こえるとの返答を受ける。３１１号室インターフォンを押下し居住者様に重低音が響いている旨を伝え、音量を下げていただくようお伝えする。 | 2021 | 9月
7その他 | 13 | 月 | 10:32:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより南ゲートにて車両接触事故が発生した旨連絡を受ける。 対応：車両接触による怪我人はなく、１１０番通報は当事者にて通報する事を確認する。警察官が臨場し、現場検証する。 原因：車寄せから直進してきた郵便局車両の右側後方と南ゲートスロープから直進して右折したクロスヘッドへの納品車両の左側前方が接触したもの。 | 2021 | 9月
5自然災害 | 14 | 火 | 07:46:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ６ガル震度２ ２０Ｆ ４ガル震度２ Ｂ５Ｆ 感知なし】 対応：昇降機監視盤にて地震管制作動なしを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動なしを確認する。外構部確認するも異常無しを確認する。 原因：東海道南方沖 最大震度２ 深さ：４５０ｋｍ マグニチュード：６．２ 渋谷区：震度２ | 2021 | 9月
6EV・ES | 15 | 水 | 17:13:00 | エスカレーター不具合 | ＥＰ | 内容：巡回者より、エントランスパビリオン エスカレーター４号機（１F→B1F)から異音（右側ベルト部分よりカタカタと異音）と乗った時のぐらつきを確認したとの報告を受ける。 対応：オーチスエレベーターへ対応依頼する。 該当エスカレーターを停止し、カラーコーンにて規制実施する。 オーチスエレベーター作業員が到着し、点検開始する。 プーリーの交換と各所を調整し、ぐらつきを減らし復旧した旨報告を受ける。 原因：異音：ベルト内部のプーリーの経年劣化。ぐらつき：各箇所の不完全作動。※ぐらつきに関しては完全に除去できたわけではない（若干残る）ので、今後点検時に調整するとの事。 | 2021 | 9月
7その他 | 16 | 木 | 00:44:00 | 弐番館対応 | 弐番館 | 内容：９０６号室の居住者様より、室内インターフォンにて寝室の真上に設置されたスピーカーからポンポンと音がして眠れないとの申告を受ける。 対応：有線の電源が入っているか確認するも常時切ってあるとの事。 Cデスクの電話番号を伝える。この件をCデスクが対応出来るかは分からないが、居住者様より電話して状況を伝えてもらえる様お願いする。 尚、フロントには朝防災センターより上記の件を報告する旨伝え、併せて居住者様からもフロントに連絡して頂く様にお願いする。 ※居住者様より、フロントには自分から連絡するので、フロントから居住者様には連絡しないようにお願いしたいとの事。（寝ている事がある為） 弐番館フロントに上記の件（フロントからの連絡は不要の件を含む）をお伝えする。 備考：音の状況：居住者様より４月に壱番館から引っ越して来たばかりであるが、前々から日中に同様の音が天井に設置されている２箇所のスピーカーから鳴っていたとのこと。また夜間も鳴っていたかも知れないが、寝ていて気付かなかっただけかも知れないとの事。 | 2021 | 9月
1救急 | 17 | 金 | 01:09:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：鹿島建設 作業者より鹿島建設作業員が３４Ｆエレベーター機械室内で怪我をし、現在Ｂ２Ｆトラックヤードに居る旨の連絡を受ける。 対応：隊員がＢ２Ｆトラックヤードに到着する。防災センターより１１９番通報を実施する。南ゲートに配置した隊員が救急隊の誘導を実施する。救急隊にて１１０番通報実施済みの旨報告を受ける。渋谷警察署 地域３係１名、渋谷警察署 犯罪組織対策課 ２名が現場に臨場する。警察官３名、鹿島建設 作業者と隊員が３４Ｆエレベーター機械室に移行し、現場検証を実施する。傷病者が救急車に収容され、救急車が東邦大学医療大橋病院へ向け出構する 原因：３４Ｆエレベーター機械室内にて約８００キロあるエレベーターの滑車の吊り上げ作業を実施。４つのフックが有り、奥側の２つのフックで滑車の片方を吊り上げた際、フックが絡まり制御不能となった為、フックの絡まりを解消する作業を行った結果、突然、絡まりが解除され荷物が落下。解消作業を行っていた作業員の左足の甲に接触し５～６ｃｍの裂傷を負う。 警察が検証した結果、事件性は無く作業員の過失による事故である、と断定された。 | 2021 | 9月
5自然災害 | 17 | 金 | 14:04:00 | 台風対応 | 外構部 | 台風１４号の接近に伴い以下の対応を行う 内容：くすのき駐輪場倉庫より土嚢×１０、Ｂ３Ｆ倉庫６よりカッパギ（大）×３、・バキューム×２を防災センター前給湯室に準備する。 各パートナー企業へ注意喚起を行う。各所広場の対応を実施する。 天候回復後各所復旧させ対応を終了する。 台風の影響による事案は無し。 | 2021 | 9月
7その他 | 21 | 火 | 16:00:00 | お客様トラブル | 駐車場 | 内容：本社棟ポスト配置者より、北ゲートにてパトカー１台が停車している旨防災センターへ連絡を受ける。 対応：隊員を北ゲートへ向かわせる。 駐車場センターへ連絡し、駐車場B5F B通り F９７車室にて身内間のトラブルがあった旨確認する。 隊員が駐車場Ｂ５Ｆへ移行し、渋谷警察 ２名、駐車場センター、ＭＥＰ 担当者と合流し状況確認のみ実施する。 ＩＴＶにてパトカーが出庫するのを確認する。 | 2021 | 9月
1救急 | 21 | 火 | 16:32:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：タワー棟３７Ｆ フロンティアインターナショナル社員より、事務室内にて体調不良を訴えてる女性が発生した為、１１９番通報を実施したとの連絡を受け、隊員以下２名を現場へ急行させる。※傷病者は、意識・呼吸ありを確認する。 対応：救急隊が到着し傷病者がトイレより退室、トイレ前にて処置を開始する。容体が回復した事から搬送はしない旨確認する。ＩＴＶにて救急車の出構を確認し、対応を終了する。 備考：業務中に突然、意識を失い泡を吹き痙攣した為、同僚が１１９通報を実施する。尚、傷病者の方は癲癇（テンカン）持ちとの事。 | 2021 | 9月
7その他 | 24 | 金 | 15:00:00 | 捜査協力依頼 | ＥＰ | 内容：外線電話にて警視庁 目黒警察署より、ＩＴＶ画像の確認を行いたいとの連絡を受け、捜査関係事項照会書が必要な旨、説明する。捜査関係事項照会書を準備し、１５：３０頃に防災センターを訪問するとの返答を受ける。事件の内容を伺うも詳細は教えて頂けず、ガーデンプレイス内で起きた案件ではない事を確認する。 対応：警視庁 目黒警察署担当者が捜査関係事項照会書を持参し防災センターに来訪する。映像抽出に時間を要する旨お伝えし、明日の午前中にＤＶＤを引き取に来るとの事でが退室する。警視庁 目黒警察署担当者が来館し、ＤＶＤ１０枚（使用したのは２枚のみ）の引き渡しをする。防災センターを退館し対応を終了する。 | 2021 | 9月
7その他 | 26 | 日 | 14:20:00 | 迷惑行為者情報 | タワー棟 | 内容：トモズ従業員が防災センターへ来訪し、店内にて奇声を発しているお客様がいるのでトモズ店内へ来て欲しい旨依頼を受ける。 対応：隊員以下４名が現場へ急行し、該当男性がレジ前にいるのを確認する。トモズ店内に１名、出入口に１名、Ｂ１Ｆプロムナードに１名にて配置する。※トモズ従業員より店内で警戒して頂くよう依頼を受ける。該当男性がけやき広場方面へ移動を開始する。Ｂ１Ｆプロムナードより、エレベーター６号機に乗り１Ｆへ向かう。壱番館車寄せ前より、タクシーに乗車し移動を開始した為、対応を終了する。 備考：トモズ従業員に状況を確認した所、頻繁ではないがトモズへ買い物にくるお客様で毎回奇声（大声）を発しているとの事。今回隊員が確認できた内容としては商品に対する苛立ちと従業員の態度に対する苛立ちで、「これが（商品）どういうやつなだっていってるんだ！」「お前覚えとけよ！名前教えろ！」「ビニール袋はいるよ。ちゃんとお金は払います！」など大声を発しており、店内にいた多くのお客様が驚かれていたので防災センターへ依頼したとの事。 | 2021 | 9月
7その他 | 27 | 月 | 14:00:00 | 捜査協力依頼 | ＥＰ | 内容：外線電話にて警視庁 渋谷警察署より、ＩＴＶ画像の確認を行いたいとの連絡を受け、捜査関係事項照会書が必要な旨、説明する。捜査関係事項照会書を準備し向かうとの事。詐欺事件の犯人を追っているとの事。ガーデンプレイス内で起きた案件ではない事を確認する。 対応：警視庁 渋谷警察署担当者が捜査関係事項照会書を持参し防災センターに来訪する。映像抽出に時間を要する旨お伝えし、用意ができ次第ＤＶＤを引き取に来るとの事でが退室する。 ９／２８ 警視庁 渋谷警察署の警察官１名が防災センターへ来訪し、ＤＶＤを引き渡す。 | 2021 | 9月
6EV・ES | 28 | 火 | 06:27:00 | エスカレーター故障警報 | ＥＰ | 内容：昇降機監視盤にてエントランスパビリオン４号機エスカレーター(下り)の故障警報の鳴動を確認する。 対応：オーチスエレベーターへ点検依頼する。オーチスエレベーター作業員が入館し点検実施する。配線と配線を繋ぐリレー部分に異常が確認されたため、部品を交換し復旧する。 原因：リレー動作不良。 | 2021 | 9月
2防災 | 28 | 火 | 06:29:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報盤にて防排煙の作動信号及び、排煙機の起動信号を確認する。※自火報は非常放送・非常電話のみ連動停止中。 対応：非火災である事を確認し、排煙機を連動停止、排煙動力を停止する。清掃員の誤操作である事を確認する。現場にて防排煙復旧を確認する。 原因：清掃員による誤操作。 | 2021 | 9月
7その他 | 28 | 火 | 09:36:00 | VIP対応 | タワー棟 | 内容：ＶＩＰ対応に伴い下記の対応を実施する。 対応：３３号機ＥＶを専用運転する。患者様が車寄せに到着した為、３Ｆガーデンクリニックへ誘導する。 | 2021 | 9月
5自然災害 | 29 | 水 | 17:37:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：：防災センター内、地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ４ガル震度２ ２０Ｆ Ｂ５Ｆ 感知なし】 対応：昇降機監視盤にて地震管制作動無しを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動無しを確認する。各ポスト周辺点検するも異常無しを確認する。 原因：日本海中部 最大震度３ 深さ：４００ｋｍ マグニチュード：６．１ 渋谷区：震度２ | 2021 | 9月
4設備 | 30 | 木 | 09:55:00 | 蒸気漏れ情報 | タワー棟 | 内容：東京エネルギーサービス作業員が防災センターへ来訪し、タワー棟Ｂ５Ｆボイラー室にて配管の穴が開き蒸気漏れが発生しているとの連絡を受ける。 対応：東京エネルギーサービスより該当箇所の感知器のマスク依頼を受けるも、防災センターと東京エネルギーサービスが協議し、該当箇所の感知器が熱感知器の為マスク登録はせずに様子見とする。※大成建設の作業の関係で非常放送連動停止中。配管は仮処置が完了し、現在は蒸気漏れは発生していない事を確認する。なお、床が水濡れしていたが、東京エネルギーサービスで清掃をする事を確認する。尚、穴が開いた配管の修繕の為、東京エネルギーサービスから業者依頼した旨、連絡を受ける。復旧するまでは該当の配管は使用しないとの事。 | 2021 | 9月
5自然災害 | 30 | 木 | 10:23:00 | 台風対応 | 外構部 | 内容：台風１６号の接近に伴い以下の対応を行う 対応：９／２９ シャトーレストラン従業員へトラロープ×２本貸出す。 くすのき駐輪場倉庫より土嚢×１０とＢ３Ｆ倉庫６より、カッパギ（大）×３、・バキューム×２をタワー棟Ｂ１Ｆ給湯室前に準備する。 各パートナー企業へ注意喚起を行う。各所広場の対応を実施する。 エントランスパビリオン脇の自転車乗り入れ注意看板×２をエントランスパビリオン内に収納する。プラタナス広場の自転車乗り入れ注意看板×１をＳ－１０階段脇に収納する。エントランスパビリオン１Ｆ植栽を固定する。外構部タイル破損箇所カラーコーンを撤去する。時計広場、Ｓ１３・Ｓ１４間、ブルーシール脇ベンチを固定する。外部商業棟エスカレーター１、２、４号機停止し、規制用カラーコーンに重りを追加する。各外構部店舗従業員へ看板、椅子、テーブル等が飛ばされないよう注意喚起する。グラススクエア１Ｆタワー側と線路側、エントランスパビリオン１Ｆ左右扉、タワー棟１ＦホールＣファミマ！脇大扉の隙間を養生テープで目張りする。ボックスウォール×１をＪ階段前に設置する。ブリックエンド 喫煙所の植栽をトラロープで固定する。 | 2021 | 9月
4設備 | 1 | 金 | 07:00:00 | 雨漏れ対応 | ＧＳ | 内容：ポスト者よりグラススクエア１Ｆ下りエスカレーター脇（線路側）天井部分より雨漏れを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。設備センターにてにウォーターブロック×３を設置し、今後の対応については鹿島建設と協議するとのこと。 原因：台風接近に伴う雨漏れと思われる。 | 2021 | 10月
4設備 | 1 | 金 | 09:30:00 | 雨漏れ対応 | 商業棟 | 内容：ポスト者より該当エスカレーター天井から５秒間に１滴程度の雨漏れを確認したとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼するも対応出来ない旨、返答を受ける。 原因：経年劣化の為。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 1 | 金 | 12:23:00 | エスカレーター不具合 | ＧＳ | 内容：ＢＭ統括よりグラススクエアエスカレーター１号機（下り）が停止し、起動しないとの連絡を受ける。 対応：現場確認しエスカレーターが起動しないのを確認し、故障表示等も出てないことを確認する。オーチスエレベーターへ点検依頼する。規制の為、該当エレベーターをモールにて規制する。 オーチスエレベーター作業員入館する。作業が終了し退館する。エスカレーターの基盤を交換し復旧する。 原因：エスカレーター機械の基盤の電源不良で停止したとの事。 | 2021 | 10月
4設備 | 1 | 金 | 15:46:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：巡回者がスカイウォーク６号機乗り口脇（窓側）上部より漏れた水が台上に溜まっているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。設備センターにてウォーターブロックを設置し、仮処置する。 原因：経年劣化の為。 | 2021 | 10月
4設備 | 1 | 金 | 23:46:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：巡回者がスカイォーク６号機降り口脇（窓側）上部より２０秒に１滴の雨漏れを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。設備センターより点検の為スカイウォーク６号機を、停止して欲しいとの依頼を受けた為、スカイウォーク６号機を停止する。 原因：経年劣化及び台風の影響によるもの。 | 2021 | 10月
1救急 | 2 | 土 | 15:11:00 | 救急車情報 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより車寄せに救急車が到着しているとの連絡を受ける。通報については南橋デンタルクリニック従業員にて実施したとのこと。 対応：車寄せに急行した対処者より傷病者が救急車に収容されたとの報告を受ける。救急車が東京慈恵医大病院へ向け出構する。 | 2021 | 10月
2防災 | 2 | 土 | 19:38:00 | 事後聞知火災（非火災） | タワー棟 | 内容：タワー棟３８Ｆ舗叙々苑 店長より店舗内にて消火器を使用したとの連絡を受ける。 対応：叙々苑従業員が床に撒かれている消火器の消火剤を掃除しているのを確認する。鎮火を確認する。３３号機非常呼び戻しを行い、エレベーターの確保へ向かう。事後聞知火災として恵比寿出張所へ連絡する。消防隊がエントランスパビリオンに到着する。隊員が３２号機エレベーターを確保し、一次消防運転へ切り替える。消防隊誘導のため三角広場へ配置する。エントランスパビリオン前バリカーを解錠する。消防車両２台（ポンプ車・１ＢＯＸ）がエントランスパビリオンより入構し、三角広場へ停車する。統括防災センターに消防隊が入館する。警察官が臨場する。現場検証が終了し、非火災と断定する。 原因：異常燃焼の原因はまだ不明とのこと。従業員によると焼台の中に水を張る運用だが、該当の焼き台は水が張られていなかった、との証言を得る。 | 2021 | 10月
7その他 | 4 | 月 | 17:16:00 | 迷子捜索依頼 | タワー棟 | 内容：防災センターに来訪された女性のお客様より、グラススクエア１Ｆにてお子様とはぐれてしまった為、捜索して欲しいとの依頼を受ける。 対応：各ポストへ情報共有し、迷子の捜索を開始する。ＩＴＶカメラの録画画像にて、迷子のお子様がグラススクエア１ＦからＢ１Ｆへ移動しているのを確認した為、隊員をグラススクエアＢ１Ｆへ急行させる。隊員がグラススクエアＢ１Ｆにて迷子のお子様を保護、防災センターにて待機中のお母様へ保護した旨お伝えする。各ポストへ情報共有する。防災センターにてお母様と迷子のお子様が合流、対応を終了する。 備考：グラススクエア１Ｆのｍａｍａｒｏを使用中、３歳のお子様から目を離した際にはぐれてしまったとの事。 | 2021 | 10月
4設備 | 7 | 木 | 14:40:00 | タイル破損 | タワー棟 | 内容：巡回者が１９Ｆ～１８ＦＡ階段踊り場にてタイル破損を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。設備センターにて該当箇所を養生テープで仮処置する。 原因：経年劣化だと思われる。 | 2021 | 10月
5自然災害 | 7 | 木 | 22:41:00 | 地震発生 | タワー棟 | 内容：地震発生。地震警報監視装置作動 【ＰＨＦ １６５ガル 震度５ ２０Ｆ ７６ガル 震度４ Ｂ５Ｆ ５６ガル 震度４】感知する。 対応：オフィスタワー棟ＥＶ地震管制にてＡバンク以外停止（８号機～３３号機）、本社棟１・２・３・４号機、弐番館１・２・３号機、商業棟５・６号機、多目的ホール棟１・２・３・４号機、シャトーレストラン１号機、ワインマートＥＶ４号機停止する。スカイウォーク１・３・４号機停止する。地震発生の館内一斉放送実施する。各エレベーター会社へ点検依頼するも繋がらず。館内一斉放送実施、エレベーターが１２階から上層階停止中である旨放送する。３８Ｆ共用部にお客様を確認した為、非常階段にて退館して頂く。故障表示にて停止しているスカイウォークエスカレーター１号、３号、４号に規制コーンを設置する。弐番館１Ｆ・２Ｆのエレベーターホールにエレベーター停止中の貼紙を掲示する。巡回者よりタワー棟１ＦホールＢ（車寄せ側）の天井パネル崩落の危険性がある旨、連絡を受けた為、設備センターへ点検依頼する。館内一斉放送にてエレベーター停止放送を実施する。Ｂ２階 トラックヤード扉外側にエレベーター停止中の貼紙を掲示する。タワー棟１ＦホールＢ（車寄せ側）の天井パネル下へモール設置を完了する。館内一斉放送にて１階の扉を閉鎖中、Ｂ１階通用口から退館するよう案内する。本社棟にて地震の影響により閉鎖した防火戸を復旧させる。タワー棟１階のＡ・Ｂ階段扉に１階が閉鎖中でありＢ１Ｆ通用口を案内する貼紙を掲示する。タワー棟３１階～３７階へのＥＶが一部復旧した旨、放送をする。タワー棟防火扉完全復旧させる。館内一斉放送にて非常用エレベーター３２・３３号機の復旧放送を実施する。ＩＴＶにてタワー棟Ｃバンクエレベーターの一部復旧を確認、Ｂ１Ｆエレベーターホールに掲示した貼紙を撤去する。 スカイウォーク１、３、４号機の復旧を確認する。 | 2021 | 10月
4設備 | 8 | 金 | 09:15:00 | 壁紙剥がれ | ＧＳ | 内容：巡回者が該当場所にて壁紙の継ぎ目部分が３ヵ所程剥がれているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。設備センターより補修についてはＢＭ統括より要請があった際は実施するが、現状はそのままにしておくとの連絡を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 10月
7その他 | 9 | 土 | 00:19:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて、１１１５号室の居住者様より外構部（ガーデンホール方面）より作業の騒音がうるさいので作業を中止させて欲しいとの連絡を受ける。 対応：ＩＴＶカメラにて鹿島建設がタワー棟１ＦホールＢ、Ｂ１ＦホールＢにて仮囲い設置作業中である事を確認する。敷地内に作業音が響いているのを確認した為、作業場所へ急行し、鹿島建設にお伝えする。鹿島建設より現在仮囲いを作成中であるが、電動工具の使用を中止し、手作業で作業を継続するとの返答を受ける。再度インターホンにて１１１５号室居住者より作業を中止して欲しいとの申し出を受ける。鹿島建設担当者と調整し、仮囲い設置作業については１Ｆ、Ｂ１Ｆ共に一時中断する旨確認する。仮囲い設置予定箇所はパーテーションのみを設置し終了するとの連絡を受け対応を終了する。 | 2021 | 10月
2防災 | 11 | 月 | 03:19:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて、恵比寿ビュータワーの火災一括信号を受信する。【２３棟 ビュータワー ０階０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】隊員を現場へ急行させる。 対応：ホットライン・ＪＲ防災へ現場確認中の放送を実施する。恵比寿ビュータワー中央監視室に到着、状況を確認し発報場所が１２０４号室である事を確認する。恵比寿ビュータワー管理人と同行し、１２０４号室へ急行する。防災センターにてエリア防災の復旧を確認。居室周辺に煙・臭気等無し、扉が熱を持っていない事を確認。居住者立会いの下、室内を確認。非火災と断定する。隊員がホットラインにて非火災の放送を実施、ＪＲ防災へ非火災の旨連絡する。駐車場センターへ駐車場のゲートバーの状況を確認する。駐車場のゲートバーの入口側が閉鎖しており、出口側が開放している状態であり復旧対応中との返答を受ける。防災監視盤にて駐車場監視盤の移信停止を実施する。設備センター担当者へ駐車場監視盤の移信停止を報告する。自火報盤にて受信機の復旧操作を実施する。駐車場センターよりゲートバー復旧の連絡を受ける。恵比寿ビュータワー管理室内の自火報盤エリア防災の移信停止中である事を確認。防災センター自火報盤にて駐車場管制盤移信停止の解除を行う。恵比寿ビュータワー 感知器の仮復旧作業中の連絡を受ける。感知器と中継器を切り離し仮復旧した旨の連絡を受ける。自火報盤エリア防災の移信停止は解除済みとの事。 原因：経年劣化と思われるが、原因の特定には至らず。該当感知器を交換する予定。 結果：ビュータワー管理人に電話連絡し、感知器の交換と復旧を確認する。 | 2021 | 10月
7その他 | 11 | 月 | 00:22:00 | 酩酊者対応 | 外構部 | 内容：ＩＴＶにて三角広場Ｊ階段横で地面に寝ている２０代前半の男性を確認、隊員を現場に向かわせる。 対応：現場に到着、声掛けし起きて頂く。男性は酒気を帯びており、５分程度ベンチで座ったら移動するとの申し出を受ける。男性がベンチに横になった為、再度声掛けを実施。男性が移動を開始するも、クラブ・ピラティス店舗脇通路にて嘔吐する。サンクンガーデン ロウリーズ前にて２０代前半の男性１名、女性２名と合流する。３名はサンクンガーデン通路に座り込み飲酒及び喫煙をしていた為、止めて頂く。吸殻・ゴミを片付けて頂き敷地外へ出るよう促す。男女４名がエントランスパビリオン前の横断歩道を渡り、アメリカ橋公園に移動するのを確認する。スカイウォーク閉鎖業務中の隊員より、時計広場のオブジェ「握手する人」に座り飲酒している３０代くらいの男女を確認したとの連絡を受ける。※サンクンガーデンで飲酒していたグループとは別のグループ。声掛けし、移動して頂く。隊員がピラティス店舗脇の嘔吐物の清掃開始する。相鉄企業へ嘔吐箇所の清掃依頼をする。 | 2021 | 10月
4設備 | 11 | 月 | 09:41:00 | オートドア異音 | タワー棟 | 内容：タワー１ＦホールＡ警戒中の隊員が１ＦエントランスホールＡ風除室外側のオートドアが閉鎖時に何かが擦れるような異音を確認する。 対応：隊員がオートドアの電源をＯＦＦにし、開放状態にする。設備センター担当者にて点検するもオートドアの異音は復旧せず。オートドアを電電ＯＦＦのまま開放状態にしておき、設備センターよりＢＭ統括に報告し、ナブコシステムに点検依頼する旨、返答を受ける。隊員がナブコシステム点検作業に伴い、スターバックス側オートドアを開放し、通行者の動線とする。点検作業を終え、異音が復旧し、スターバックス側オートドアを閉鎖する。ナブコシステム作業員の点検作業が終了し、退館する。 原因：自動扉を吊っているボルトが経年劣化により摩耗したことにより異音が発生したもの。ナブコシステムがボルトを交換し、復旧する。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 12 | 火 | 13:17:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内の昇降機監視盤にて、タワー棟Ｄバンク２８号機エレベーター警報鳴動し、籠内閉じ込め無しを確認する。 対応：外観異常無しを確認する。オーチスエレベーターへ点検依頼する。オーチスエレベーター 作業員２名が入館し、点検を開始する。作業が終了し復旧した為対応を終了する。 原因：エレベーターの籠のスピードを監視するセンサーが左右に設置されており、左右の感知速度にズレが出た為安全装置が働き停止したもの。 処置：スピードを監視するセンサーとその基盤、大元の制御基盤を交換し復旧する。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 13 | 水 | 14:27:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、タワー棟Ｄバンク２７号機エレベーターの異常信号を受信、ＩＴＶにてエレベーターは３７Ｆにて停止中であり扉が開いている状態を確認する。 対応：昇降機監視盤でパーキング操作するもパーキング掛からず。。籠内の液晶画面に「エマージェンシーコール 釦を押し続けて下さい。」の表示を確認、籠内の釦を操作するも操作できない為、オーチスエレベーター管制員へ点検を依頼する。該当エレベーター乗り口前にモール×２、貼紙×１を設置する。オーチスエレベーター作業員が点検の為、入館する。作業が終了し復旧した為対応を終了する。 原因：風圧により扉がズレた為、停止したと思われる。 処置：扉の位置を調整し復旧。 | 2021 | 10月
4設備 | 13 | 水 | 15:44:00 | タイル破損 | タワー棟 | 内容：隊員が巡回中にタワー棟１５ＦＡ附室にてタイル破損を確認する。 対応：隊員より設備センターへ連絡、タイル破損の情報共有する。設備センター担当者より養生テープにて仮処置した旨のメールを受信する。 原因：外部からの衝撃によるものと思われる。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 15 | 金 | 17:00:00 | 地震管制運転 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にてＤバンクエレベーター２４号機～２９号機の地震管制運転作動を確認する。 対応：ＩＴＶにてエレベーター籠内に閉じ込められた人が居ない事を確認する。昇降機監視盤にてＤバンクエレベーター２４号機～２９号機が自動復旧した事を確認する。オーチスエレベーター 管制員に点検を依頼する。鹿島建設・関連工事・ＴＭＤ工事へ連絡、屋上にて振動を伴う作業はしていない旨確認する。又、隊員が４０Ｆエレベーター機械室内部を点検するも異常認めず。※中に人が居ない事も併せて確認する。オーチスエレベーター 作業員１名が入館し、点検を開始する。地震管制運転が作動した原因について、タワー棟Ｂ２Ｆ Ｄバンクピット内に設置している感震計を確認した結果、１７：００にＰ波（初期微動）を感知し、１分後に復旧した記録が残っていた。Ｐ波を感知した原因については、感震計に何かしらの衝撃があったものと思われるが特定は出来ない、との説明を受ける。オーチスエレベーター 作業員が退館する。 原因：タワー棟Ｂ２Ｆ Ｄバンクピット内に設置している感震計にＰ波（初期微動）を感知するような衝撃があったものと思われるが特定は出来ない。 | 2021 | 10月
2防災 | 15 | 金 | 18:31:00 | ガス漏れ警報 | 外構部 | 内容：自火報総合操作盤にて、バーチョ・ディ・ジュリエッタ店内【８棟 １Ｆ ００１地区 厨房】でのガス漏れ警報を受信、隊員を現場へ急行させる。同時刻に上記ガス漏れ警報の即時復旧を確認する。 対応：現場に到着、店舗外観は異常が無い事を確認する。バーチョ・ディ・ジュリエッタ店長へ上記の旨お伝えし、点検を実施するも、店舗内にガスの臭気は無く、ガス検知器・ガス遮断弁にも異常が無い事を確認する。店長へガス等の使用状況を確認するも、普段通りに業務していたとの返答を受ける。設備センター担当者以下３名が現場に到着、点検を開始する。ガス濃度測定機にて店舗内全体のガス濃度を計測するも通常通りであることを確認する。店長へ上記の旨、お伝えし対応を終了する。自火報総合操作盤にて、バーチョ・ディ・ジュリエッタ店内【８棟 １Ｆ ００１地区 厨房】でのガス漏れ警報を再度受信、点検の結果異常は認められない事を確認する。設備センター担当者より頻発するのであれば故障の可能性が高い為、交換を検討する旨、連絡を受ける。 原因：ガス検知器発報後、同時刻に復旧している為、設備センターでも原因は特定出来ず。 | 2021 | 10月
4設備 | 16 | 土 | 12:10:00 | 施設破損 | 外構部 | 内容：東ゲート配置の東邦警備より写真を撮影していた業者が恵比寿神社の囲いを破損させたと近くにいた植栽業者が言ってきたとの連絡が統括防災センターに入り、隊員を現場に向かわせる。※アレーズが囲いを破損させたのが１２：１０との事。 対応：現地にてグリーンアンドアーツ担当者、アレーズ担当者と合流、状況を確認する。ＢＭ統括により修理が完了し、対応を終了する。 原因：アレーズ従業員が、お客様の参拝模様を写真撮影する際、囲い前に脚立を設置、何かの拍子に囲い箇所に体重を乗せてしまい破損させてしまう。 | 2021 | 10月
2防災 | 17 | 日 | 22:07:00 | 注意報対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて【１棟 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰＢ１階０１５区２０６ 附室Ｄ・喫煙室】の注意報を受信するも即復旧を確認する。 対応：現場へ急行し、非火災を確認する。設備センター担当者へ連絡し点検依頼する。隊員がＢ１Ｆ喫煙室Ｄ附室内加湿器の配管より熱湯が流れ、蒸気が上がってるのを確認する。設備センター 徳田氏が到着し、【１棟 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰＢ１階０１５区 ２０５・２０６ 附室Ｄ・喫煙室】ののマスク登録依頼を受けマスク登録する。設備センター担当者が上記箇所のバルブを閉鎖及び加湿器の電源を切り、蒸気が停止するのを確認する。設備センター担当者より、マスク解除依頼を受けマスク解除する。設備センター担当者より再度点検した結果、加湿器内にあるコックが何らかの原因で若干開放し、加湿器の配管から熱湯が流れ、蒸気が上がったとの連絡を受ける。 原因：加湿器内にあるコックが何らかの原因で若干開放し、加湿器の配管から熱湯が流れ、蒸気が上がったとの事。 | 2021 | 10月
7その他 | 17 | 日 | 23:37:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：渋谷警察署 地域２係より本日２２時４０分頃スカイウォーク内にて暴行事件があり、ＩＴＶ映像を確認したいとの連絡を依頼を受ける。 対応：映像の確認には捜査関係事項照会書の提出が必要である旨お伝えする。 スカイウォーク点検中の田澤に上記内容を伝えスカイウォーク内を検索するも血痕などの汚損は確認できず。 【ＩＴＶ確認事項】 駅方面から来た男性が駅員と思われる男性と揉めている様子でスカイウォーク１号機降り口にて男性が駅員に確保され、その後、警察官が到着する。警察官が該当男性を駅方面へ連れて行く。 | 2021 | 10月
2防災 | 20 | 水 | 11:00:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：自火報盤にて下記の防排煙作動信号を受信する。 【１棟ガーデンプレイスタワー ９Ｆ ００１ ＡＣＲ 防煙ダンパ】【１棟ガーデンプレイスタワー ９Ｆ ００３ 事務室 防煙ダンパ】 【１棟ガーデンプレイスタワー ９Ｆ ００４ 廊下Ｂ 防煙ダンパ】【１棟ガーデンプレイスタワー ３５Ｆ ００２ ＯＴ－３５－ＳＦ－０２ 排煙機】 ※隊員以下２名を現場に急行させる。 対応：現場にて非火災を確認。自火報盤にて排煙機及び排煙口を連動停止及び空調停止移信停止し、排煙機の停止操作を実施する。誤操作にて押された受付脇の排煙口起動ボタンを特定し復旧させる。自火報盤を復旧させ、空調機停止移信停止及び排煙口連動停止、排煙機連動停止を解除する。 原因：誤操作した人物は特定できず、誤操作されたものと思われる。 | 2021 | 10月
3防犯 | 20 | 水 | 22:59:00 | カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：防犯監視盤にて２１Ｆ 共用部のカードリーダー通信異常（ＩＣＲ通信異常：対象表記PO２１０１）を確認する。 ※隊員１名を現場に急行させる。 対応：セコム東京本部コントロールセンター担当者へ点検を依頼する。セコム目黒支社担当者が入館し、点検実施するも機器交換が必要と判明、機器調達の為に一時退館する。 10/21 セコム目黒支社担当者が入館し、カードリーダーを交換後、復旧する。 原因：経年劣化によるもの。 | 2021 | 10月
4設備 | 21 | 木 | 09:30:00 | ＩＴＶレコーダー 不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内、ＩＴＶ用レコーダー１にてエラー表示ランプが点滅しているのを確認する。 対応：設備センターとパナソニックＬＳネットワークス作業員２名が防災センターに来訪され、上記レコーダーの不具合をお伝えする。 ハードディスクが不具合を起こしており、交換が必要だが交換には在庫がなく時間を要するとのこと。※4台中の1台が不具合を起こしているが、業務上問題無し。 原因：ハードディスクの不具合 １２/６ パナソニックＬＳネットワークス作業員が入館し、ハードディスク本体を交換してもらい復旧するのを確認する。 | 2021 | 10月
5自然災害 | 21 | 木 | 17:37:00 | 地震発生 | タワー棟 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて【２０Ｆ ４ガル震度２】の数値を確認する。 対応：昇降機監視盤にて地震管制作動なしを確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動なしを確認する。外構部点検実施するも異常認めず。 | 2021 | 10月
1救急 | 22 | 金 | 12:16:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：統括防災センター入口インターホンにてＤＡＣ社員より事務室内にて体調不良者が発生した為、１１９番通報を実施したとの報告を受ける。 対応：３３号機エレベーターの非常呼び戻しを実施する。救急車が厚生中央病院へ向け出構する。 | 2021 | 10月
4設備 | 22 | 金 | 16:15:00 | 水漏れ対応 | ＧＳ | 内容：巡回者よりグラススクエアＢ１Ｆ多目的トイレにて紙詰まりが発生しておりトイレ前の床まで浸水しているとの報告を受ける。 対応：直下階の漏水確認の為、倉庫７を確認する。天井裏で水漏れ音を確認する。設備センターより付近に感知器が設置されてる為、マスク登録と解除依頼を受け、実施する。設備センター天井裏にて３箇所の水漏れを確認しウォーターブロックを設置した、との報告を受ける。 原因：グラススクエアＢ１ 多目的トイレ便器の紙詰まりにより、直下階のタワー棟Ｂ２Ｆ倉庫７の天井裏に漏水したもの。 | 2021 | 10月
2防災 | 24 | 日 | 00:14:00 | 防火戸閉鎖不具合 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員が規制対応の為３８Ｆエレベーターホール防火戸【３８階００１ＥＬＶホール 防火戸】を閉鎖しようとするも閉鎖出来ず。 対応：設備センター担当者が点検するも復旧せず。防火戸ラッチ部分の不具合が考えられ翌朝、設備センター担当者が出勤した際、再度点検するとの申し出を受ける。モール３本でエレベーターホールを規制対応する。設備センター担当者より防火扉ラッチ部分のネジを調整し仮復旧させ、開閉できる状態にした旨連絡を受ける。扉の運用については設備センター担当者より、ラッチを交換するまでは扉の開閉は控えて欲しいとの要請を受けた為、モールにて規制対応を継続する。又、不具合のでているラッチ部分を取り外した為、１段階目で停止はしないが、注意しながら開閉すれば運用に支障は無い旨確認する。 原因：防火戸ラッチ部分の受け部分若しくは凸部分の不具合が考えられる。 | 2021 | 10月
2防災 | 24 | 日 | 11:13:00 | 火災試験不良 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて下記の火災試験不良を受信する。 【１棟２７階００７地区０９４事務室】 【１棟２８階００１地区１２７清掃用具庫】※自火報連動停止中 対応：隊員以下２名を２７Ｆ、２８Ｆへ向かわせる。設備センターへ点検依頼する。※各階該当感知器の外観上異常無しを確認し、設備センターへその旨連絡する。設備センター担当者が２８Ｆに到着、異常が無い事を確認する。又、該当感知器のマスク登録・解除の依頼を受ける。防災センター自火報監視盤にて、２８Ｆの該当感知器のマスク登録・解除操作を実施、復旧を確認する。※２７Ｆも同様に復旧する。 原因：信号が混線した為と思われる。 １０/２５ 再度、防災センター内自火報総合操作盤にて上記場所の火災試験不良を受信する。※自火報連動停止中 設備センターへ上記の旨、お伝えし、該当感知器のマスク登録・解除の依頼を受け該当感知器をマスク登録・解除操作し、復旧を確認する。 １０/２６ 再度、防災センター内自火報総合操作盤にて上記場所の火災試験不良を受信する。※自火報連動停止中 設備センターへ上記の旨、お伝えし、該当感知器のマスク登録・解除の依頼を受け該当感知器をマスク登録・解除操作し、復旧を確認する。 設備センターより現在２６階で行っている原状回復作業の関係（２６階・２７階・２８階の分散処理盤が一緒の為）で火災試験不良がでてしまう為、１０月３０日（土）にパナソニック防災が是正作業を行うとの事でその都度、設備センターへ連絡し、マスク登録・解除で復旧させて欲しい旨依頼を受ける。 １０/２７・２８・２９ 上記場所の火災試験不良を受信、同様の対応する。 １０/３０日 パナソニック防災より、是正作業が終了した旨連絡があり、復旧する。 | 2021 | 10月
2防災 | 25 | 月 | 16:00:00 | 他棟非火災対応 |  | 内容：統括防災センター内、エリア防災受信機にてホテル火災一括代表信号（ウエスティンホテル東京１階００１）を受信する。 対応：隊員２名を現場に急行させる。ＪＲ防災及びホットラインにて各所へ確認中の旨連絡する。隊員がウエスティンホテルへ現場到着、発報場所が４Ｆである事を確認すると共に、非火災の連絡を受ける。ＪＲ防災及びホットラインにて各所へ非火災の連絡をする。駐車場センターに連絡し、火災によるゲートバーが開放されていないか確認するも異常無しとの返答を受ける。 ウェスティンホテル防災センターより、発報箇所がウェスティンホテル４Ｆ（トレーニングジム）であり、天井からの水漏れが原因だと思われるとの報告を受ける。 防災センターにてエリア防災の復旧を確認。ウェスティンホテル防災センターより４Ｆ（トレーニングジム）の天井の空調排水管からの水漏れが原因との連絡を受ける。 原因：ウェスティンホテル４Ｆ（トレーニングジム）の天井にある空調排水管からの漏水により感知器に水が入った事が原因。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 28 | 木 | 08:02:00 | エスカレーター異音 | ＥＰ | 内容：グラススクエアＢ１Ｆ ＪＲ口立哨警戒中の隊員から、該当エスカレーター乗り口ステップから異音（金属が擦れるような音）がするとの報告を受ける。 対応：エスカレーター３号機を停止し、乗り降り口をコーン、バー、貼紙にて規制する。オーチスエレベーター作業員以下２名が入館する。点検終了し、退館する。エスカレーター３号機を規制していたコーン、バー、貼紙を回収する。巡回中の田口から、上記エスカレーター乗り口ステップから再度異音（金属が擦れるような音）がするとの報告を受ける。同様の対応をし、オーチスエレベーター作業員が点検し復旧する。 原因：ハンドロールを支えるローラーが擦れていた為。 処置：ハンドロールを支えるローラーの位置を調整し処置完了。二度目も同様再度ローラーの位置を調整する。 | 2021 | 10月
5自然災害 | 28 | 木 | 09:55:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 ＰＨＦ ５ガル震度２ ２０Ｆ ５ガル震度２ Ｂ５Ｆ ４ガル震度２ 対応：昇降機監視盤にてオフィスタワー棟ＡバンクＥＶ（１号機～７号機）の地震管制を確認する。総合操作盤にて防火戸などの作動なしを確認する。各ポストへ点検指示する。オフィスタワー棟５号機ＥＶのみ停止するも即時復旧を確認する。（閉じ込めは無し）※後にＩＴＶで確認したところ、２号機・３号機も停止し即時復旧している事を確認する。（閉じ込め無し）タワー周辺、各広場、スカイウォーク、上層階点検するも異常無しを確認する。 駐車場センター担当者よりＢ３Ｆ センターエレベーター前に渋谷警察地域二課警察官の臨場を確認した旨の連絡を受ける。※警察官より通報があり、人探しをしているとの事。隊員を現場に向かわせる。※男性のお客様がＢ２Ｆでエレベーターに閉じ込められたとの通報があり、臨場したとのこと。又、エレベーターは正常に作動しているのを確認、大成建設担当者よりセンターエレベーターホールシャッター脇扉を解錠してもらい、お客様の救出が完了した旨の連絡を受ける。警察官が商業棟より退館する。閉じ込められたお客様も買い物に行くと商業棟から退館され対応を終了する。 | 2021 | 10月
7その他 | 28 | 木 | 14:12:00 | 排水管漏水情報 | 商業棟 | 内容：ＢＭ統括より、大成建設担当者より商業棟地下2階 旧大成建設事務所前通路トイレ前天井にて、誤って給水管を切断してしまったとの報告があった旨の連絡を受ける。 対応：ＢＭ統括・大成建設担当者と合流し、上記の旨の報告を受ける。排水管の切断面を塞ぎ、仮で止水している状況を確認する。バルブについては只今確認中であり、直下階は熱源受入機械室の為、下階への漏水についても確認中の報告を受ける。また、切断してしまった給水系統が他に影響がないかも合わせ、大成建設で確認する旨報告を受ける。仮処置は終了している為、対応を終了する。 原因：誤って給水管を切断してしまったもの。 | 2021 | 10月
2防災 | 29 | 金 | 00:02:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて、以下の恵比寿ビュータワーの火災一括信号を受信する。 【ビュータワー １階００１ 恵比寿ビュータワー火災 ビュー火災】 【２３棟 ビュータワー ０階０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】 対応：隊員を現場へ急行させる。ホットラインにて各所、及びＪＲ防災に発報場所確認中の連絡をする。現場の隊員より、感知器が発報した現場の１５０８号室を恵比寿ビュータワーの管理人が現場確認中と連絡を受ける。現場にて非火災を確認する。ホットラインにて各所、及びＪＲ防災 ヒラキ氏に非火災である旨連絡する。駐車場センターへ駐車場のゲートバー復旧を依頼する。恵比寿ビュータワー管理室内の自火報盤にてエリア防災の移信停止をして一旦復旧を確認する。タワー棟防災センター内自火報盤にて復旧を確認する。駐車場センターより、駐車場のゲートバーが復旧した旨、連絡を受ける。恵比寿ビュータワー管理人より該当箇所の配線を外し、感知器マスク登録をして一時終了している旨の連絡を受ける。 原因：感知器の経年劣化によるものと思われるが、原因の特定には至らず。 備考：感知器信号遮断後・移信停止復旧後に恵比寿ビュータワーより連絡をくださるとのこと。後日感知器交換予定との事。 １０/３１ 恵比寿ビュータワーより、来月にて作業者が該当感知器交換作業を行う旨連絡を受ける。また、作業が終わり次第連絡するとの事。 １１/８ 恵比寿ビュータワーより、該当感知器の交換作業が終了した旨連絡を受ける。 | 2021 | 10月
2防災 | 29 | 金 | 14:28:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災監視盤にて、下記の恵比寿ビュータワーの火災一括信号を受信する。 【ビュータワー １階００１ 恵比寿ビュータワー火災 ビュー火災】 【２３棟 ビュータワー ０階０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】 対応：隊員を現場へ急行させる。ホットラインにて各所、及びＪＲ防災に発報場所確認中の連絡をする。現場の隊員より、感知器が発報した現場の２１１２号室を恵比寿ビュータワーの管理人が現場確認中と連絡を受ける。現場にて非火災を確認する。※住人外出中であり、連絡が取れるもすぐには帰宅できないとのこと。ホットラインにて各所、及びＪＲ防災 シライシ氏に非火災である旨連絡する。駐車場センターへ連絡したところ、駐車場のゲートバー入口がパニッククローズ、出口がパニックオープン状態である旨を確認する。恵比寿ビュータワー管理室内の自火報盤にてエリア防災の移信停止を確認する。タワー棟防災センター内自火報盤にて復旧を確認する。駐車場センターより、駐車場のゲートバーが復旧した旨、連絡を受ける。 原因：感知器の経年劣化によるものと思われる。 備考：感知器を交換し復旧する。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 30 | 土 | 09:24:00 | エスカレーター異音 | ＧＳ | 内容：グラススクエア点検中の隊員より、グラススクエアエスカレーター１・２号機より、擦れる異音がするとの連絡を受ける。 対応：オーチスエレベーター 作業員が入館する。作業が終了し退館する。エスカレーターに潤滑剤を塗り復旧する。 原因：寒さでベルト部分が硬化した為。 | 2021 | 10月
1救急 | 30 | 土 | 18:23:00 | 傷病者対応 | ＳＷ | 内容：ＪＲ職員より、スカイウォークＢＣゾーン間ベンチにて女性が体調不良で倒れ込んでいるとの連絡を受ける。 対応：隊員以下２名が現場急行し、該当女性を確認する。※意識・呼吸あり、付き添い女性を確認する。尚、救急車要請不要との事。また、該当女性がお手洗いに行きたいとの事で車椅子の要請があった為、隊員１名を向かわせる。ＪＲ恵比寿駅のお手洗いまでご案内する。タクシー乗車の為、隊員以下２名が同行し該当女性、付き添い女性がタクシーへ乗車するのを確認し、対応を終了する。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 31 | 日 | 00:10:00 | エスカレーター故障警報 | ＧＳ | 内容：グラススクエア閉鎖業務の隊員が該当エスカレーター停止後に故障警報を確認する。※エスカレーターを再起動し、故障警報は復旧するも停止後、再度故障警報を確認する。ディスプレイ表示には「ｄ ０」、「３ ｄ」の表示を確認する。 対応：オーチスエレベーター作業員が入館する。作業が終了し退館する。制御器を交換し復旧する。 原因：制御器不具合によるリレー不良。 | 2021 | 10月
6EV・ES | 31 | 日 | 14:15:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：日立ビルシステム管制員より、３０号機の開閉異常信号を受信した旨連絡を受ける。※防災センター内昇降機監視盤では異常信号等受信無し。 対応：昇降機監視盤及びITVにて扉が開放したまま３９Fで停止しているのを確認する。隊員２名が３９Fへ急行する。尚、３０号機パーキング操作を実施するも、かからず。乗車してきたお客様に対しインターホンにて別のエレベーターを利用するよう案内する。現場のエレベーター籠内にて「しばらくお待ちください」の表示とブザー音を確認する。３９F ３０号機乗り口前にモール×２にて規制し、お客様の誘導要員配置につく。該当エレベーター扉のレール上の異物を取り除き、エレベーターが復旧する。日立ビルシステム作業員が点検の為入館する。点検が終了し退館する。 原因：３０号機外扉レールに異物が入り込んだ事によるもの。 | 2021 | 10月
5自然災害 | 1 | 月 | 06:14:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて【ＰＨＦ ５ガル震度２】、【２０Ｆ ４ガル震度２】、【Ｂ５Ｆ 感知無し】※昇降機監視盤にて地震管制無しを確認する。 対応：各ポスト外構部・タワー内・上層階・スカイウォーク内点検するも異常無しを確認する。 備考：茨城県北部 | 2021 | 11月
4設備 | 1 | 月 | 09:46:00 | オートドア不具合 | ＧＳ | 内容：グラススクエアＢ１Ｆ ＪＲ口オートドアにて以下の不具合を確認する。 ・オートドア閉鎖時、内側から見て右側扉上部からの異音（擦れているような音） ・閉鎖時に約５０㎝開いた状態で停止してしまう。 ・開放時の開放スピードが速い。 対応：隊員がオートドアの電源をＯＦＦにして開放状態にする。設備センターへ点検依頼するも、設備センターでは対応不可の旨返答を受ける。ナブコシステムへ点検要請する。ナブコシステム作業員が点検を実施する。 原因：原因は特定する事は出来ず。 処置：連結チェーンの捻じれを調整する。 | 2021 | 11月
7その他 | 1 | 月 | 14:30:00 | 捜査協力依頼 | 防災Ｃ | 内容：渋谷警察署刑事課より、１０月３０日にタワー棟８Ｆ女子トイレ個室内にて窃盗事件があり該当トイレに出入りする人物をＩＴＶカメラにて確認したい旨、電話を受ける。 対応：ハードディスクの保管期間とＩＴＶ確認には「捜査関係事項照会書」が必要である旨お伝えする。近日中に来訪されるとの事。 備考：タワー棟８Ｆ女子トイレ個室内にて窃盗事件 １１/４ 渋谷警察署 刑事課より紛失品が見つかった為、ＩＴＶ確認の必要は無くなったとの連絡を受ける。 | 2021 | 11月
6EV・ES | 1 | 月 | 21:30:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：タワー棟１ＦホールＡにて立哨中の隊員がタワー棟Ｂ１Ｆメインエントランスエスカレーター１号機（Ｂ１Ｆ⇒１Ｆ）降り口にて一定の感覚でステップが擦れるような異音がするのを確認する。 対応：東芝エレベーター作業員が点検を実施する。 原因：ステップが収納される櫛の部分（コム）の裏側に小石が挟まっていた為。 処置：挟まっていた小石を撤去し復旧する。 | 2021 | 11月
6EV・ES | 3 | 水 | 13:00:00 | エレベーター異音情報 | タワー棟 | 内容：１階エントランスホール立哨警戒中のポスト者が２７階テナント社員より、タワー棟エレベーター１８号機にて上階から１階に到着した際「バタン」という音がする旨申し出を受ける。 対応：防災センター内昇降機監視盤にて、タワー棟エレベーター１８号機のパーキング処置を実施する。東芝エレベーター 作業員が点検を実施する。 原因：ドアの戸閉安全装置が、ドアの開き始める位置で振動していた為。 処置：戸閉安全装置を取り付け調整し、振動及び異音を解消する。 Loading Loading loading loading 原因： | 2021 | 11月
4設備 | 4 | 木 | 06:40:00 | 扉不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内ＴＯＴＡＸＺＥＴＡにてＢ２Ｆ 通用口扉のこじ開け異常が発生する。 対応：ＩＴＶにて作業員がサンクンガーデン側からこじ開けにて入館する状況を確認する。隊員が現場に到着、扉を一旦施錠し再現するか点検した結果、こじ開け可能であることを確認する。設備センターが現場に到着、隊員と共に点検を開始する。現場確認終了し、扉の復旧を確認する。 原因：両開きの扉の内、受け側の扉の上下部にトリガーがあり、押される事によりデッドボルトが出て施錠される仕組みになっている。閉鎖する際、トリガーの押し込みが弱い為、施錠不良となりこじ開けが発生したもの。 | 2021 | 11月
2防災 | 4 | 木 | 14:53:00 | 注意報対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【１棟 ガーデンプレイスタワー ２６階 ０１０地区 ２３５事務室】煙感知器注意報を確認する。発報後、即時復旧を確認する。 対応：非火災を確認する。２６階ＥＦ室内にて作業をしていたノムラプロダクツ作業員に確認し、ディスクサンダーを使用し粉塵が舞う作業を行った事を確認する。２６階ＥＦ室にて作業中のノムラプロダクツ責任者へ厳重注意する。 原因：２６階ＥＦ室のノムラプロダクツ作業員がディスクサンダーを使用中、粉塵が舞い煙感知器が発報したもの。 | 2021 | 11月
4設備 | 5 | 金 | 01:13:00 | 設備対応（ビヤステ厨房） | タワー棟 | 内容：設備センターよりビヤステーション内で作業中のウェックス作業者より、１Ｆ厨房内の電熱グリルが入電中で熱を持っていると連絡が入ったとの連絡を受ける。 対応：ウェックス作業員に案内され現場確認を行い、厨房内の３連電熱グリルの左側１ヶ所の電熱グリルが入電中であり熱でグリル部分が赤くなっている状態を確認する。操作つまみを押しつけて回すも回らず、残った本体のつまみの軸部分を回しても電源を切る事が出来ない事を確認する。ビヤステーション１Ｆ厨房内を点検するも状況は変わらず。ＢＭ統括より該当電熱器のブレーカーを停止させた旨、報告を受ける。外線電話にてビヤステーション店長より状況確認の連絡を受け、現在、管理会社の方が該当電熱器のブレーカーを停止させた旨、お伝えする。 原因：ビヤステーション従業員にて、閉店後ブレーカーを落としているが、ブレーカーを落とし忘れた為。 | 2021 | 11月
7その他 | 5 | 金 | 19:32:00 | 車両接触情報 | 弐番館 | 内容：東邦警備より弐番館車寄せにてタクシーがバックで切り替えした際、ポールに接触して警察官１名が臨場中の旨、連絡を受ける。 対応：現着し、怪我人無しを確認する。渋谷警察署地域課が現場検証中である事を確認する。該当タクシーが弐番館車寄せより出庫する。 原因：タクシーが弐番館車寄せにてバックで切り替える際に、車両の左後方部がポールに接触したため。 | 2021 | 11月
2防災 | 6 | 土 | 12:31:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて以下の感知器の発報を確認する。 【１棟ガーデンプレイスタワー ３９階 ００７地区 ０７９ 煙感知器（叙々苑店舗内）】※非常放送は連動停止中 同時刻内に注意報→火災報→連動報へと即時移行する。 防災センター内自火報盤にて以下の排煙ダンパの作動を確認する。 【１棟ガーデンプレイスタワー ３９階 ００１、００２、００７、０１１】計４箇所 防災センター内自火報盤にて以下の排煙ダンパの不作動を確認する。 【１棟ガーデンプレイスタワー ３９階 ００９】計１箇所 タワー棟エレベーター全号機、ホールエレベーター２～５号機、エントランスパビリオンエレベーター、グラススクエア３４号機・３５号機エレベーター、ビヤステーションエレベーターの火災管制を確認する。 対応：隊員以下３名が３９階へ現場急行する。ＩＴＶにて各エレベーターが帰着階にて扉を開放したまま停止しているのを確認する。三菱地所パークス・日立ビルシステム作業員よりＢ５階地下駐車場内にて非常口誘導の自動音声が流れている旨の連絡を受ける。３９階叙々苑に現場到着し非火災を確認する。防災センター内自火報盤にて復旧操作をする。火災管制運転が自動復旧したのを確認する。防煙ダンパ連動停止及び排煙機連動停止する。排煙ダンパの復旧を確認する。【１棟ガーデンプレイスタワー ３９階 ００１、００２、００７、０１１】計４箇所防災センター内非常口誘導灯信号装置にて商業棟Ｂ１階～Ｂ５階の非常口誘導音の復旧操作を実施する。自火報盤にて駐車場管制盤移信を停止する。設備センターへ連絡し３９階の空調が復旧した事を確認する。駐車場センターより、駐車場内のゲートが全復旧した旨、連絡を受ける。※自火報盤にて駐車場移信停止を解除する。設備センターにて防災センター内自火報盤の復旧操作を実施し、【１棟ガーデンプレイスタワー ３９階 ００９】排煙ダンパを復旧する。 原因：３９階叙々苑店舗の客席ロースターユニットにある給排気ファンが稼働していないにも拘らず、従業員が客席を案内し、お客様が調理を始めた為、煙が上がり感知器が作動したもの。 | 2021 | 11月
7その他 | 6 | 土 | 19:25:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館３１０号室居住者様より隣接してる３１１号室から重低音が聞こえており、本日日中も重低音が聞こえていた為、確認をして欲しいとの相談を受ける。なお、対応後の報告は不要との返答を受ける。なお、日中より現在の方が重低音が響いている旨、状況を伺う。 対応：隊員以下２名が現場に到着し３１１号室前を確認するも重低音は確認できず。３１０号室居住者様へ連絡し、外廊下から確認するも重低音は確認できなかった事をお伝えする。なお、現在重低音は鳴り止んでいるとの状況を確認する。３１１号室のインターホンを鳴らすも応答が無い為、対応終了する。 備考：２０２１年 ４/２６（月）、５/９（日）、５/１４（金）、７/１１（日）、７/２５（日）、９/１２（日）、１１/６（土） 計７回目 | 2021 | 11月
7その他 | 7 | 日 | 09:30:00 | 弐番館対応 | 弐番館 | 内容：弐番館５０３号室よりインターホンにて、キッチンの水漏れが酷いので現場に来て現状を確認してくれとの依頼を受け、Ｃデスクの連絡先を案内しようとしたところ途中でインターホンを切られる。 対応：５０３号室インターホンにてＣデスクの案内をしたところ、「対応どうなってるんだ。責任者と代われ。」とご立腹。隊員より対応の説明及び謝罪をする。隊員が現場急行し、弐番館フロント担当者と合流する。居住者様と共に５０３号室へ入室し、システムキッチンの台上と床面と絨毯が水浸しになっている状況を確認する。※居住者様より、昨日は在室していなかった為何時からなっていたかは不明とのこと。漏水の元と思われる水栓の根元部分にウエスを巻き付けて水が溢れてきてもシンクに逃げるよう応急処置をする。 原因：システムキッチンの水栓の根元部分から水が浸み出していた為。 | 2021 | 11月
4設備 | 8 | 月 | 16:16:00 | タイル破損 | ＧＳ | 内容：該当箇所にて隊員がタイル１１ヵ所のひび割れを確認する。 対応：設備センターにて点検をする。 原因：上からの衝撃により破損したものと思われる。 | 2021 | 11月
6EV・ES | 14 | 日 | 19:10:00 | エスカレーター不具合 | タワー棟 | 内容：隊員がタワー棟エスカレーター１１号機（ホールＣ １Ｆ→２Ｆ）の乗り口より異音（キュインキュイン、ガタンガタン）を確認する。 対応：東芝エレベーターへ点検を依頼し、エスカレーター運行時間終了の為、停止する。東芝エレベーター点検員による点検を実施する。 原因：エスカレーターのステップを駆動するチェーンが伸縮する際の異音であり運行上の支障は無い。※１１月１９日（金）の運行終了後に再点検する予定。 １１/１９ 東芝エレベーター作業員が入館、点検を実施する。 処置：チェーンのスプリングを調整する。 | 2021 | 11月
4設備 | 15 | 月 | 00:27:00 | キーボックス不具合 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員がブリックエンドキーボックス開放時のプッシュボタンを押下してもレバーが上がらない状態を確認する。 対応：設備センター担当者にて点検を行う。レバー上部のバネが無く、プッシュボタンを押下しても、レバーの跳ね返りがなく、上がらない状態である事を確認する。設備センターにバネの在庫があれば交換するとの事で一時、現場を離れる。レバーは押し込まず、若干浮いた状態にしておき、施錠できないよう、養生テープをする。ブリックエンド店舗③『１ｄｌ』、店舗⑤『ベルカナ』従業員へ鍵収納時はレバーを押し込まない様、お伝えする。キーボックスにレバーを押し込まない様、『調整中』の貼紙を掲示する。設備センター担当者より、復旧するにはキーボックスのレバーを交換する必要があり、在庫があれば交換する旨、連絡を受ける。 １１/２６設備センター担当者にて、新しいものに交換し復旧したとの報告を受ける。 原因：レバー上部のバネが無い為。 | 2021 | 11月
1救急 | 15 | 月 | 12:37:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂバンクエレベーター１２号機のエマージェンシーコールにて傷病者発生の旨、連絡を受ける。※エレベーターは、１３Ｆにて停止中を確認する。 対応：傷病者は、意識呼吸有り、会話が出来るが、貧血気味の症状を確認する。傷病者を１３Ｆエレベーターホールにて休ませる旨、連絡を受けるも、再度、体調を崩し、一時的に意識を失ったため、救急車要請を受ける。１１９番通報し、各ポスト救急車要請に伴う対応を実施する。厚生中央病院へ向けて、救急車が出構する。 備考：ＩＴＶ確認事項 Ｂ１ＦにてＢバンクエレベーター１２号機へ乗車する。上へ移行中１３Ｆにて倒れる。 ※Ｂ１Ｆ 喫煙室にて煙草を吸っていたところ、体調不良になったとの事。（耳鳴り等）尚、傷病者男性は半年前に脳梗塞を発症しており、高血圧の薬を服用しているとの事。 | 2021 | 11月
5自然災害 | 17 | 水 | 02:54:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて【ＰＨＦ ４ガル震度２】、【２０Ｆ ５ガル震度２】、【Ｂ５Ｆ 感知無し】数値を確認する。】※昇降機監視盤にて地震管制無しを確認する。 対応：各ポスト外構部・タワー内・上層階・スカイウォーク内点検するも異常無しを確認する。 備考：神奈川県西部 | 2021 | 11月
6EV・ES | 17 | 水 | 17:10:00 | エレベーター不具合 | 商業棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にて、センターエレベーター８号機の地震管制の警報を受信する。 尚、ＩＴＶカメラにて閉じ込め無しを確認する。 対応：ＩＴＶカメラにてエレベーター内に日立ビルシステム作業員、Ｂ３Ｆエレベーター附室にＢＭ統括がいるのを確認する。ＢＭ統括に連絡、日立ビルシステムのハツリ作業の影響で地震管制がはたらきエレベーターが停止した旨確認する。防災センターにて、センターエレベーター各階の呼出し釦に調整中の貼紙を貼付する。昇降機監視盤の地震管制が復旧するのを確認する。ＢＭ統括より復旧した旨連絡を受ける。尚、貼紙については日立ビルシステムにて回収したとのこと。 原因：日立ビルシステムにて実施中のエレベーター更新工事のハツリ作業に伴い発生した振動により地震管制がはたらいたもの。 | 2021 | 11月
2防災 | 18 | 木 | 15:10:00 | 非火災対応 | 商業棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて、以下の煙感知器注意報を確認する。 【１１棟 三越駐車場Ｂ５Ｆ ０１３地区 １７７ ＥＬＶ附室】 対応：現場到着、Ｂ５Ｆエレベーター機械室内にて作業音を確認する。Ｂ５Ｆエレベーター機械室内にて日立ビルシステムがエレベーター更新工事中でハツリ作業を実施しているのを確認する。上記機械室内にて該当感知器を確認、非火災を確認する。ハツリ作業中に伴い粉塵が発生した為、感知器の濃度が上昇した事が原因と判明する。作業者に作業を中断していただき、機械室の入口の扉を開放状態にする。日立ビルシステム責任者に作業内容について確認、今後はハツリ作業を実施する際は作業届けにてマスク登録依頼をするように要請する。ＢＭ統括の承認をいただき、防災センターにて下記２ヵ所の感知器のマスク登録を実施する。【１１棟 三越駐車場Ｂ５Ｆ ０１３地区 １７６】【１１棟 三越駐車場Ｂ５Ｆ ０１３地区 １７７】日立ビルシステムの作業終了に伴い、上記２箇所のマスク登録を解除する。 原因：日立ビルシステム作業員にてセンターエレベーター更新工事に伴い、機械室内にある２ヵ所の感知器のうち１ヶ所しか養生していなかった為、ハツリ作業で発生した粉塵が、感知器に反応し濃度が上昇したもの。 | 2021 | 11月
2防災 | 19 | 金 | 02:11:00 | ガス漏れ警報 | 外構部 | 内容：自火報総合操作盤にて、バーチョ・ディ・ジュリエッタ店内【８棟 １Ｆ ００１地区 厨房】でのガス漏れ警報を受信する。 対応：隊員が現場に到着、大正クエストが作業中である事を確認する。作業状況を確認した結果、害虫駆除に伴いエアゾールを使用し薬剤を噴霧した事が判明。 噴霧した薬剤が天井付近に滞留し発報したものと推測、閉鎖中である扉２枚を開放状態にする。設備センターより該当感知器のマスクの登録、復旧確認後に解除するよう依頼を受け、該当感知器をマスクの登録・解除を実施し、自火報総合監視盤にて復旧を確認する。 原因：害虫駆除のエアゾールを噴霧し発報したもの。 | 2021 | 11月
2防災 | 19 | 金 | 13:26:00 | スプリンクラー放水警報 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合監視盤、ＮＳ監視盤にて下記の放水表示を確認する。※放水表示に伴うポンプ起動は無し 【７棟三越 ２階００２ ＳＰアラーム弁】 対応：隊員以下３名が現場へ急行する。隊員以下２名にて該当スプリンクラーの制御弁を確認するも異常は認められず、商業棟２Ｆにおける漏水無しを確認する。※他のフロアについては大成建設にて漏水無しを確認する。現場にて今後の作業について大成建設へお伺いし、ＢＭ統括より作業継続の許可が出た為、Ｂ２Ｆにて同様の作業を行う予定である事を確認する。大成建設以下２名が防災センターに入室、自火報総合監視盤、ＮＳ監視盤の表示確認を行う。自火報総合監視盤、ＮＳ監視盤の放水表示が復旧する。大成建設以下２名が防災センターから退室する。本日のスプリンクラー作業については中止し明日改めて行う旨、連絡を受ける。 原因：先週、商業棟のスプリンクラー制御弁を更新してから初めて配管にエアーを注入して作業を行った結果、アラーム弁を押し上げてしまったものと思われる。アラーム弁を押し上げた原因については不明。 | 2021 | 11月
5自然災害 | 20 | 土 | 08:57:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：防災センター内、地震警報監視装置にて【ＰＨＦ ５ガル震度２】、【２０Ｆ ４ガル震度２】、【Ｂ５Ｆ 感知無し】を確認する。 対応：昇降機監視盤にてガーデンホール２号機エレベーターの地震管制を確認する。１分後地震管制が復旧する。各ポスト外構部・タワー内・上層階・スカイウォーク内点検するも異常無しを確認する。 備考：東京２３区 | 2021 | 11月
1救急 | 21 | 日 | 15:42:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員より、コム・マティス前にて傷病者（嘔吐している女性）を確認し、ブランケットの持参要請を受ける。なお、１１９番通報は一般の通行人より実施しており、傷病者は意識、呼吸がある事を確認する。 対応：隊員以下２名が救護バックとブランケットを持参し現場急行する。駐車場センターへ傷病者発生の旨、情報共有し、隊員がプラタナス通りに配置する。現場対処者より、嘔吐物の清掃依頼があり、相鉄企業へ清掃依頼する。救急車が厚生中央病院へ向け出構する。また、清掃作業が終了し規制を解除する。 備考：友人３名でバーチョ・ディ・ジュリエッタで食事をした際、久しぶりに飲酒をしていて体調が悪くなったとの事。 | 2021 | 11月
3防犯 | 21 | 日 | 16:23:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟巡回中の小林が３Ｆ ガーデンカフェ内の中央扉の無施錠を確認するも、侵入異常の警報が感知しない事を確認する。。※扉番号：ＢＯ０３Ｋ２-０１Ｓ 対応：隊員が３Ｆガーデンカフェに向かい、防犯セット状態で侵入異常信号が感知しないことを確認、Ａ附室側自動扉（ＢＯ０３Ｋ２-０２Ｓ）については侵入異常の警報を感知することを確認する。セコム東京コントロールセンターへ上記の旨報告する。セコム目黒支社が点検の為入館する。点検終了し、退館する。 原因：ガーデンカフェ厨房扉及びＳＲＥ事務所側の店舗出入口扉のスイッチストライクの不良によるもの。また、ＳＲＥ事務所側の店舗出入口扉の配線異常も併せて確認する。 | 2021 | 11月
4設備 | 22 | 月 | 10:25:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員が、ブルーシール店舗前にてタイル破損を確認する。 対応：設備センター担当者よりタイルの一部が無い為、補修補強は出来ないとの連絡を受ける。隊員にて、該当箇所にカラーコーン×１、重り×２、貼紙にて規制する。※規制した旨、ブルーシール従業員にお伝えする。 １１/２６設備センターにて復旧完了との報告を受ける。 原因：経年劣化。 | 2021 | 11月
2防災 | 22 | 月 | 23:29:00 | ガス漏れ警報 | 外構部 | 内容：自火報総合操作盤にてバーチョ・ディ・ジュリエッタ店内【８棟 １Ｆ ００１地区 厨房】ガス漏れ警報、即時復旧を計１０回繰り返す。 対応：隊員を現場に急行させる。現場に到着し、点検するも店内は無人でガス臭は確認できず。再度自火報総合操作盤にて該当箇所にてガス漏れ警報を受信する。ＢＭ統括、設備センター担当者以下２名が現場に到着する。該当感知器を交換し、マスク解除依頼を受け、復旧を確認する。 原因：感知器の経年劣化。 | 2021 | 11月
2防災 | 23 | 火 | 08:33:00 | 非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：自火報盤にて【ビュータワー １階 ００１ 恵比寿ビュータワー火災 ビュー火災】、【２３棟 ビュータワー ０階 ０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】火災信号及び火災一括代表信号を受信する。 対応：恵比寿ビュータワー管理人にて移信停止操作を実施する。自火報盤にて復旧を確認する。ホットラインにて一斉放送を実施する。１７１１号室にて発報している事を確認し、インターホンを押下するも居住者からの応答は無く居室内の確認は出来ず。周囲に煙、臭気等無い事から恵比寿ビュータワー管理人の判断にて非火災を断定する。恵比寿ビュータワー管理人より、業者により中継器切断及びマスク登録を完了し、感知器交換については１７１１号室居住者が帰宅した際、実施するとの連絡を受ける。 原因：経年劣化と思われる。 | 2021 | 11月
2防災 | 25 | 木 | 00:43:00 | スプリンクラー放水警報 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合監視盤、ＮＳ監視盤にて【７棟三越 １Ｆ００２ ＳＰアラーム弁】放水表示を確認する。※放水表示に伴うポンプ起動は無し。 対応：非常放送を実施する。対処者が現着し、周辺に煙、放水等確認出来なかったため非火災を確認する。現場の復旧がかからない事と、非火災であることから非常放送の移信停止の依頼を受け、非常放送移信停止操作を実施する。設備センターにて復旧出来ない為、大成建設に対応して欲しいとの依頼を受ける。大成建設にて確認するも原因が分からない為、スプリンクラーの専門業者に依頼するとの連絡を受ける。専門業者にて該当スプリンクラー制御弁室内のリミッタースイッチの流水検知装置の配線を抜いて復旧する。 原因：制御弁を閉鎖した際、微妙に弁が開いている状態で徐々に圧力がかかり流水検知装置が規定の数値になりヘッド放水表示を受信したもの。 | 2021 | 11月
4設備 | 25 | 木 | 09:55:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員が、時計広場のタイル破損を確認する。 対応：隊員が現場に帯同し、設備センターより業者でないと修繕が出来ないとの申し出を受ける。該当箇所にカラーコーン×１、重り×２、貼紙にて規制する。設備センターにて補修し、復旧する。 原因：車両等が通過したことにより床タイルが粉砕したと思われるとの事。 | 2021 | 11月
7その他 | 27 | 土 | 05:10:00 | スカイウォーク植栽悪戯対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク内点検中の巡回者より該当場所の植栽が悪戯されているとの連絡を受ける。ＩＴＶにてアメリカ橋方面より入場してきた男性３名が、０５：０４に植栽に悪戯しているのを確認する。 対応：移動されていた植栽及びリース飾りを元の位置へ戻す。 | 2021 | 11月
2防災 | 27 | 土 | 19:31:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて注意表示※【１棟３８階００６地区２０４店舗３８－３】、注意表示※【１棟３８階００６地区２０９店舗３８－３】、注意表示※【１棟３８階００６地区２００店舗３８－３】、注意表示※【１棟３８階００６地区１９９店舗３８－３】、注意表示【１棟３８階００６地区１９６店舗３８－３】、注意表示【１棟３８階００６地区２０２店舗３８－３】、※マークについては連動報へと移行を確認する。 対応：非常放送設備にて現場確認中放送を実施する。タワー棟エレベーター全号機、ホールエレベーター２～５号機、エントランスパビリオンエレベーター、グラススクエア３４号機・３５号機、エレベーター、ビヤステーションエレベーターの火災管制を確認する。対処員が現場に到着し、非火災を確認する。（スプリンクラーの放水がない事を確認）非常放送設備にて非火災放送を実施する。自動放送設備にてタワー棟全館にエレベーター全機復旧の放送を実施する。共用部に煙の充満を確認し【１棟３８階００４地区 廊下】の排煙口を起動、各所復旧作業を行う。 原因：ＲＦに設置されている排気ファンのベルトが経年劣化で破損切断したことで、排気ファンが止まったもの。 | 2021 | 11月
5自然災害 | 1 | 水 | 01:55:00 | 暴風雨対応 | 外構部 | 内容：防風雨に伴い以下の対応を実施する。 対応：外構部各所のコーン、看板を回収し、ウォーターブロックを設置する。 | 2021 | 12月
7その他 | 1 | 水 | 15:35:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：巡回者より警察官に声を掛けられ、タワー棟Ｂ２Ｆ月極バイク駐輪場でバイクのナンバープレートに落書きされた案件があり、現地を確認するとの情報を受ける。 対応：警察官と同行し、現場確認する。 １２/２ 渋谷警察署警察官が捜査関係事項照会書を持参し、防災センターへ来訪しＩＴＶカメラを確認するも、映像で立件出来るか微妙な為、捜査担当者に確認し後日該当の映像をＤＶＤに落してもらうかもしれないとの事で退出する。 １２/６ 渋谷警察署警察官より、この案件対応が終了した為、防災センターにて保存していた１１/２６の動画が不要になった旨連絡を受ける。 | 2021 | 12月
5自然災害 | 2 | 木 | 01:58:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生に伴い以下の対応を実施する。 対応：昇降機監視盤にてエレベーターの地震管制無し、防火戸作動無しを確認する。施設内の点検実施し、異常無しを確認する。 震源地：茨城県南部 深さ６０キロメートル マグニチュード５.０ 渋谷区震度３ | 2021 | 12月
4設備 | 2 | 木 | 10:01:00 | 手動扉不具合 | 商業棟 | 内容：巡回者より該当箇所にて異音を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼し、コーン、貼紙設置する。 原因：コンクリート部分が腐食膨張した為、飾り板部分が押し上げられた事で扉が干渉する様になったもの。 | 2021 | 12月
2防災 | 2 | 木 | 10:02:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：総合操作盤にて注意表示、即時火災報発報を確認する。 対応：現場にて非火災を確認する。停止していたエレベーターの復旧を確認する。 原因：感知器に付着してる埃が風により感知器内に入り発報したと思われる。 | 2021 | 12月
3防犯 | 3 | 金 | 04:25:00 | セキュリティ不具合 | ＳＷ | 内容：防犯監視盤にて、スカイウォークＢ階段の解錠信号を受信しないことを確認する。 対応：セコム東京コントロールセンターへ点検依頼する。ＢＭ統括 吉越氏がスイッチストライクの調整を実施する。 原因：スイッチストライク脱落により、施錠時にシリンダーと干渉しないことが原因と思われる。ＢＭ統括 吉越氏にて復旧。 | 2021 | 12月
5自然災害 | 3 | 金 | 06:37:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：渋谷区にて震度２の地震発生する。 対応：：外構部及び館内の点検を実施、異常が無い事を確認する。 備考：山梨県東部 | 2021 | 12月
2防災 | 4 | 土 | 01:54:00 | 非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：自火報盤にて下記の火災信号及び火災一括信号を受信する。（場所＝恵比寿ビュータワー） 対応：現場へ急行する。６０６号室にて発報している事を確認し、ビュータワー管理人にて非火災を確認する。 原因：感知器の故障 | 2021 | 12月
3防犯 | 6 | 月 | 18:41:00 | 機器異常 | 外構部 | 内容：防災センター内防犯監視モニターにて【８Ｃ００】監視サーバーＬＣＮ間無応答を確認する。※復旧操作をするも復旧せず。※場所＝ブリックエンド 対応：目黒支社対処員へ点検依頼。機器交換作業終了に伴い復旧を確認する。 原因：グランサイズ事務所内のセキュリティ盤に設置されている機器のハブとブリックエンドのハブが不良である事 ※グランサイズ事務所内の機器を経由してブリックエンドの機器へ信号を送受信している | 2021 | 12月
4設備 | 8 | 水 | 05:15:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク２・９号機脇にて、雨漏れ確認する。 対応：設備センターへ依頼、ウォーターブロック設置し処置する。 原因：経年劣化。 | 2021 | 12月
1救急 | 8 | 水 | 10:25:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：３４Ｆにて傷病者発生(女性）する。 対応：救急車にて厚生中央病院へ搬送する。 容体：勤務中、急に過呼吸になったとの事。 | 2021 | 12月
4設備 | 9 | 木 | 13:34:00 | タイル破損 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク１・２号機間通路にてタイル破損を確認する。 対応：設備センターへ依頼し、養生テープにて仮処置する。 原因：経年劣化。 | 2021 | 12月
4設備 | 9 | 木 | 17:37:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：シャトー広場シネマ間にてタイル破損を確認する。（計１０箇所） 対応：設備センターへ依頼するも対応不可、ＢＭ統括へ依頼する。 原因：経年劣化。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 10 | 金 | 10:59:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：グラススクエア、２号機（上りエスカレーター）にて異音を確認する。 対応：オーチスエレベーターへ依頼、正常範囲内の音の為、異常は無いとの事。 原因：正常範囲の為、特になし。点検員にて復旧する。 | 2021 | 12月
4設備 | 11 | 土 | 14:45:00 | 漏水対応 | ＳＷ | 内容：タワー棟Ｂ５Ｆ 駐車場 Ａ通り Ｅ８２車室にて漏水発生する。 対応：設備センターにて吸水マットを設置した後、復旧する。 原因：Ｂ４Ｆにて足跡を清掃する為に、撒いた水が浸透し、漏水した為。 | 2021 | 12月
5自然災害 | 12 | 日 | 12:31:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：渋谷区にて震度３の地震発生する。 対応：外構部及び館内の点検を実施、異常が無い事を確認する。 備考：茨城県南部 | 2021 | 12月
6EV・ES | 12 | 日 | 18:38:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：１２号機乗り口より、異音を確認する。 対応：東芝エレベーター作業員へ点検依頼を実施する。 備考：部品の準備ができ次第、調整するとの事。 | 2021 | 12月
7その他 | 13 | 月 | 16:24:00 | 異臭対応 | タワー棟 | 内容：タワー巡回者が、８ＦＡ廊下にて異臭を確認する。 対応：設備センターへ対応を依頼する。 原因：８Ｆ社員にて、専有部内でコーヒを焙煎した臭いが空調を伝い流れたもの。 | 2021 | 12月
1救急 | 14 | 火 | 18:37:00 | 救急車要請 | ＧＳ | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆ通用口にてポータルポイント社員よりポータルポイント内で嘔吐してる人がいるとの情報を受け、隊員が現場へ急行する。 対応：救急車要請する。救急車が東京共済病院へ向け出構する。 備考：仕事の同僚と叙々苑・喜助で飲酒しその後、該当男性がポータルポイント内で嘔吐したとの事。 | 2021 | 12月
7その他 | 16 | 木 | 16:34:00 | 捜査協力依頼 | タワー棟 | 内容：渋谷警察署警察官１名が防災センターに来訪、Ｂ１Ｆプロムナード ウェスティンホテル入口前の画像を提供して欲しいとの要請を受ける。 対応：１２/１７捜査関係事項照会書を持参し再度来訪する旨返答を受ける。１２/２０ 渋谷警察署警察官１名が捜査関係事項照会書を持参した為、画像提供する。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 17 | 金 | 11:23:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にて該当エレベーターの安全装置作動を確認する。 対応：東芝エレベーターへ点検依頼し、復旧する。 原因：１６号機乗り口扉のレール内に異物が入り込んだもの。 | 2021 | 12月
4設備 | 17 | 金 | 12:13:00 | タイル破損 | ＧＳ | 内容：巡回者が該当箇所のタイル破損を確認する。 対応：コーンと貼紙を設置する。設備センターへ対応依頼し、仮補修する。 原因：経年劣化。設備センターにて復旧する。 | 2021 | 12月
5自然災害 | 17 | 金 | 21:39:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：隊員にてセンター広場 バカラ看板×２が強風により移動しているのを確認。 対応：外構部各所のコーン、看板等を撤去する。各従業員へ注意喚起を行う。 備考：①タワー棟１Ｆファミマ写真美術館側扉②エントランスパビリオン裏自動扉の電源断にして手動運用に切替え Loading Loading loading loading | 2021 | 12月
7その他 | 18 | 土 | 00:43:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：インターフォンにて３１１号室から重低音が聞こえており、確認をして欲しいとの連絡を受ける。 対応：３１１号室インターフォンにて居住者様に音量を控えて頂くようお伝えし、重低音が聞こえなくなるのを確認する。 | 2021 | 12月
3防犯 | 18 | 土 | 02:12:00 | ＩＴＶ不具合 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内ＩＴＶ監視モニターにて以下の異常を受信する。【２２０４ 弐番館２Ｆテラス② カメラ接続エラー】 対応：設備センター担当者より該当のカメラを点検した結果、カメラの不良であり業者に対応依頼する旨、申し受ける。復旧時期は未定。 原因：現在確認中。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 18 | 土 | 16:57:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：乗客より扉が開かないとの報告の受ける。※数秒後扉が開き、降車する。 対応：２６号機エレベーターをパーキング処置する。オーチスエレベーター作業員が点検実施する。 原因：風圧の影響により扉が開放しなかったもの。 | 2021 | 12月
1救急 | 19 | 日 | 00:52:00 | 救急車要請情報 | シャトー | 内容：シャトーレストラン従業員より、体調不良のお客様がいる為、救急車を要請するとの連絡を受ける。 対応：救急車が東京共済病院に向け、出構する。 原因：嘔吐し立ち上がれず個室から出られない状態であったとのこと。 ※シャトーレストラン従業員に救急車要請を依頼。 | 2021 | 12月
2防災 | 21 | 火 | 14:50:00 | 排煙口作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて排煙口・排煙ダンパ・排煙機運転の作動を確認する。 対応：非火災を確認する。防災センター内総合操作盤にて排煙機、排煙口、空調の連動停止操作を実施する。隊員以下２名が押下された排煙口開放釦の復旧操作を実施する。 原因：ロウリーズ従業員が電気の釦と間違えて押下したとの事。 | 2021 | 12月
4設備 | 22 | 水 | 03:24:00 | 施設管理扉破損対応 | タワー棟 | 内容：鹿島建設（ＴＭＤ工事）より、タワー棟屋上のＢ附室側出入口扉のドアノブ部分が破損し、施錠出来なくなったとの連絡を受ける。 対応：防災センターより遠隔操作にて施錠を試みるも施錠出来ず。（防犯セット不可）又、鹿島建設（ＴＭＤ工事）では扉の復旧は出来ない旨確認する。設備センターにて部品交換し扉が復旧する。 原因：該当扉のトリガーボルトの軸が折れていた為。※経年劣化と思われる。 | 2021 | 12月
4設備 | 22 | 水 | 05:10:00 | 漏水対応 | 外構部 | 内容：駐車場センターよりＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳにてくすのき通り駐輪場で漏水が発生しているとの情報を受信する。 対応：ＩＴＶカメラにて、０４：３０頃より床面に水溜まりが発生しているのを確認する。【１６棟１Ｆ００１地区２４０、１６棟１Ｆ００１地区２４１】２箇所の感知器マスク登録・解除を実施し対応終了する。 ※設備センターにて点検を実施、復旧する。 原因：俺のベーカリー＆カフェ２Ｆ厨房が水浸しであり、そこからの滴下が原因と思われる。水道下シンク内でホースの外れにより水漏れが発生した為と思われる。 | 2021 | 12月
7その他 | 23 | 木 | 09:37:00 | 無許可ビラ配り及び演説行為対応 | ＥＰ | 内容：ＩＴＶカメラでエントランスパビリオン前にて男性１名、女性１名によるビラ配り及び演説行為を確認する。 対応：声掛けするもビラ配り及び演説行為を継続する。声掛けに応じない為、１１０通報を実施する。男性１名、女性１名がスカイウォークに入り恵比寿駅方面へ出るのを確認し、対応終了する。 | 2021 | 12月
1救急 | 23 | 木 | 06:32:00 | 弐番館救急車情報 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより弐番館１Ｆ集合玄関前に救急車が到着してるとの情報を受ける。 対応：弐番館エレベーター１号機の籠内を拡張し専用運転に切替え、１３Ｆへ移行する。救急車が慈恵医大病院へ向け、出構する。 備考：睡眠薬大量摂取の疑い。 | 2021 | 12月
2防災 | 24 | 金 | 10:03:00 | 注意報対応 | 商業棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて【１１棟 三越駐車場 Ｂ３Ｆ ０１０地区 １７２ 女子トイレ】注意表示を受信し、即復旧を確認する。再度、上記箇所にて注意表示を受信するも即復旧を確認する。 対応：現場にて非火災を確認する。【１１棟 三越駐車場 Ｂ３Ｆ ０１０地区 １７２ 女子トイレ】のマスク登録を実施する。 原因：該当感知器はパナソニック防災にて昨日（１２月２３日）長期マスク解除した感知器であり、ジーク作業で注意表示が発報したもの。 | 2021 | 12月
7その他 | 25 | 土 | 15:08:00 | お客さまからのご意見 | 本社棟 | 内容：本社棟配置の隊員より麦酒記念館の多目的トイレ内にて車椅子を使用されている女性が転倒したとの連絡を受ける。 対応：現場にて転倒者の付添いである旦那様より多目的トイレの安全性についてご意見を頂戴する。転倒された女性を車椅子に乗車して頂き、多目的トイレより退室して頂く。尚、記念館の見学は続けられるとの意向をお伺いし対応を終了する。 備考：【頂戴したご意見の内容】 ・多目的トイレの床が滑りやすい。 ・多目的トイレの便座が車椅子より高く移動ができない。 ・ケガをするようなトイレを作るな。 | 2021 | 12月
7その他 | 25 | 土 | 16:03:00 | クリスマス対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟１Ｆ スターバックス前（注文側）混雑に伴い、スターバックス店員よりモール貸出し依頼を受ける。以下の混雑対応を行う。 対応：クリスマスに伴い、各所の混雑誘導、コーン・バー設置する。スターバックス前（受取り側）混雑に伴い、モール×２設置する。クリスマス臨時警備者より坂道のプロムナードの通行の流れが当初予定していた右側通行ではなく、左側通行の方向に来街者が流れていた為、バカラスタッフ責任者へ申し入れし、左側通行にて対応する旨、協議し広報対応を行う。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 25 | 土 | 16:45:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内新昇降機監視盤にてタワー棟エレベーター２６号機にて安全装置作動を確認する。 対応：タワー棟Ｂ１Ｆにて停止中の２６号機の扉が不完全閉鎖である事を確認する。オーチス作業員による点検が終了、復旧する。 原因：風圧が原因の為、再発する可能性があるが、現在は復旧している為、様子見とする。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 25 | 土 | 18:12:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：監視盤にて安全装置作動を確認 対応：点検依頼を実施する 原因：点検員にて復旧完了 | 2021 | 12月
1救急 | 27 | 月 | 07:38:00 | 救急隊誘導 | 弐番館 | 内容：居住者より１１９番通報したとの連絡を受ける。 対応：弐番館、傷病者対応を実施する。 原因：奥様の持病が悪化したとの事。 | 2021 | 12月
7その他 | 27 | 月 | 18:13:00 | 迷子情報 | 外構部 | 内容：お客様より、迷子の情報を受ける。 対応：捜索を実施する。 備考：迷子のお子様を発見し、対応終了。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 29 | 水 | 06:33:00 | エレベーター不具合 | 商業棟 | 内容：エレベーター籠内が大きく揺れるのを確認する。 対応：点検依頼を実施。 原因：点検員にて油を注油し復旧完了。 | 2021 | 12月
5自然災害 | 29 | 水 | 11:33:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：渋谷区にて地震発生。 対応：外構部の点検を実施する。 備考：異常が無い事を確認する。 | 2021 | 12月
5自然災害 | 30 | 木 | 09:43:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：千葉県北西部にて地震発生。 対応：外構部の点検を実施する。 原因：異常が無い事を確認する。 | 2021 | 12月
6EV・ES | 4 | 火 | 17:37:00 | エレベーター異常警報発生 | タワー棟 | 内容：エレベーター２４号機の異常警報を受信する。 対応：オーチスエレベーターが点検し、復旧する。 原因：３８Ｆエレベーター外扉敷居に小石が挟まり扉が閉まり切らない状態だったもの。 | 2022 | 1月
5自然災害 | 6 | 日 | 07:00:00 | 降雪対応 | 外構部 | 内容：降雪に伴い、降雪対応を実施する。 １/７・１/８・１/９にて除雪作業を実施する。 | 2022 | 1月
2防災 | 6 | 木 | 11:11:00 | 注意報対応 | ＧＳ | 内容：防災センター内総合操作盤にて以下の注意表示、即時復旧を確認する。 注意表示【１４棟グラススクエアＢ１階００１地区１１２ テナントＥ－２】 ※作業に伴い自火報連動停止中 原因：テストキッチン内の厨房にて、肉を焼いた際に発生した煙によるものと思われる。 | 2022 | 1月
1救急 | 7 | 金 | 08:20:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：設備センターより、スカイウォークＹＧＰ側出入口にて女性が転倒している旨の情報を受ける。 対応：５０代位の女性が手首をひねって動かせない状況を確認し、１１９番通報実施し救急隊にて厚生中央病院へ搬送する。 | 2022 | 1月
1救急 | 11 | 火 | 04:15:00 | 傷病者対応 | ＥＰ | 内容：隊員が該当トイレにて人だかりを確認し、声掛けをする。 対応：救急車が済生会中央病院へ向け出構する。（警察官臨場有）※該当者が未成年で飲酒している為、救急隊が要請したもの。 | 2022 | 1月
4設備 | 11 | 火 | 17:14:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員より、時計広場にてタイル破損している旨報告を受ける。 対応：コーン×１、貼紙×１を設置する。設備センターへ点検依頼し、復旧する。 原因：経年劣化。 | 2022 | 1月
2防災 | 12 | 水 | 18:16:00 | 排煙口作動 | タワー棟 | 内容：総合操作盤にて３９Ｆ排煙口の作動を確認する。 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：タワー棟 テナント社員による押し間違い。 | 2022 | 1月
3防犯 | 13 | 木 | 23:59:00 | カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟３１Ｆ D室 扉３のカードリーダーのＩＣＲ通信異常の信号を受信する。 対応：セコム 目黒支社 がカードリーダー交換し復旧を確認する。 | 2022 | 1月
2防災 | 14 | 金 | 16:24:00 | 非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：他棟ビュータワーの火災信号及び火災一括信号を受信する。 対応：ビュータワー管理人の判断により非火災と断定する。 ビュータワー管理人より業者が感知器の作業を完了し、移信停止を解除・復旧した旨の報告を受ける。 原因：感知器の経年劣化。 | 2022 | 1月
1救急 | 18 | 火 | 19:21:00 | 救急車情報 | 弐番館 | 内容：ＩＴＶモニターにて弐番館１Ｆ車寄せに救急車が停車しているのを確認。 対応：弐番館１３０８号室にて急病人が発生し救急隊にて高輪病院に搬送する。 | 2022 | 1月
4設備 | 19 | 水 | 09:47:00 | 水漏れ対応 | タワー棟 | 内容：設備センターより１ＦホールＣ ＥＳ天井部分にて水漏れの発生及び原因の連絡を受ける。 原因：２Ｆ南橋デンタルクリニックに設置されている洗濯機のホースが抜けた事によるもの。 | 2022 | 1月
4設備 | 19 | 水 | 11:35:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：外構部巡回の隊員より、非常発電施設横の壁タイル×４枚破損を確認する。尚、タイル４枚の内２枚が欠けてる状態で、残り２枚は周辺確認するも見当たらず。 対応：隊員にて該当箇所を養生テープにて仮処置する。設備センターでも対応出来ない為、ＢＭ統括へその旨、報告し対応について協議するとの連絡を受ける。 原因：経年劣化 | 2022 | 1月
2防災 | 20 | 金 | 07:21:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報監視盤にて下記感知器伝送不良（返信）を確認する。【１１棟 三越駐車場Ｂ ２階 ０２８地区 ０９４ Ｂ２～Ｂ１階本社スロープ 差動二種】※２回発報、即時復旧を確認する。 対応：現場へ到着、感知器外観周辺を点検するも異常認めず。設備センターへ連絡、該当感知器のマスク登録をする。 原因：経年劣化 | 2022 | 1月
2防災 | 26 | 水 | 02:44:00 | 感知器伝送不良 | 写美 | 内容：自火報総合監視盤にて熱感知器の伝送不良を確認する。【１２棟 写真美術館駐車場 Ｂ１階 ００１地区 １７２ 差動二種】 対応：現場へ到着、感知器外観周辺を点検するも異常認めず。設備センターにて感知器を交換する。 原因：経年劣化 | 2022 | 1月
7その他 | 27 | 木 | 14:29:00 | 捜査協力依頼 | タワー棟 | 内容：渋谷警察 警部補より盗難に関するDVD提供を依頼される。 対応：指定された映像をダビングし引き渡す。 | 2022 | 1月
1救急 | 27 | 木 | 19:00:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：コロプラ従業員より１０Ｆにて傷病者が発生し、救急車を要請したとの連絡を受ける。 対応：救急隊にて自衛隊中央病院へ搬送する。 | 2022 | 1月
4設備 | 28 | 金 | 09:38:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：該当の場所にてタイル破損を確認する。 対応：設備センターへ依頼。コンクリートボンドにて対応する。１/３０ 設備センターより破損箇所の硬化を確認した旨、連絡を受けコーン・貼紙を撤去する。 原因：経年劣化 | 2022 | 1月
4設備 | 28 | 金 | 09:38:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：時計広場モニュメント付近に、複数枚のタイル破損を確認する。 対応：該当箇所付近にコーン×１つと足下注意貼紙×２枚を設置し、設備センターへ点検依頼する。 原因：経年劣化 | 2022 | 1月
3防犯 | 28 | 金 | 23:21:00 | BMライン断線 | ビヤステ | 内容：ＺＥＴＡ監視盤上でビヤステーション１Ｆ（ＢＯＢ２ＫＤ）のＢＭライン断線の信号を受信する。 対応：鹿島建設にて断線した配線を確認し関電工にて結線作業実施する。 原因：作業員が誤って配線を離線したもの。 | 2022 | 1月
2防災 | 31 | 月 | 11:06:00 | 感知器伝送不良 | ビヤステ | 内容：防災センター内総合操作盤にて以下４箇所の感知器伝送不良を受信する。【感知器伝送不良 ５棟 ビヤステ―ション１F００１地区２４５、２４６、２４７、２４８仮設 差動二種】 対応：隊員が現場確認し、上記の感知器の配線が切れているのを確認する。作業中の業者より配線を断線してしまった旨の報告を受ける。現場の作業者より結線し直し、感知器伝送不良の復旧を確認する。 原因：業者が配線を誤って断線した事による発報。 | 2022 | 1月
1救急 | 31 | 月 | 12:31:00 | 傷病者対応 | ＳＷ | 内容：Zoff従業員よりSW内で転倒した方がいるとの情報を受ける。 対応：隊員が現場へ向かい、傷病者の旦那様に状況確認したところ、スカイウォークに乗車して降口でつまずき膝から転倒して、顔面を打ったとの事。救急隊にて東京共済病院へ搬送する。 | 2022 | 1月
2防災 | 31 | 月 | 16:51:00 | 伝送線短絡 | 商業棟 | 内容：非常電話が盤鳴動し同時刻に総合操作盤にて伝送線短絡を受信する。数分後 総合操作盤にて１８箇所の感知器伝送不良を受信する。 対応：現場へ急行、現場にて作業員を確認する。 原因：壁面の貫通作業中に配線を断線させた事によるもの。 | 2022 | 1月
5自然災害 | 1 | 火 | 04:34:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生。防災センター内地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ５ガル 震度２】【２０Ｆ ６ガル 震度２】【Ｂ５Ｆ 地震管制無し】 ※昇降機監視盤にてエレベーターの地震管制無し、防火戸作動無しを確認する。 対応：各所点検するも異常認めず。 | 2022 | 2月
4設備 | 3 | 木 | 07:20:00 | ベンチ破損 | 外構部 | 内容：相鉄企業より該当箇所のベンチが破損しているとの報告を受ける。 対応：設備センターにてボルトを締め直し復旧する。 原因：経年劣化によるボルトの緩み。 | 2022 | 2月
1救急 | 3 | 木 | 15:29:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：ロウリーズ従業員より店内に体調不良のお客様がいるとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報する。救急車にて高輪病院へ搬送される。 | 2022 | 2月
7その他 | 4 | 金 | 11:10:00 | 捜査協力依頼 | 外構部 | 内容：渋谷警察署が１/３１に発生した盗難事案に関する映像の確認をしたい旨の連絡を受ける 対応：捜査関係事項照会書持参の為、ＩＴＶ画像を提供する。 | 2022 | 2月
7その他 | 5 | 土 | 07:11:00 | 酩酊者対応 | 弐番館 | 内容：弐番館居住者よりインターホンにて体調不良者がいるとの連絡を受ける。 対応：放尿、嘔吐物を確認する。弐番館居住者が付き添い、酩酊者が四丁目交番方面へ移動し、敷地外へ出る。 | 2022 | 2月
6EV・ES | 5 | 土 | 07:20:00 | エレベーター安全装置作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にてシースルーエレベーター２号機の安全装置作動する。 対応：オーチスエレベーターにて点検実施する。 原因：開閉制御をしている基盤の劣化。 | 2022 | 2月
6EV・ES | 6 | 日 | 11:31:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：相鉄企業より、スカイウォークエスカレーター１１号機（１Ｆ⇒Ｂ１Ｆ）より異音がするとの連絡を受ける。 対応：日立ビルシステム作業員が点検実施する。 原因：手摺りベルトとレール部分が干渉し擦れていた為。 処置：干渉しないように調整し復旧する。 | 2022 | 2月
5自然災害 | 6 | 日 | 13:16:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生。防災センター内地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。 【ＰＨＦ ４ガル 震度２】【２０Ｆ 地震管制無し】【Ｂ５Ｆ 地震管制無し】 ※昇降機監視盤にてエレベーターの地震管制無し、防火戸作動無しを確認する。 対応：各所点検するも異常認めず。 | 2022 | 2月
5自然災害 | 9 | 水 | 09:00:00 | 降雪対応 | 外構部 | 内容：降雪に伴い、降雪対応を実施する。 対応：降雪予報に伴い、外構部各所にコーンを設置し、規制する。 | 2022 | 2月
7その他 | 9 | 水 | 16:14:00 | 警察臨場情報 | タワー棟 | 内容：１Ｆのエントランスポスト配置の隊員にて、警察官２名が臨場するのを確認する。 対応：クラタホールディングスへ採用面接に来た女性が面接担当者から不採用と言われ腹が立ち、奇声を発して該当女性自ら１１０番通報を行ったとの報告を受ける。該当女性が敷地外へ出るのを確認し、対応終了する。 | 2022 | 2月
7その他 | 11 | 金 | 11:30:00 | 異臭対応 | 商業棟 | 内容：シャトーレストラン従業員より店内がシンナー臭が充満しているとの連絡を受ける。 対応：大成建設の塗装作業時は送風機を設置し、作業中はB２Fシャトーレストラン通用口の扉を閉鎖して頂く様、調整し対応終了する。 原因：大成建設にて塗装作業を行った為、シンナーの異臭がしたもの。 | 2022 | 2月
5自然災害 | 13 | 日 | 07:30:00 | 降雪対応 | 外構部 | 内容：降雪に伴い、降雪対応を実施する。 対応：降雪に伴い、資機材等の準備を実施する。（１３日）降雪の解除を確認し、資機材の片付け、規制を解除し対応を終了する。（１４日） | 2022 | 2月
1救急 | 13 | 日 | 20:23:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：５Ｆイープラス 社員より同僚に体調不良者がいる為１１９番通報して欲しいとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報実施する。救急車にて東京慈恵大病院へ搬送する。 原因：傷病者は意識呼吸は有るも数時間前から体調がすぐれず、旦那様が迎えに来たが動けなくなってしまったとの事。 | 2022 | 2月
2防災 | 14 | 月 | 12:29:00 | スプリンクラーブースターポンプ作動警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて【1棟 ガーデンプレイスタワー Ｂ５Ｆ ００１ ＳＰポンプ 運転】、【1棟 ガーデンプレイスタワー ２２Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】、【1棟 ガーデンプレイスタワー ３２Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】の作動を確認する。 対応：防災センターに居合わせた能美防災作業員より各ポンプの停止依頼を受け、３２F・２２Fのブースターポンプを停止する。B５Fポンプ室へ移行し、能美防災作業員にてB５F SPポンプが停止されてるのを確認する。 原因：スプリンクラーの二次圧低下の圧が何らかの原因で低下した為。 | 2022 | 2月
1救急 | 16 | 水 | 00:30:00 | 急患対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回中のポスト者が坂道プロムナードにて横になっている男性を確認したため声掛けする。 対応：嘔吐とひきつけを確認した為、１１９番通報する。到着した救急隊より傷病者の身元が判明しない為１１０番通報したとの報告を受ける。救急車にて済生会中央病院へ搬送する。 | 2022 | 2月
4設備 | 17 | 木 | 06:55:00 | 漏水対応 | ＧＳ | 内容：設備センターよりグラススクエアＢ２Ｆ女子更衣室にて水漏れが発生したとの連絡を受ける。 対応：バケツ、ウォーターブロックを設置する。設備センターにて男子更衣室内の点検口内に設置されているドレーンパンより水が流れているのを確認する。水漏れが止まったのを確認し、バケツ、ウォーターブロックを回収する。 原因：点検口内の空調ドレーンパンより溢れた水がドレーンパン脇の丸ダクトに流れ込み漏水になったもの。 | 2022 | 2月
7その他 | 17 | 木 | 19:15:00 | お客様からのご指摘事項 | 外構部 | 内容：ポスト者よりお客様から施設に対してご意見を頂き、防災センターへ案内する。 対応：お客様からのご指摘内容をＢＭ統括へ情報共有する。 内容：「アップライトで前が見えず水景に落ちてしまった。柱前にアップライトがあって前が見えない。膝から下が濡れ頭を打たなくて良かった。犬などの小便が入って汚いのではないか。」 | 2022 | 2月
2防災 | 20 | 日 | 00:49:00 | 非火災 | タワー棟 | 内容：防災監視盤にて下記の注意表示信号を受信する。【１棟 ガーデンプレイスタワー Ｂ３Ｆ ０１１地区 ０４６ キャットウォーク】 対応：現場に到着し、キャットウォーク内に充満した煙を排出する作業を行っているのを確認する。１１９番通報を実施し、事後聞知火災として対応をする。バッテリー自体は復旧していないが、他の電気系統と切り離している為異常は無いとの報告を受ける。原因の詳細については後日バッテリーメーカーより報告頂けるとのこと。2/21 消防にて非火災断定を受ける。 原因：停電時にバッテリー電源に切り替わった際に、バッテリーに負荷がかかった為。 | 2022 | 2月
2防災 | 20 | 日 | 14:37:00 | スプリンクラーブースターポンプ作動警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて【1棟 ガーデンプレイスタワー Ｂ５Ｆ ００１ ＳＰポンプ 運転】、【1棟 ガーデンプレイスタワー ２２Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】、【1棟 ガーデンプレイスタワー ３２Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】の作動を確認する。 対応：３２Ｆ、２２Ｆ、Ｂ５Ｆ消火ポンプ室に到着し、ポンプ停止釦を押下し、復旧する。 原因：停電作業に伴い、ポンプを管理しているバッテリーの電圧が低下した為。 | 2022 | 2月
3防犯 | 20 | 日 | 21:15:00 | 電気錠扉不具合 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員が３２Ｆ Ｂ附室のＡＢ両廊下側に面する電気錠扉がカード操作をしなくても解錠状態になっている事を確認する。 対応：電気錠扉は独自セキュリティであり、カードリーダーの操作は反応するが解錠状態は変わない事を確認する。該当扉を廊下側からコーン・バーで固定し、調整中の貼紙を設置する。 備考：昨年の電気設備法定点検に於いても３２Ｆ Ｂ附室のＢ廊下側の電気錠扉が同様の状態を確認する。 | 2022 | 2月
2防災 | 21 | 月 | 06:17:00 | ガス漏れ警報音鳴動 | タワー棟 | 内容：ロウリーズ納品業者より、ロウリーズ店舗内で警報音が鳴動しているとの情報を受ける。 対応：総合操作盤での異常表示は無い事を確認。隊員が現場に到着、ガス感知器より警報音とアナウンスを確認する。ガス臭等は無し。 設備センターより依頼を受け、マスク登録を実施する。※１棟Ｂ２階００２地区０００ガス中継器 原因：停電作業の復電時、遮断弁の自動診断で異常が出たと思われる。 | 2022 | 2月
4設備 | 21 | 月 | 09:30:00 | 非常通報ランプテスト未点灯 | タワー棟 | 内容：設備点検の際に非常通報ランプテスト釦を押しても未点灯を確認する。 対応：各多目トイレの非常通報釦を押しても鳴動しない旨を確認する。調整中の貼紙を各多目トイレに貼付する。設備センターへ点検依頼するも設備センターでは対応できない為、ＢＭ統括より業者手配する旨の連絡を受ける。 | 2022 | 2月
7その他 | 21 | 月 | 11:03:00 | 停電対応 | 外構部 | 内容：キッチンカーの運営会社従業員より、時計広場のキッチンカー従業員から普段使用している電源が使えないとの報告があった為、現場確認して欲しいとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着し、営業予定のキッチンカー３台のうち２台については発電機を所持している為営業は可能であるが騒音や排気ガスが発生する為、ＢＭ統括にて判断を依頼して欲しいとの連絡を受ける。ＢＭ統括 担当者が現場到着し、発電機使用の許可を頂く。 原因：停電の為。 | 2022 | 2月
6EV・ES | 21 | 月 | 14:54:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：鹿島建設 作業員より、３２号機エレベーターが閉釦を押下してもＢ５Ｆに停まったまま動かないとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場到着し、３２号機エレベーター周辺を確認するも異常認めず。エレベーターをパーキングにし、日立ビルシステムへ連絡する。 日立ビルシステムより閉釦を長押しするよう依頼を受け長押しし、復旧を確認する。 | 2022 | 2月
7その他 | 21 | 月 | 22:12:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館１１１５室居住者より部屋のインターフォンにて上階から騒音がするので注意して欲しいとの連絡を受ける。 対応：上下階及び隣接する部屋を確認するも騒音の確認できず。 | 2022 | 2月
6EV・ES | 22 | 火 | 09:03:00 | エレベーター不具合 | 商業棟 | 内容：設備センターより大成建設担当者が商業棟９号機エレベーターにて閉じ込められている旨、連絡があったとの報告を受ける。 対応：大成建設担当者より商業棟９号機エレベーターの籠内から退出した旨、連絡を受ける。商業棟９号機エレベーターの復旧を確認する。 原因：停電作業後、初めての作業だった為、一斉に電源を立ち上げた所エレベーターのブレーカーが落ちてしまったとの事。 | 2022 | 2月
3防犯 | 23 | 水 | 00:49:00 | ＢＭライン断線異常 | タワー棟 | 内容：ビヤステーション２Ｆ 内部東側にてＢＭライン断線異常が発生する。 対応：弊社、目黒支社１名、鹿島建設担当者が点検し、ＢＭライン断線異常を復旧させる。 原因：ビヤステーション１Ｆ 店舗入口側の階段脇の天井内にあるセキュリティシステムの配線を切断した為。 | 2022 | 2月
4設備 | 1 | 火 | 15:28:00 | 漏水情報 | タワー棟 | 内容：３８F従業員より３６F女子更衣室の天井から水が漏れているとの連絡を受ける。 対応：該当箇所の大量の水漏れを確認し関係各所に連絡する、ウォーターブロックとバケツにて処置する。３５F、３４Fの天井より水漏れを確認し、同様に処置する。 原因：３７Ｆ厨房排水管が経年劣化により漏水が発生、漏水が配管を伝わり下の階へ拡がった。 | 2022 | 3月
6EV・ES | 3 | 木 | 15:12:00 | エスカレーター故障警報 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤にてタワー棟ホールＣエスカレーター１６号機（４Ｆ⇒３Ｆ）の故障警報を受信する。 対応：復旧させるも再度発報する為、東芝エレベーターへ点検し、復旧する。 原因：ベルト部分に空気が溜まっていた為。 | 2022 | 3月
2防災 | 3 | 木 | 15:30:00 | 非常放送設備不具合 | タワー棟 | 内容：防災センター内商業棟非常放送設備にて、液晶表示にエラーメッセージの表示を確認する。 対応：大成建設へ連絡する。パナソニック防災にてヒューズを交換し、復旧する。 原因：何らかの原因でヒューズが切れていた為。 | 2022 | 3月
2防災 | 5 | 土 | 00:45:00 | 注意表示 | ビヤステ | 内容：防災センター自火報総合操作盤にて、注意表示信号を受信するも同時刻に復旧を確認する。 対応：鹿島建設へ連絡し、ビヤステーション２Fの作業を一時中断して頂く。 原因：パナソニック防災が長期マスクを外しているにも関わらず、防災センターに報告がなかったため。 | 2022 | 3月
7その他 | 7 | 月 | 22:29:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターホンにて、弐番館１１１５室居住者様より上の部屋の足音がうるさいので対応して欲しいとの連絡を受ける。 対応：１２１５号室居住者様へ上記の旨声掛けし納得して頂き、対応を終了する。 原因：１２１５号室居住者様のお子様の足音により騒音発生したとの事。 | 2022 | 3月
2防災 | 8 | 火 | 17:07:00 | 非火災対応 | 多目棟 | 内容：防災センター自火報総合操作盤にて注意表示信号を受信し、２回発報、復旧を繰り返す。 対応：スタンダードワークス 岡本氏と共に現場にて非火災を確認、自火報を復旧する。 原因：イベントの関係で仕切り壁を移動、電動移動席収容スペースが狭くなっていた所にイベントで使用していたスモークが流れ込んだ為、煙濃度が上がり感知器が作動した。 | 2022 | 3月
1救急 | 9 | 水 | 10:28:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：１３Fピアラ従業員より男性従業員が１３Fのエレベーターホールで倒れているとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報する。救急車にて傷病者が厚生中央病院へ搬送される。 | 2022 | 3月
7その他 | 10 | 木 | 18:04:00 | 車両接触情報 | 外構部 | 内容：駐車場センターより北ゲートから出庫した車両が公道にて接触事故を起こした旨、連絡を受ける。 対応：怪我人無し、当事者にて１１０番通報済みを確認する。 | 2022 | 3月
1救急 | 11 | 金 | 12:36:00 | 傷病者対応 | ＳＷ | 内容：巡回者が１０号機付近にて一般来街者の女性に7号機降り口で女性が転倒し出血しているとの報告を受ける。 対応：女性にて１１９番通報済みを確認し、該当箇所に血痕が付着していたため清掃依頼する。救急車にて傷病者が世田谷三宿病院へ搬送される。 | 2022 | 3月
2防災 | 12 | 土 | 09:31:00 | 非火災対応 | 商業棟 | 内容：防災センター自火報総合操作盤にて該当箇所の注意表示信号を受信し発報後即時復旧を確認する。 対応：非火災を確認し、大成建設にて斫り作業を実施しているのを確認する。該当箇所のマスク登録を実施する。 原因：斫り作業により粉塵が舞い感知器が発報したもの。 | 2022 | 3月
7その他 | 12 | 土 | 15:40:00 | 車両接触情報 | タワー棟 | 内容：駐車場センターよりタワー棟Ｂ５Ｆ 駐車場Ｇ１２９車室にて自損事故が発生し、北ゲートにパトカーが到着している旨連絡を受ける。 対応：怪我人無し、当事者にて１１０番通報済みを確認する。 原因：出庫時曲がる際に柱に接触してしまった為。 | 2022 | 3月
7その他 | 16 | 水 | 19:30:00 | イベントに対するご意見 | 外構部 | 内容：壱番館警備員より、壱番館居住者様からセンター広場で開催中のイベントの騒音に対してご意見があったとの連絡を受ける。 対応：騒音に対するご意見を頂き、その旨SRE担当者へお伝えする。 | 2022 | 3月
5自然災害 | 16 | 水 | 23:36:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置にて【PHF ４８ガル震度４ ２０F ２６ガル震度４ B５F １３ガル震度３】の数値を受信する。 対応：昇降機監視盤にてタワー棟・商業棟全機が地震管制を確認し、閉じ込め無しを確認する。タワー棟・商業棟へ地震発生の旨、非常放送を実施する。外構部全域点検するも異常認めず。 | 2022 | 3月
2防災 | 20 | 日 | 20:05:00 | ガス遮断弁信号不良 | 外構部 | 内容：総合操作盤にて、俺のベーカリー＆カフェ店舗のガス安全弁が開放中であることを確認する。 対応：総合操作盤にてガス安全弁が開放表示である事を確認し、現地では閉鎖状態を確認する。パナソニック防災にて点検実施し、復旧させる。 原因：ガス安全弁の中継器端子が緩んでいた為。 | 2022 | 3月
7その他 | 22 | 火 | 23:38:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて、弐番館１２０８号室居住者様より上の部屋から重低音が響いてうるさいので対応して欲しいとの連絡を受ける。※折り返し不要 対応：現場確認し、騒音を確認する。インターホンへ呼び出すも応答しない為、弐番館フロントへ状況説明する。 | 2022 | 3月
2防災 | 25 | 金 | 09:03:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：総合操作盤にて該当箇所の排煙口作動を確認する。 対応：大成建設の作業によるものと判明する。 原因：作動されないように離線していたつもりが、実際は結線されていた為大成建設作業時に発報したもの。 | 2022 | 3月
6EV・ES | 28 | 月 | 04:00:00 | エレベーター異音対応 | タワー棟 | 内容：巡回者よりシースルーエレベーター２号機から異音がするとの報告を受ける。 対応：オーチスエレベーターへ点検依頼する。部品の在庫が入庫次第交換作業を行う為、貼り紙を設置する。 原因：滑車部分のベアリング不具合の為 | 2022 | 3月
5自然災害 | 31 | 木 | 20:52:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置にて【PHF ２４ガル震度３ ２０F １５ガル震度３ B５F １１ガル震度３】の数値を受信する。 対応：外構部を点検し、異常なしを確認する。※エレベーター停止するも、自動復旧 | 2022 | 3月
2防災 | 1 | 金 | 06:43:00 | 排煙口作動 | 多目棟 | 内容：総合監視盤 多目棟（グランサイズ)にて、排煙口作動を確認する。 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：グランサイズのお客様による押し間違いによるもの。 | 2022 | 4月
5自然災害 | 4 | 月 | 23:30:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置にて【PHF ６ガル震度２ ２０F ６ガル震度２ B５F ４ガル震度２】の数値を受信する。 対応：外構部を点検し、異常なしを確認する。※地震管制が作動するも、自動復旧したのを確認する。 | 2022 | 4月
2防災 | 6 | 木 | 15:57:00 | 排煙口作動 | 商業棟 | 内容：総合監視盤 商業棟B2Fにて、排煙口作動を確認する。 対応：現場にて、大成建設の点検作業を確認する。 原因：作業届けは出していたが、点検作業開始時の連絡忘れによるもの。 | 2022 | 4月
1救急 | 9 | 土 | 18:20:00 | 救急車要請 | シャトー | 内容：タワー棟１F立哨中の隊員がＳー１４階段にて転倒し倒れているご高齢の方がいるとの連絡を一般来街者より受ける。 対応：頭部より出血及び意識・呼吸があるのを確認、また、現場に居合わせた一般来街者が119番通報したのを確認する。救急車にて傷病者が都立広尾病院へ搬送される。 | 2022 | 4月
2防災 | 11 | 月 | 08:55:00 | 排煙口作動 | 商業棟 | 内容：総合監視盤 商業棟（B2F ライフ店内)にて、排煙口作動を確認する。 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：店内従業員の押し間違いと思われるもの。 | 2022 | 4月
4設備 | 14 | 木 | 02:22:00 | 泡消火ポンプ原液タンク出口閉鎖弁異常 | タワー棟 | 内容：防災センターNS監視盤（OT棟北）にて泡消火ポンプ【B５F 原液T出口弁閉】信号の発報、復旧を繰り返す。 対応：外観上異常なしを確認する。設備センターにて対応依頼し、スイッチから出る信号を送る線を抜き、異常が上がらないようにしたとの報告を受ける。 原因：泡原液タンクのバルブスイッチ不良によるもの。 | 2022 | 4月
6EV・ES | 16 | 土 | 08:36:00 | エレベーター異音 | タワー棟 | 内容：３０号機籠内、空調機周辺から異音がするとの連絡を受ける。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼をする。 原因：展望スイッチを「切」にし、復旧する。 | 2022 | 4月
4設備 | 16 | 土 | 11:45:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：タイル破損を確認する。 対応：設備センターにて仮補修し、コーン×１を設置する。 原因：経年劣化のため。 ４／１８ 設備センターより上記箇所の復旧連絡を受け、コーン×１を回収する。 | 2022 | 4月
1救急 | 16 | 土 | 12:30:00 | 他棟傷病者対応 | 商業棟 | 内容：センタープラザ専用無線にて、傷病者が発生したとの連絡を受ける。 対応：119番通報を実施、厚生中央病院へ搬送される。 | 2022 | 4月
1救急 | 16 | 土 | 15:20:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：一般来街者より、傷病者が居るとの情報を受ける。 対応：付き添いの方のより、119番通報実施済みを確認、厚生中央病院へ搬送される。 | 2022 | 4月
7その他 | 16 | 土 | 15:46:00 | 迷子対応 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより、車寄せにて迷子のお子様を保護しているとの連絡を受ける。 対応：各所に情報共有を実施、お母様に引き渡しを完了する。 | 2022 | 4月
2防災 | 16 | 土 | 17:01:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：総合操作盤にて該当箇所の排煙口作動を確認する。 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：誤って操作したもの。(操作者は不明） | 2022 | 4月
2防災 | 16 | 土 | 18:01:00 | 非火災対応 | 商業棟 | 内容：防災センター自火報総合操作盤にて注意表示、即時火災信号を受信する。 対応：現場にて非火災を確認し、復旧する。 原因：換気能力以上の煙が発生した為、発報したもの。 | 2022 | 4月
4設備 | 17 | 日 | 21:40:00 | ITVカメラ不具合 | タワー棟 | 内容：ITVカメラ（№１３０１）にて不具合を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼をするも復旧しない為、設備センターにてパナソニックESへ点検依頼を実施。原因調査中に復旧した為、特定の処置等は無し。 原因：経年劣化によるもの。 | 2022 | 4月
4設備 | 17 | 日 | 23:30:00 | 漏水対応 | 駐車場 | 内容：ＬＩＮＥＷＯＲＫＳにて、商業棟B3F駐車場にて漏水しているとの投稿を確認する。 対応：現場にて、商業棟B3F車室４６，４７前の車路天井４箇所より、１５秒間に１滴程度の漏水を確認する。関係各所に連絡をし、情報共有する。 設備センターが点検を実施しているのを確認し、対応を終了する。 原因：冷水チラー排水受け皿に異物が詰まり漏水したとの事。 | 2022 | 4月
7その他 | 18 | 月 | 12:41:00 | 捜査協力依頼 | 弐番館 | 内容：渋谷警察署が４/１４に弐番館で発生した盗難事案に関する映像の確認をしたい旨の連絡を受ける。 対応：捜査関係事項照会書持参の為、ＩＴＶ画像を提供する。 | 2022 | 4月
7その他 | 21 | 木 | 11:19:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、駐車場B４F C通り 38車室にて、車両接触事故が発生したとの連絡を受け、現場対処する。 対応：隊員が現場に到着し、警察には加害者より通報済みであり、怪我人、施設破損等は無い事を確認する。 警察官1名が現場へ臨場する。 原因：加害車両運転手が、 BMWの脇へ駐車しようとした際に接触、自ら警察に通報したとの事。 ※BMWの持ち主については連絡が取れず、警察から連絡をしたとの事。 | 2022 | 4月
5自然災害 | 22 | 金 | 01:15:00 | 降雨対応 | 外構部 | 内容：降雨が強まった為以下の対応をする。 対応：事前にグラススクエア１Ｆタワー側扉、線路側扉にウォーターブロック×２を設置する。エントランスパビリオン１Ｆ線路側扉、中央扉より雨の吹き込みを確認、カッパギにて水を除去し、ウォーターブロック×２を設置する。Ｂ２Ｆ防災倉庫よりバキュームを１Ｆ防災センター横の給湯室に準備する。 | 2022 | 4月
4設備 | 22 | 金 | 10:13:00 | タイル破損 | タワー棟 | 内容：壁タイル破損を確認する。 対応：設備センターへ点検を依頼する。設備センターでは対応できない為業者を手配する旨、申し受ける。 原因：経年劣化の為。 | 2022 | 4月
4設備 | 22 | 金 | 15:48:00 | マンホールオーバーフロー | 外構部 | 内容：巡回中の隊員が北ゲート付近マンホール２箇所のオーバーフローを確認したとの連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、マンホールの周辺をカラーコーンとバーにて規制する。設備センターへ点検依頼するも、業者依頼するとの報告を受ける。 原因：北ゲート くすのき通り側のマンホールに樹木の根が絡み閉塞している為、２箇所のマンホールがオーバーフローを起こした。 4/23 日建総業作業員が点検を実施し、復旧する。 | 2022 | 4月
7その他 | 22 | 金 | 20:45:00 | 違法駐車情報 | Ｉ街区 | 内容：ビュータワー管理室より違法駐車車両の情報を受ける。 対応：110番通報を実施、警察官にて注意書を貼付ける。 5/5 再度該当車両を確認、110番通報実施する。 | 2022 | 4月
2防災 | 23 | 土 | 10:59:00 | 非火災対応 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて【１１棟 二街区駐車場 B４F ０１８地区 １００ 車路・駐車場】の火災信号を受信する。 ※パナソニック防災の作業に伴い連動停止中 対応：現場へ急行し、非火災を確認する。 原因：B4F Dー５８車室駐車中の車両（マクラーレン）から排出された熱によって感知器が発報したもの。 | 2022 | 4月
4設備 | 26 | 火 | 07:01:00 | 漏水対応 | タワー棟 | 内容：設備センターより、１６Ｆ男子トイレ洗面台止水栓の配管から水漏れが発生し、１５ＦのコアＨを点検したい為、解除依頼を受ける。 対応：１５ＦコアＨの天井内まで浸水、床面には滴下なしを確認する。 原因：東京美装興業より、連絡を受けたとの申し出を受ける。処置として、バケツ設置にて様子見とし、後程点検を行う。止水栓の経年劣化。 | 2022 | 4月
2防災 | 26 | 火 | 09:19:00 | 排煙ダンパ作動 | 商業棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【７棟 二街区商業棟B１F ０１２ 連絡通路 排煙ダンパ】作動及び【７棟 二街区商業棟 ３F ００４ DＰー０３ーＳＦー０４ 排煙機】作動信号を受信する。隊員以下２名を現場に向かわせる。 対応：九電工より作業にて誤作動させた旨、連絡を受ける。総合操作盤にて排煙機、排煙口、空調機の連動停止操作及び排煙機の復帰操作を実施する。 原因：九電工の作業にて排煙口作動釦のプレートを交換する際に誤って作動させてしまったもの。 | 2022 | 4月
5自然災害 | 26 | 火 | 16:07:00 | 暴風雨対応 | 外構部 | 内容：暴風雨に伴い、暴風雨対応を実施する。 対応：暴風雨に伴い外構部各所の看板、コーン等を撤去する。 | 2022 | 4月
1救急 | 26 | 火 | 22:42:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：タワー棟１FホールAにて立哨警戒中の隊員より配置場所のすぐ傍で男性が倒れたとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報実施し、救急車にて傷病者が自衛隊中央病院へ搬送される。 | 2022 | 4月
4設備 | 27 | 水 | 08:34:00 | 天井破損 | 商業棟 | 内容：ポスト者より商業棟エスカレーター１６号機脇にて天井材が落下しているのを確認したとの報告を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼し、相鉄企業へ清掃依頼する。 原因：経年劣化。 | 2022 | 4月
2防災 | 29 | 金 | 03:31:00 | 防排煙作動 | 多目棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【４棟 ザ・クラブ Ｂ１Ｆ ０１４ 便所（女）排煙口】及び【３棟 ザ・ガーデンホール Ｐ１Ｆ ００２ ＴＨーＲ１ーＳＦー０２ 排煙機】の作動即時復旧を確認する。 対応：総合操作盤にて排煙口・排煙機・空調停止の連動停止操作を実施する。排煙口起動釦の内部が濡れていた為、設備センターより依頼を受け乾燥するまでの間該当排煙口のマスク登録を実施する。 原因：排煙口スイッチのカバーが以前より紛失状態であり、清掃作業の放水圧でボタンが押された可能性有り。水が浸水し回路がショートした事が原因と思われる。 | 2022 | 4月
1救急 | 30 | 土 | 15:15:00 | 救急車要請 | ＳＷ | 内容：傷病者発生の為救急車要請してほしいとの連絡を付き添いの方から依頼を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報を実施する。厚生中央病院へ搬送される。 | 2022 | 4月
5自然災害 | 3 | 火 | 19:40:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震警報監視装置にて【PHF ４ガル震度２ ２０F ５ガル震度２ B５F ４ガル震度２】の数値を受信する。 対応：外構部を点検し、異常なしを確認する。※地震管制が作動するも、自動復旧を確認する。 | 2022 | 5月
4設備 | 5 | 木 | 07:35:00 | デッキ破損 | ＧＳ | 内容：巡回中の隊員がグラススクエア１Ｆ外部のウッドデッキが破損し破片が落ちている状況を確認する。 対応：設備センターへ報告・対応を依頼し、回収した破片をお渡しする。設備センターにて、破片をボンドで固定し、仮復旧する。 | 2022 | 5月
7その他 | 5 | 木 | 22:44:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて、弐番館１１１５号室居住者様より上の部屋がうるさいので対応して欲しいとの連絡を受ける。※折り返し不要 対応：現場を確認するも、騒音を確認出来ない為、対応を終了する。 | 2022 | 5月
7その他 | 5 | 木 | 23:26:00 | 弐番館非常コール | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて、弐番館３１４号室より非常コールを受信する。 対応：インターホンにて確認を実施、押し間違いであることを確認する。 | 2022 | 5月
7その他 | 6 | 金 | 21:32:00 | スケボー対応 | 外構部 | 内容：ITVカメラ（シャトー広場シネマ側）にてスケボーの滑走を確認 対応：声掛けの後、110番通報を実施する。 | 2022 | 5月
4設備 | 7 | 土 | 13:29:00 | 水漏れ対応 | ＥＰ | 内容：相鉄企業より、洗面台の配管から水漏れしているとの報告を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：配管に緩みがあり、増し締めをし、復旧する。 | 2022 | 5月
6EV・ES | 10 | 火 | 09:24:00 | エレベーター不具合 | 商業棟 | 内容：エマージェンシーコールが鳴動後、非常運転を確認する。 対応：日立ビルシステムが点検を実施し復旧する。 原因：商業棟エレベーター７号機１Fのフロア側に結束バンドで止めてあった盤が落下し、エレベーター配線が盤から抜けた為。（落下した原因は不明） | 2022 | 5月
7その他 | 10 | 火 | 22:23:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて、弐番館１１１５号室居住者様より上の部屋がうるさいので対応して欲しいとの連絡を受ける。※折り返し不要 対応：現場を確認するも、騒音を確認出来ない為、対応を終了する。 | 2022 | 5月
2防災 | 11 | 水 | 02:18:00 | 非火災対応 | ビヤステ | 内容：防災センター自火報総合操作盤にて注意表示、即時火災信号を受信する。 対応：現場にて非火災を確認し、復旧する。 原因：マスク申請忘れ、粉塵が発生した為、発報したもの。 | 2022 | 5月
7その他 | 11 | 水 | 08:45:00 | 植木鉢破損 | ＧＳ | 内容：三幸清掃員より、グラススクエア中１Ｆの植木鉢が割れている旨、申告を受ける。 対応：グリーン＆アーツが現場に到着し、グリーン＆アーツ資産である事を確認する。破損した植木鉢を担当者に渡し、代替え品が手配できるまで再設置しないとの事。 原因：原因は特定できず（ITV監視範囲外） | 2022 | 5月
7その他 | 12 | 木 | 12:01:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：ＢＭ統括より、トーマスから、バイクをぶつけられたので録画画像を確認出来ませんかと、問い合わせを受けているとの情報を受ける。 対応：捜査関係事項照会書を確認し、渋谷警察署 警察官へ駐輪場の録画画像を引き渡す。、 原因：加害者と思われる車両が、NO.６車室の対面のNO.７車室にてバイクの入れ替え作業を行う。※上記の作業中に接触したと思われる。 | 2022 | 5月
6EV・ES | 13 | 金 | 08:00:00 | エスカレーター油漏れ | タワー棟 | 内容：エスカレーター起動時に４～３Ｆ下りのエスカレーター１６号機の裏側より油漏れを確認する。 対応：東芝エレベーターが点検し、油汚れを拭き取り復旧する。 原因：不明。次回の点検時に原因調査するとの事。 | 2022 | 5月
7その他 | 13 | 金 | 09:45:00 | 捜査協力依頼 | 駐車場 | 内容：志村警察署交通課より駐車場の画像を確認したいとの申し出を受ける。 対応：捜査関係事項照会書を確認した為、該当の画像をDVDに取り込み、引渡しをする。（５／１９） | 2022 | 5月
2防災 | 13 | 金 | 15:43:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内防災監視盤にて防排煙作動表示を確認する。 対応：非火災を確認し、防排煙の復旧作業を実施する。 原因：２８階配達業者の方が誤って排煙口釦を押下してしまったとの事。 | 2022 | 5月
4設備 | 14 | 土 | 07:01:00 | タイル落下 | 外構部 | 内容：相鉄企業より、シティーウォール ブルーシール店舗前のベンチにてタイルが脱落しているとの情報を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼を実施、復旧する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 5月
2防災 | 14 | 土 | 11:23:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：他棟ビュータワーの火災信号及び火災一括信号を受信する。 対応：ビュータワー管理人の判断により非火災と断定、ビュータワー管理人より業者にてマスク掛け・移信停止解除の旨、報告を受ける。 原因：感知器の経年劣化と思われる。 | 2022 | 5月
4設備 | 14 | 土 | 19:01:00 | 施設破損情報 | 外構部 | 内容：写真美術館従業員よりF階段付近天井よりコンクリート片が落ち散乱している為、コーンを設置したとの連絡受ける。 対応：防災にてカラーコーン・バーにて規制、高所作業車にて作業を実施する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 5月
7その他 | 15 | 日 | 03:16:00 | 植栽悪戯 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員よりブリックエンドトイレ前の植栽が悪戯されているとの連絡を受ける。 対応：相鉄企業へ清掃依頼を実施する。 原因：ITVにて、男性２名がブリックエンド店舗４よりトイレに向かう途中で植栽に悪戯をするのを確認する。 | 2022 | 5月
6EV・ES | 17 | 火 | 09:40:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員がホールC エスカレーター１５号機（３F⇒４F）降り口ステップ部分から擦れるような音を確認する。 対応：東芝エレベーターへ点検依頼する。 原因：潤滑油が乾きゴムが擦れたと思われる。（次回の点検時、潤滑油を補充） | 2022 | 5月
3防犯 | 19 | 木 | 03:35:00 | 弐番館電気錠不具合 | 弐番館 | 内容：弐番館点検中の隊員より上記箇所の外部扉が外側から入室可能な状態である旨、連絡を受ける。 対応：扉内側に養生テープにて目張り・閉鎖中の貼紙×１を設置し、扉を開放出来ない状態にする。設備センターへ点検依頼するも、対応が難しい為、業者依頼になる旨、連絡を受ける。５/２７ 業者にて作業実施し、復旧する。 備考：前回・今回共に停電作業後に異常が発生しており、何らかの影響があると思われる。 | 2022 | 5月
2防災 | 19 | 木 | 10:15:00 | 注意表示（非火災） | 商業棟 | 内容：防災センター内防災監視盤にて注意表示を確認するも、即時復旧信号を受信する。 対応：隊員以下３名が現場に到着し、非火災を確認する。 原因：ライフ店内の厨房にてピザを焦がした際煙が発生し、フード内で処理出来なかったもの。 | 2022 | 5月
6EV・ES | 20 | 金 | 11:02:00 | 安全装置作動 | 外構部 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にてシースルーエレベーター２号機より安全装置作動を受信、Ｂ１Ｆに停止中を確認する。 対応：オーチスエレベーター担当者が点検実施し復旧する。 原因：詳しい原因は分からないが、動作開始時に発信する信号のアンマッチと思われるとの事。 | 2022 | 5月
1救急 | 20 | 金 | 12:46:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：俺のベーカリー従業員より、店内にて体調不良者発生の連絡を受ける。 対応：救急車要請を受け、119番通報を実施、厚生中央病院へ搬送される。 | 2022 | 5月
7その他 | 21 | 土 | 01:00:00 | 迷惑行為者 | ＳＷ | 内容：閉鎖業務者より、スカイウォーク内のアトレ駐車場に車を取りに行きたいとの申し出を男性より受けたとの連絡を受ける。 対応：入場できない旨説明し、退場を促すも応じない為、１１０通報の要請を実施。 | 2022 | 5月
7その他 | 21 | 土 | 10:03:00 | お客様からのご意見 |  | 内容：渋谷警察署 警察官１名が来館、イベントの音がうるさい、との１１０番通報を受け来館した旨、お伺いする。 対応：スタンダードワークス・BM統括へ警察官が来館した旨、連絡する。（メインステージの音量を下げてイベントを行う） | 2022 | 5月
2防災 | 21 | 土 | 12:48:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報総合操作盤にてタワー棟３８Ｆ鳥幸厨房内の防排煙作動信号を受信する。 対応：隊員以下３名が現場に到着し、非火災を確認する。 原因：お客様が誤って押してしまった為発報。 | 2022 | 5月
4設備 | 22 | 日 | 03:05:00 | ガス漏れ対応 | タワー棟 | 内容：防災センター総合操作盤にてガス漏れ警報【２棟 地域冷暖房施設 Ｂ５Ｆ ００３地区 ＧＥ－１室 ガス中継器】を受信する。 対応：地冷センター、設備センターへ連絡し、ガス漏れ無しを確認する。設備センターより該当の感知器をマスク登録するよう依頼を受け、該当の感知器をマスク登録を実施する。設備センターにより該当感知器を交換し、防災センターにてマスク登録を解除し復旧を確認する。 原因：経年劣化 | 2022 | 5月
2防災 | 23 | 月 | 17:54:00 | 排煙口作動 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて以下の作動を確認する。防排煙作動【７棟 二街区商業棟 Ｂ２階 ０３３ ライフ 排煙口】排煙機連動【７棟 二街区商業棟 ３階 ００３ ＤＰ－０３ーＳＦ－０３排煙機運転】 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：ライフのお客様による押し間違いによるものと思われる。 | 2022 | 5月
7その他 | 24 | 火 | 12:00:00 | 全体自衛消防訓練 | 外構部 | 内容：全体自衛消防訓練に伴い以下の対応を実施する。 対応：時計広場にてコーン・バーの設置及び規制をする。３６F・３７FのA附室の扉解錠維持・１F自動扉、手動扉を開放する。 | 2022 | 5月
2防災 | 26 | 木 | 15:31:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて以下の作動を確認する。防排煙作動【７棟 二街区商業棟 Ｂ２階 ０３３ ライフ 排煙口】排煙機連動【７棟 二街区商業棟 ３階 ００３ ＤＰ－０３ーＳＦ－０３排煙機運転】 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：お客様による誤操作と思われる。 | 2022 | 5月
7その他 | 26 | 木 | 23:49:00 | 弐番館対応 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターホンにて、１００９号室より緊急コールを受信する。 対応：インターホン応答するも反応なし。防災センターから住居インターホンにて居住者様に連絡したところ、泥酔した様子でトイレの非常釦を誤操作したとの申告を受ける。 原因：居住者様の誤操作によるもの。 | 2022 | 5月
7その他 | 27 | 金 | 10:16:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：内容：渋谷警察署 少年課の警察官二名より、スカイウォークの画像を確認したいとの申し出を受ける。 対応：捜査関係事項照会書を確認した為、該当の画像を録画はせずに、警察官持参のカメラにて画面を撮影する。 原因：５／２４に上記場所で発生した、少年に対して声掛けした２人組に関する捜査との事。 | 2022 | 5月
5自然災害 | 27 | 金 | 11:21:00 | 暴風雨対応 | 外構部 | 内容：グラススクエア巡回中の隊員より、１Ｆ手動扉２箇所から雨水の吹き込みを確認したとの連絡を受け暴風雨対応を実施する。 対応：ファミマの裏口に貼り紙を貼り施錠する。各三角看板を収納、エントランスパビリオンにウォータブロックを設置し、各店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 5月
7その他 | 28 | 土 | 17:29:00 | スケボー対応 | 外構部 | 内容：駐車場センター よりシャトー広場にてスケボー滑走の情報を受ける。 対応：現場へ急行し声掛けを実施する。敷地外出た後、再発防止の為時計広場とシャトー広場にて配置し、警戒を実施する。 備考：現場にて施設破損箇所は認められないことを確認する。 | 2022 | 5月
2防災 | 28 | 土 | 19:30:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて以下の作動を確認する。防排煙作動【7棟 ニ街区商業棟 B2F ０２９ 通路 排煙口】排煙機作動【7棟 二街区商業棟 3F ００３ ＤＰ－０３排煙機運転】 対応：非火災を確認し復旧する。 原因：ＩＴＶ録画画像を検索した結果、発生時刻にベビーカーからお子様が身を乗り出す状況を確認する。 | 2022 | 5月
6EV・ES | 31 | 火 | 02:35:00 | エレベーター閉じ込め信号情報 | 弐番館 | 内容：日立ビルシステムカスタマーセンターより弐番館エレベーター１号機にて閉じ込め信号を受信したとの連絡を受ける。 対応：１Ｆにてエレベーターのドアが閉まり切らず開閉を繰り返す状態を確認する。日立ビルシステムが点検実施し、復旧する。 原因：扉を蹴ったことにより、信号が切断され閉じ込め信号を受信した事が原因とのこと。 | 2022 | 5月
4設備 | 31 | 火 | 09:30:00 | 雨漏れ対応 | 外構部 | 内容：ポスト者が相鉄企業従業員よりセンター広場大屋根部分（Ｓ－１４階段前六角ベンチ付近）より雨漏れしているとの申告を受ける。 対応：雨漏れを確認し、コーン、貼り紙を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 5月
2防災 | 2 | 木 | 08:52:00 | 排煙ダンパ作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて以下の信号を受信する。 【１棟 ７階 ００８ 事務室 排煙ダンパ】即時以下が連動し作動する。 【１棟 ３５階 ００１ ОＴー３５ーＳＦー０１ 排煙機運転】 【１棟 ７階 ００１ ００２ ００３ ００４ ００７事務室 防煙ダンパ】隊員以下３名を現場に急行させる。 対応：現場にて非火災を確認し復旧する。 原因：作業者が照明スイッチと間違えて誤って操作したもの。 | 2022 | 6月
2防災 | 2 | 木 | 19:43:00 | 注意表示（非火災） | タワー棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて【１棟 ガーデンプレイスタワー ８F ００２地区 ０２６ 廊下B】の注意表示を受信する。 対応：隊員以下２名が現場に到着し、非火災を確認する。 原因：焙煎機の電源を入れたまま放置し、煙が上がったもの。 | 2022 | 6月
5自然災害 | 3 | 金 | 13:08:00 | 暴風雨対応 | 外構部 | 内容：暴風雨に伴い、暴風雨対応を実施する。 対応：暴風雨に伴い外構部各所の看板、コーン等を撤去する。 | 2022 | 6月
4設備 | 4 | 土 | 17:52:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：１Fビアステーションとセンタープラザゲートの間にて、複数枚のタイル破損を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 6月
4設備 | 6 | 月 | 14:27:00 | 天井ひび割れ | 外構部 | 内容：バーチョ脇女子トイレ前にて、天井部ひび割れ及び降雨によりひび割れ箇所から雨漏れしているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：経年劣化の為。 | 2022 | 6月
4設備 | 7 | 火 | 09:30:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：坂道プロムナード 商業棟側 一番下の花壇の土台の石が陥没しているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：経年劣化若しくは上に負荷が掛かったとためと思われる。 | 2022 | 6月
4設備 | 7 | 火 | 09:40:00 | ウォシュレット等のスイッチ不良 | ＥＰ | 内容：お客様よりエントランスパビリオン多目的トイレのウォシュレットのスイッチを押しても使えないと申し出を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：不明の為、設備センターにて再度点検実施するとの事。 | 2022 | 6月
4設備 | 7 | 火 | 11:28:00 | タイル破損・陥没 | 外構部 | 内容：１Fコリドール商業棟側にて、タイルが破損し、浮いているのを確認。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 6月
1救急 | 7 | 火 | 14:18:00 | 救急車誘導 | 本社棟 | 内容：本社棟中央管理室より、B3F男子トイレ内で人が倒れており１１９番通報した旨、社員から申し出を受けた旨連絡を受ける。 対応：救急車及び救急隊誘導を実施、厚生中央病院へ搬送される。 | 2022 | 6月
4設備 | 11 | 土 | 08:11:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：エントランスパビリオン前にて、3箇所のタイル破損を確認する。 対応：設備センターへ点検依頼を実施する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 6月
1救急 | 15 | 水 | 13:49:00 | 救急車誘導 | 外構部 | 内容：駐車場センターより、くすのき通りにて人が倒れている旨、連絡を受ける。 対応：救急車要請するも搬送無し。 原因：傷病者本人はアルコールを摂取しており、歩行中に転倒してしまったとの事。 | 2022 | 6月
4設備 | 16 | 木 | 16:30:00 | タイル破損 | ＳＷ | 内容：相鉄企業が防災センターへ来訪、該当場所の床タイルが剝がれている旨申し受ける。 対応：現場にコーン×１、貼紙×１を設置する。設備センターより、本日中の対応は難しく明日の対応になる旨、連絡を受ける。 原因：経年劣化 ６／１７ 設備センターにて復旧する。 | 2022 | 6月
1救急 | 17 | 金 | 00:04:00 | 救急車情報 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより弐番館車寄せに救急車が到着し、救急隊が弐番館に入っていったとの連絡を受け、隊員が現場対処する。 対応：救急車が搬送先の病院へ向け出構を確認する。 | 2022 | 6月
1救急 | 18 | 土 | 10:10:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：外構部巡回中の隊員よりB1Fプロムナード ウエスティンホテル入口前にて女性が転倒し、出血有りとの連絡を受ける。 対応：傷病者が救急車に収容され、厚生中央病院へ向け出構する。 | 2022 | 6月
7その他 | 18 | 土 | 11:37:00 | 不審者情報 | タワー棟 | 内容：１４Ｆ コロプラ社員より、１４Ｆ共用部で奇声が聞こえるとの連絡を受ける。隊員以下３名を現場に向かわせる。 対応：１４Ｆ、１３Ｆ、１５Ｆ男子・女子トイレ及びリフレッシュルームを含めた共用部を検索するも該当者を確認する事が出来ず。 備考：ＩＴＶにて１４ＦＢ廊下にて該当者と思われる上半身裸の男性を確認する。尚、該当と思われる男性は１４Ｆ事務室E扉①にカード操作して入室しているのを確認、１１時４７分に防犯セットして退館していることを確認する。 | 2022 | 6月
2防災 | 20 | 月 | 08:55:00 | 防災設備不具合 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内ＳＢ本社棟 防災表示装置ＵＰＳよりアラーム音鳴動及びアラーム表示【６】を確認する。 対応：設備センターが防災センターへ来訪し、７月に消防設備点検がありその際業者に伝えるとの事。 原因：バッテリー交換時期 | 2022 | 6月
6EV・ES | 21 | 火 | 15:48:00 | エスカレーター異音 | タワー棟 | 内容：設備センターより、ＳＲＥからの情報でタワー棟Ｂ１Ｆメインエントランス下りエスカレーター(１Ｆ→Ｂ１Ｆ)で異音がするとの連絡を受け、タワー棟１Ｆ警戒立哨中の隊員を現場に向かわせる。 対応：該当エスカレーターの降り口より金属が擦れるような異音を確認する。東芝エレベーター作業員より緊急性が低い為、今週金曜日の定期点検の際に点検するとの事。 ６/２９ 東芝エレベーター作業員が点検し、復旧を確認する。 原因：経年劣化により若干の位置ずれが生じ、ローラーの回転の振動により異音が発生したとの報告を受ける。 | 2022 | 6月
2防災 | 22 | 水 | 10:27:00 | 排煙口作動 | 多目棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて以下の警報を確認する。【４棟 ザ・クラブ B1F ００５ スカッシュコート 排煙口】【３棟 ザ・ガーデンホールＰ１ 階００２ ＴＨ－Ｒ１－ＳＦ－０２ 排煙機運転】 対応：現場にて非火災を確認する。 原因：お客様が照明釦と間違え押下したとの事。 | 2022 | 6月
1救急 | 23 | 木 | 12:45:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：駐車場センターが防災センターへ来訪され、サンクンガーデンにて立ち眩みで動けない傷病者がいる旨の連絡を受ける。 対応：現場に到着、傷病者については意識・呼吸ありを確認する。救急車が厚生中央病院へ向けて出構する。 原因：恵比寿ガーデンプレイスクリニックへ来訪する途中、体調が悪くなりサンクンガーデンのベンチで休まれた際に立ち眩みで立ち上がることができなくなり、通りかかった駐車場センター隊員へ奥様が症状を伝えたもの。 | 2022 | 6月
2防災 | 23 | 木 | 15:02:00 | 防火シャッター降下 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、商業棟地下５階駐車場C通りの防火シャッター【１１棟 Ｂ５Ｆ ０１７車路 防火シャッター】が降下しているとの連絡を受ける。※防火シャッターが降下した際、防災センター内の総合操作盤にて作動信号なし。 対応：防火シャッターのシャッターボックスの水濡れを拭き取った結果、上昇ボタンを押さなくてもシャッターが降下せず、通常の開閉動作に戻る。漏水は広範囲ではないが周辺に感知器がある為、該当箇所のマスク登録の依頼を受ける。 原因：シャッターボックス内が漏水により漏電した事が原因。 ６/２４ 設備センターよりマスク登録解除の依頼あり。【４１棟 B5F ０１２地区 １４６、１１棟 B5F ０１２地区 １５３計２箇所をマスク登録解除する。 ６/２７ 設備センターより該当箇所のスイッチを交換し、復旧した旨連絡受ける。 | 2022 | 6月
5自然災害 | 24 | 金 | 09:35:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風に伴い、強風対応を実施する。 対応：各所の看板、コーンを撤収し外構店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 6月
7その他 | 26 | 日 | 12:21:00 | 汚物対応 | タワー棟 | 内容：１FホールA警戒中の隊員より１ＦエントランスホールＢにて人糞と思われる汚れが床面に付着しているとの報告を受ける。 対応：三幸へ清掃依頼し、清掃してもらう。１Ｆ周辺を確認したところ、タワー１０号機エスカレーター（１Ｆ⇒Ｂ１Ｆ）周辺からB１Ｆ多目的トイレの動線上にて１Ｆと同様の汚れが床面に付着しているのを確認し、清掃してもらう。 原因：ご高齢男性のお客様によるもの。 | 2022 | 6月
5自然災害 | 26 | 日 | 09:35:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風に伴い、強風対応を実施する。 対応：各所の看板、コーンを撤収し外構店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 6月
2防災 | 26 | 日 | 21:42:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【１棟１９F００１地区PS】ガス漏れ警報の発報・即時復旧の繰り返しを確認する。総合操作盤では音声鳴動せず。 対応：設備センターへ点検依頼し、該当感知器の経年劣化であることが判明する。、感知器交換し、復旧を確認する。 原因：経年劣化の為。 | 2022 | 6月
6EV・ES | 27 | 月 | 15:30:00 | エレベーター不具合 | 多目棟 | 内容：新昇降機監視盤にてエレベーター５号機（多目棟）６号機（プロムナード）の通信異常を確認、籠は正常に起動中を併せて確認する。 対応：エレベーター監視盤の旧設から新設に移行作業の日立ビルシステムへ連絡し、日立ビルシステムより、定期的にメモリーがいっぱいになると自然と上書きにされ復旧されるが、今回は復旧しない為、後日東芝エレベーターに連絡し確認してみるとの事。 原因：原因不明。 | 2022 | 6月
6EV・ES | 28 | 火 | 22:10:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟エレベーター２１号機乗車中の男性より非常コールを受信、応答するも「大丈夫です。」との返答を受ける。 対応：ITVカメラを確認した際に２１号機が７Ｆで数秒完全に停止した状況を確認したため、東芝エレベーターへ点検依頼する。東芝エレベーター作業員より大元の受電盤の点検に伴い、２０～２３号機（４基）を停止する旨、連絡を受け、一時的な電圧低下によるものと断定するも、電圧低下が２１号機のみなのか、Cバンク全機なのかについては現在調査中との事。端子台は２１号機及び２３号機を制御しており、影響を受けたのは２１・２３号機であることが判明。 原因：受電盤に接続している端子台のネジが何らかの原因で緩んでいた為、一時的に過負荷がかかり電圧が低下した。 復旧：７/１ ０４：４５ 受電盤の端子台を交換し復旧する。 | 2022 | 6月
7その他 | 29 | 水 | 23:17:00 | 弐番館居住者からのご意見 | 弐番館 | 内容：弐番館１１１５室居住者より弐番館１F車寄せに長時間駐車している車両に対するご意見（かなりご立腹） 対応：謝罪し関係者に報告する旨説明する。 | 2022 | 6月
7その他 | 2 | 土 | 03:45:00 | 酩酊者対応 | 外構部 | 内容：時計広場馬蹄階段下にて、寝ている男性を確認する。 対応：声掛け対応不可の為、１１０番通報実施する。 | 2022 | 7月
4設備 | 2 | 土 | 07:52:00 | ネットワーク障害 |  | 内容：各ポストにてガラホが使用できない事を確認する。 対応：各パートナーへ状況確認を行う。 原因：auの通信障害の影響と思われる。 | 2022 | 7月
1救急 | 4 | 月 | 00:20:00 | 傷病者 | 弐番館 | 内容：駐車場センターより、弐番館１F車寄せにて救急車が到着しているとの情報を受ける。 対応：弐番館１号機EVを専用運転へ切り替える。 | 2022 | 7月
7その他 | 5 | 火 | 00:03:00 | 弐番館居住者からご意見 | 弐番館 | 内容：両隣がうるさいとの連絡を受ける。 対応：両隣・上下階玄関前を確認するも、騒音は確認できず。 | 2022 | 7月
4設備 | 6 | 水 | 12:25:00 | 壁破損 | タワー棟 | 内容：巡回者より２７FのA階段踊り場の壁に破損を確認し、設備センターへ対応依頼する。 対応：設備センターにて復旧する。 原因：外部から強い衝撃が加わったものと思われる。 | 2022 | 7月
1救急 | 6 | 水 | 15:25:00 | 傷病者情報 | ＳＷ | 内容：インフォメーションより一般来街者からスカイウォーク内で女性が倒れているとの連絡を受ける。 対応：傷病者より友人が迎えに来てくれる為、救急車の必要はないとの返答を受ける。 原因：生理痛によるもの。 | 2022 | 7月
2防災 | 7 | 木 | 17:41:00 | 排煙口作動 | 商業棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて防排煙作動【７棟 二街区商業棟 B2Ｆ ０２９ 通路 排煙口】 排煙機作動【7棟 二街区商業棟 3F ００３ ＤＰ－０３排煙機運転】を受信する。 対応：センタープラザ警備と合流し、該当排煙口の復旧操作をする。 原因：お子様による押し間違え。 | 2022 | 7月
2防災 | 7 | 木 | 23:37:00 | スプリンクラー二次圧低下警報 | タワー棟 | 内容：防災センターNS監視盤（OT棟北）にて【NSV２次圧低下 １０階１番０９４ー２】【NSVテスト弁開放１０階１番０９３－２】及び総合操作盤にて【１棟B1F００９二次圧低下代表OT北NS監視警報】を受信する。 対応：タワー棟１０F Fゾーンにて高砂熱学が誤ってフレーキを切断してしまった事を確認する。鹿島建設より作業終了するまで自火報の非常放送連動停止を継続して欲しい旨、依頼を受ける。７／８ フレーキを交換し、復旧する。 原因：高砂熱学がダクト切断作業の際、ダクト上にスプリンクラーのフレーキが乗ってることに気づかず誤ってフレーキを切断してしまったもの。」 | 2022 | 7月
2防災 | 8 | 金 | 16:35:00 | 防排煙作動 | 多目棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【３棟 ザ・ガーデンホール ２階 ００２ 廊下 排煙ダンパ】 【３棟 ザ・ガーデンホール P１階 ００２ THーR1ーSFー０２ 排煙機運転】を受信する。 対応：排煙ダンパの復旧操作を実施、復旧を確認する。 原因：ガーデンルーム内で椅子運び作業中の従業員が誤って作動させたもの。 | 2022 | 7月
1救急 | 9 | 土 | 13:10:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：駐車場センターよりバーチョ脇トイレにて体調不良で動けない女性がいるとの連絡を受ける。 対応：救急車は不要との返答を受ける。熱中症の疑いがある為、水をお渡しする。 | 2022 | 7月
5自然災害 | 9 | 土 | 19:10:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：地震発生。地震警報監視装置にてＰＨＦ・２０Ｆ・Ｂ５Ｆ共に５ガル震度２を計測する。 対応：A,Bバンクエレベーター地震管制作動するも即時復旧する。敷地内点検し、異常無しを確認する。 | 2022 | 7月
4設備 | 10 | 日 | 11:33:00 | 自動扉不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟Ｂ１Ｆ配置中の隊員より、Ｂ１Ｆトイレ前自動扉が開閉を繰り返しているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼するも原因が特定出来ない為、業者手配する旨連絡を受ける。又、点検終了まで該当自動扉は電源をＯＦＦにする旨連絡を受ける。 ７/１１ 作業者が点検実施し、復旧を確認する。 原因：外センサーの感度が通常より良くなっていた為。 | 2022 | 7月
7その他 | 10 | 日 | 12:45:00 | 落書き対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員が、けやき広場の壁面にスプレーによる落書きを確認する。 対応：相鉄企業より、現場を確認したところ、落書きされている場所が高所であり、本日の清掃は難しい為、月曜日に実施するとの連絡を受ける。又、落書きは塗料で書かれている為、完全には消去出来ないとの見解を受ける。 ７／１１ 相鉄企業より落書きの半分を清掃したが、完全には消え落ちず。清掃した半分をBM統括に確認して頂き、完全に消え落ちない状況でも構わなければ、相鉄企業が実施するとの事。相鉄企業はBM統括からの返答待ちとの事。 ７/１３ SREにて復旧を確認し、対応終了する。 | 2022 | 7月
1救急 | 11 | 月 | 10:44:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：鹿島建設より、タワー棟Ｂ２Ｆ鹿島建設詰所に熱中症と思われる作業者が居り、これより１１９番通報するとの連絡を受ける。 対応：救急車が日赤医療センターへ向けて出構する。 備考：屋上で外壁塗装作業中に具合悪くなったとの事。 | 2022 | 7月
7その他 | 12 | 火 | 09:19:00 | 捜査協力依頼 | ＥＰ | 内容：目黒警察署 刑事課より事件の捜査で、ＩＴＶ画像を確認したい旨、連絡を受ける。※捜査関係事項照会書を持参いただくよう要請する。 対応：目黒警察署 刑事課２名が防災センターへ来訪する。捜査関係事項照会書を受理、ＩＴＶを閲覧して頂く。 | 2022 | 7月
2防災 | 14 | 木 | 08:40:00 | 注意表示（非火災） | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報盤にて【７棟 二街区商業棟 B２F ００７地区 ０６１ ライフ】の注意表示を受信するも、即時復旧を確認する。 対応：非火災を確認し、ライフ従業員よりパンを焼いた際に煙が発生してしまったとの申告を受ける。 原因：パン屋にてパンを焦がした煙が通路の感知器にて感知したもの。 | 2022 | 7月
2防災 | 14 | 木 | 10:12:00 | 感知器伝送不良 | タワー棟 | 内容：防災センター内、自火報総合監視盤にて【４棟 ザ・クラブ Ｂ１階 ０１２地区 １４４ ラケット置き場】の伝送不良を受信する。 対応：該当感知器の外観異常無しを確認する。設備センターよりマスクの登録解除の依頼を受け実施し、復旧する。 原因：原因不明。 | 2022 | 7月
4設備 | 15 | 金 | 10:03:00 | 雨漏れ対応 | プロムナード | 内容：巡回者よりＢ１Ｆプロムナード Ｓー１３階段裏天井点検口付近より１０秒間に１滴程度の雨漏れを確認する。 対応：コーン、バーを設置し、設備センターへ点検依頼する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 7月
4設備 | 16 | 土 | 23:45:00 | 雨漏れ対応 | ＳＷ | 内容：巡回者より該当箇所にて５秒間に１滴程度の雨漏れを確認したとの連絡を受ける。 対応：エスカレーターの動線上にある為停止し、設備センターへ点検依頼する。 原因：降雨による雨漏れ。 | 2022 | 7月
4設備 | 16 | 土 | 04:25:00 | 雨漏れ対応 | ＳＷ | 内容：巡回者より該当箇所にて３０秒間に１滴程度の雨漏れを確認したとの連絡を受ける。 対応：コーン、貼紙を設置し規制する。設備センターへ点検依頼する。 原因：降雨による雨漏れ。 | 2022 | 7月
4設備 | 17 | 日 | 17:28:00 | 漏水情報 | 外構部 | 内容：相鉄企業よりくすのき駐輪場で漏水しているとの連絡を受ける。 対応：天井より約１５秒に１滴程度の滴下を確認した為、コーン、バー、貼紙にて規制する。設備センターへ点検依頼する。 原因：原因不明。 ７／２８ 設備センターより、漏水箇所が復旧した為、コーン・バーの撤去依頼を受ける。コーン・バーを撤去し対応終了する。 | 2022 | 7月
1救急 | 17 | 日 | 20:34:00 | 傷病者対応 | 弐番館 | 内容：該当箇所の居住者様より外線電話にて腰が痛くて動けない為タクシーを呼んで欲しいとの連絡を受ける。 対応：タクシーを要請するも運転手が乗車拒否されたため、車椅子にて厚生中央病院へ搬送する。 | 2022 | 7月
6EV・ES | 18 | 月 | 07:10:00 | EVエマージェンシーコール不具合 | 防災Ｃ | 内容：三幸より３０号機エレベーターエマージェンシーコールにて清掃開始の連絡を頂いた際に鳴動音がすぐに停止しまう事を確認する。 対応：隊員がＡ～Ｄバンクのエレベーターエマージェンシーコールを押下し確認したところ、他のエレベータに関しても同様の事象が発生した為、鹿島建設へ点検依頼する。 ７／２２ 制御機器をエレベーターのプログラムとマッチするものを組み込み復旧する。 原因：スカイエレベーター３０号機３１号機については、前回点検時に新しい制御機器を組み込んだ為、エレベーター側とのプログラムとアンマッチが生じてしまい、エマージェンシーコールの不具合に繋がったとの事。 | 2022 | 7月
4設備 | 19 | 火 | 13:48:00 | 天井からの水漏れ | プロムナード | 内容：巡回者より商業棟B1F貫通路の天井にて液漏れが発生しているとの報告を受ける。 対応：大成建設へ点検依頼する。コーン、バーにて規制する。 原因：商業棟１Fの床をプライマーで塗っている作業にて配管から浸水したもの。 | 2022 | 7月
2防災 | 20 | 水 | 14:15:00 | 非火災対応 | 外構部 | 内容：防災センター内、総合操作盤にてシティーウォール店舗②【１５棟 １F ０１９地区 ２３８】の信号を受ける※注意報→火報→連動報へ移行する。 対応：非火災を確認する。店舗内部にて入居工事作業者が粉塵を伴う作業実施中を確認する。BM統括より該当箇所のマスク登録依頼を受け、実施する。 原因：店舗内にて粉塵作業を行っていた為。 | 2022 | 7月
7その他 | 21 | 木 | 16:23:00 | 異臭対応 | タワー棟 | 内容：巡回者が８ＦのＡ廊下 Ａ附室前にシンナー臭が充満しているのを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼する。鹿島建設へ確認したところ９Ｆにて塗装の下地作業でパテを使用する作業をしていた旨連絡を受ける。 | 2022 | 7月
4設備 | 22 | 金 | 14:30:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回者より弐番館裏外構部通路にてタイル破損を確認した旨報告を受ける。 対応：設備センターへ点検依頼する。コーン、貼り紙を設置する。 原因：重量物が落下し粉砕したと思われる。 | 2022 | 7月
7その他 | 23 | 土 | 18:38:00 | 不審物情報 | 駐車場 | 内容：巡回者より一般のお客様から駐車した車室内にガムテープで巻かれた黒いバッグが置いてあるので見てほしい、との要望を受ける。 対応：該当のバッグを確認した直後に持ち主が現れた為、開封したところ工具類であることを確認する。 | 2022 | 7月
2防災 | 24 | 日 | 21:48:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：自火報盤にて【ビュータワー １階 ００１ 恵比寿ビュータワー火災 ビュー火災】の信号を受ける。 対応：ビュータワー管理人と合流し、現場確認する。入口より煙、臭気等が無い為、ビュータワー管理人が非火災と断定する。ビュータワー管理人より該当箇所については感知器交換までマスク登録しているとの連絡を受ける。 | 2022 | 7月
6EV・ES | 25 | 月 | 15:29:00 | ES不具合 | ＳＷ | 内容：巡回者がスカイウォークエスカレーター１１号機乗り口から異音が発生しているのを確認する。 対応：日立ビルシステムが点検を開始。スカートガードを取り外し、再度設置。ネジを増し締めし、復旧したとの報告を受ける。 原因：エスカレーターのスカートガード部分が緩み共鳴していた為、異音が発生したと思われる。 | 2022 | 7月
4設備 | 28 | 木 | 09:15:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：相鉄企業より、上記場所の床面タイルが浮き上がっているとの申し出を受ける。 対応：隊員が現地確認し、床面タイルが１～２㎝浮き上がっているのを確認する。該当箇所にコーン×１、貼紙を設置する。 原因：不明 | 2022 | 7月
1救急 | 28 | 木 | 16:37:00 | 傷病者情報 | 外構部 | 内容：ブルーシール従業員より、スカイウォーク出入口前横断歩道付近にて女性が倒れており、一般来街者が救急車要請したとの連絡を受ける。 対応：警察及び消防隊が先行して対応。消防隊が傷病者を馬蹄階段下の日陰へ移動させる。救急隊へ搬送先を伺うも拒否された為、対応終了する。 | 2022 | 7月
6EV・ES | 30 | 土 | 15:09:00 | EV不具合 | 外構部 | 内容：センタープラザ警備室より外部商業棟エスカレーターが停止しているとの連絡を受けるも故障警報は鳴動せず。 対応：怪我人無しを確認し、再起動させる。 原因：昇降機監視盤のブザーの故障により鳴動しなかった。ブザー自体の故障なのか、監視盤を更新した事によるものなのかは不明。今後、日立にて点検する予定。 | 2022 | 7月
4設備 | 2 | 火 | 09:45:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：設備センターより、タイルの浮き上がりがあるとの情報を受ける。 対応：カラーコーン・注意喚起の貼紙にて規制する。 原因：酷暑による、タイルの膨張と思われる。 | 2022 | 8月
2防災 | 4 | 木 | 09:28:00 | スプリンクラーヘッド破損 | ＥＰ | 内容：テナントA（旧オリヴィエ＆コー）で作業してる作業者より、作業中スプリンクラーヘッドを破損してしまい漏水してるとの連絡を受ける。 対応：各箇所の漏水による影響を確認、バキュームにて対応する。 原因：作業者が誤ってスプリンクラーヘッドを破損した為。 | 2022 | 8月
3防犯 | 4 | 木 | 01:05:00 | スカイウォーク植木鉢 悪戯行為 | ＳＷ | 内容：閉鎖業務中に、スカイウォーク 9号機降り口から1つ目に設置している植木鉢の小鉢が1つしか入っていないのを確認。 対応：グリーン＆アーツ様にて、代替の小鉢を設置して頂く。。 原因：ITVにて男性が、植木鉢を持ち去るのを確認する。 | 2022 | 8月
4設備 | 4 | 木 | 12:34:00 | 雨漏れ | 駐車場 | 内容：巡回業務中にて、シャトーシャッター前の車路上部にて漏水を確認する。 対応：ビニールシートで養生を行い雨水の排水を処置する。 原因：天井部分にあるひび割れに雨水がしみ込んだ為。 | 2022 | 8月
7その他 | 5 | 金 | 17:12:00 | 捜査協力依頼 | 外構部 | 内容：目黒警察署 生活安全課より、防災センターへ来訪し、8月3日に発生した行方不明者の捜索の為、ITV画像を閲覧したいとの連絡を受ける。 対応：捜査関係事項照会書を受領、ITV画像確認を実施する。 | 2022 | 8月
3防犯 | 5 | 金 | 23:30:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：閉鎖業務終了後、B1Fメインエントランスの防犯セットをかけようとした所、セットがかからない状況を確認。 対応：東京本部コントロールセンターへ点検依頼をする。 原因：経年劣化によるものと思われる。８／１２ B１Ｆメインエントランスに設置されているマグネットセンサー×４、人感センサー×２を交換し、復旧する。 | 2022 | 8月
1救急 | 6 | 土 | 11:38:00 | 傷病者 | 外構部 | 内容：駐車場センターより、プラタナス広場前ベンチにて救急隊がいるとの連絡を受ける。 対応：救急車が東京医療センター病院に向け、出構する。 | 2022 | 8月
4設備 | 6 | 土 | 20:48:00 | 水漏れ警報 | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館インターフォンにて９０３号室水漏れ警報を受信する。 対応：弐番館フロントへ連絡し、入室許可を頂き、９０３号室へ入室する。 原因：入居工事で通信異常が発生してる為、その影響も考えられる事から翌朝、フロント担当者へ引継ぐとの事。 ８／１０ 弐番館フロントより、上記の件８／８に点検した際復旧しなかった為、再度８／１８の日中に点検業者が入る旨連絡を受ける。 ８／１８ 点検業者にて、インターホン異常が復旧する。 | 2022 | 8月
7その他 | 8 | 月 | 23:55:00 | トラブル対応 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、B4F センターエレベーターホールにて、警察官が臨場しているとの連絡を受ける。 対応：現場へ到着するも、詳細については教えて頂けず。※後日、ITV確認及び、DVD作成の為警察官が防災センター臨場する。 | 2022 | 8月
2防災 | 9 | 火 | 21:15:00 | スプリンクラー放水表示 | 商業棟 | 内容：防災センター内ＮＳ監視盤にて次の信号を受信する。【商業棟Ｂ２階３ スプリンクラ 放水】 総合操作盤にて次の信号を受信する。【７棟 二街区商業棟Ｂ２階 ００３ ＳＰアラーム弁】非常放送設備が作動、以下のエリアに非常放送が鳴動する。《本社棟Ｂ１Ｆ～Ｂ３Ｆ、各階段、各エレベーター籠内》※自火報 非常放送・非常電話 連動停止中。発報時、商業棟のスプリンクラー作業にて、都設備が防災センターで作業中。 対応：都設備担当者よりスプリンクラーの放水信号は作業中に発生したものである旨、申し受ける。 原因：スプリンクラーが放水表示になった原因は止水弁の不具合。 | 2022 | 8月
7その他 | 10 | 水 | 08:46:00 | お客様からのご指摘事項 | 防災Ｃ | 内容：一般来街者の女性が防災センターへ来訪し、以下のご意見を受ける。 昨日タワー棟と車寄せ間の通路で清掃ロボットが稼働している範囲で犬の散歩をしていたのもあり、犬に軽く引っ張られた際、床面が濡れていた為、滑ってしまい、転倒をしたので床が滑らないように調整・改善して欲しいとの申し出を受ける。 対応：相鉄企業が防災センターへ来訪し、ITV録画画像を確認する。 | 2022 | 8月
1救急 | 10 | 水 | 17:19:00 | 救急車情報 | 商業棟 | 内容：上番前の隊員よりアメリカ橋付近に救急車が停車しており、救急隊が商業棟B2Fへ向かっているのを確認したとの連絡を受ける。 対応：傷病者の意識呼吸有りを確認する。救急車が慈恵医大病院へ向け出構する。 | 2022 | 8月
7その他 | 10 | 水 | 18:37:00 | 施設破損 | タワー棟 | 内容：BM統括が防災センターに来られ、タワー棟B2F通用口脇のロウリーズ店舗壁面照明が破損しており、ITV画像を確認したいとの申し出を受ける。 対応：ITVを確認したところ、本日センタープラザで発生した急患対応で救急隊誘導の為、該当扉を両開きした際、扉裏側の照明を破損させてしまうのを確認する。 備考：破損した照明はロウリーズ資産のため、ロウリーズが後日、業者へ修理依頼する。 | 2022 | 8月
7その他 | 11 | 木 | 17:32:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターより、駐車場B３F A通りにて、車両接触事故が発生したとの連絡を受け、現場対処する。 対応：隊員が現場に到着し、警察には被害者より通報済みであり、怪我人、施設破損等は無い事を確認する。警察官1名が現場へ臨場する。 | 2022 | 8月
2防災 | 11 | 木 | 23:30:00 | 事後聞知火災 | ＧＳ | 内容：鹿島建設よりＢ１Ｆプロムナード グラススクエア商業棟口扉脇仮囲いのコンセントとドラムロールのプラグが焦げているのを確認した旨、連絡を受ける。 対応：本間が現場へ急行する。 原因：コンセントカバーが外れた際に、ドラムロールの金属部分に接触しショートしたもの。 | 2022 | 8月
5自然災害 | 12 | 金 | 09:14:00 | 強風対応 | 外構部 | 内容：強風に伴い、強風対応を実施する。 対応：各所の看板、コーンを撤収し外構店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 8月
1救急 | 13 | 土 | 13:34:00 | 救急車誘導 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより、車寄せに救急車が到着し、タワー棟３Ｆに向かっている旨、連絡を受ける。 対応：傷病者が救急車へ乗車するも救急隊より、搬送は無しとの報告を受ける。 | 2022 | 8月
4設備 | 13 | 土 | 11:34:00 | 感知器伝送不良 | 写美 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて、５箇所の伝送不良を受信する。 対応：現場にて、該当感知器周辺を確認するも異常が無い事を確認、設備センターへ対応を依頼する。 原因：台風による湿気によるもの。 | 2022 | 8月
4設備 | 13 | 土 | 19:30:00 | 雨漏れ対応 | 外構部 | 内容：M階段Ｂ１Ｆ～１Ｆの階段上にて５秒に１滴程度の雨漏れを確認する。 対応：設備センターへ対応を依頼する。 原因：経年劣化によるもの。 | 2022 | 8月
4設備 | 15 | 月 | 09:23:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：時計広場にてタイルが１箇所浮き上がっているのを確認する。 対応：設備センターへ対応を依頼する。 原因：経年劣化によるもの。 | 2022 | 8月
3防犯 | 15 | 月 | 13:40:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：２３F従業員よりタワー棟２３Ｆコア室G－１の扉がカード操作してもカードが反応しない旨、連絡を受ける。 対応：弊社目黒支社 緊急対処員が現場に到着し点検作業を実施。カードリーダーの機械を交換する。 原因：機器不良のよるもの。 | 2022 | 8月
1救急 | 15 | 月 | 19:15:00 | 救急車要請 | シャトー | 内容：タワー１F警戒ポストへ一般のお客様よりシャトー広場ガーデンホール側階段にて男性が倒れているとの情報を受ける。 対応：現場へ急行する。傷病者の男性より、救急車要請を受け、１１９番通報を実施する。 原因：階段を登る途中、足を踏み外し頭部を強打したとの事。（出血等は無し） | 2022 | 8月
1救急 | 16 | 火 | 15:06:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：インフォメーションより、華千房従業員からの情報としてお客様が多目的トイレを使用するも１５分以上出てこない旨の連絡を受ける。 対応：現場へ向かい、該当女性は３８Ｆ多目的トイレよりスカイエレベーター横のベンチへ移動、休憩されている状況を確認する。ご本人様より救急車の要請は必要ないとの事を確認する。 傷病者を車椅子へ乗せ、B4F駐車場にて付き添いの方の車に乗車し、出構する。 原因：叙々苑にて食事後、急に腹痛がしたとのこと。 | 2022 | 8月
4設備 | 16 | 火 | 13:31:00 | ベンチ破損 | シャトー | 内容：巡回中、隊員がシャトー広場シネマ側オリーブの木付近のベンチ背もたれの木板が外れているのを確認する。 対応：ベンチに養生テープを貼り、使用禁止にする。設備センターへ修理依頼し、復旧してもらう。 原因：ビスの緩みによるもの。 | 2022 | 8月
7その他 | 17 | 水 | 22:45:00 | 弐番館配管水漏れ | 弐番館 | 内容：巡回中の隊員が弐番館１F A階段より排水管更新工事に伴う、排水ホースより６０秒に１滴の水が床面に流れ出ているのを確認する。 対応：防災センターよりバケツ、タオルを持参し、床面の水を拭き取り、バケツを設置し、弐番館フロントへ情報共有する。排水管更新工事業者へ入館の際水漏れの件をお伝えする。 | 2022 | 8月
3防犯 | 18 | 木 | 09:40:00 | セキュリティ機器無応答 | タワー棟 | 内容：セキュリティ監視画面にて上記場所のLON無応答を確認する。 対応：隊員が現場周辺に居た鹿島建設作業員へ作業内容を確認、配線作業等は行っていない旨、回答を得る。又、現場は鹿島建設の工事エリアでカードリーダーは既に撤去済みであることを確認する。セコム新橋支社が点検に入り、復旧を確認する。 原因：カードリーダーの機器不良。在庫として確保してあったカードリーダーと交換し復旧する。 | 2022 | 8月
5自然災害 | 18 | 木 | 09:40:00 | 強風雨対応 | 外構部 | 内容：強風雨に伴い、強風雨対応を実施する。 対応：各所の看板、コーンを撤収し外構店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 8月
4設備 | 19 | 金 | 17:20:00 | 天井破損 | ＧＳ | 内容：グラススクエア１Ｆを点検中の隊員がグラスエスカレーター１号機上天井が破損している状態を確認する。 対応：設備センターが現場に到着、状況を確認するもグラススクエアの工事行程中に空いた穴である可能性を考慮し、鹿島建設に確認して欲しい旨、申し受ける。鹿島建設が確認後、防災センターへ入室し破損は漏水によるものとの事。 備考：鹿島建設より、直ぐには処置できない為、今後の対応については、鹿島建設とBM統括にて調整するとの事。 | 2022 | 8月
7その他 | 20 | 土 | 13:30:00 | 迷子対応 | ＥＰ | 内容：巡回中の隊員より、エントランスパビリオンB1Fトイレ前にて迷子の男の子を確認した旨、連絡を受ける。男の子より父親の特徴を確認し、各ポストにて父親の検索を開始する。 対応：隊員が外部エスカレーター付近にて父親と合流する。防災センターにて父親に男の子を引き渡し、対応終了する。 | 2022 | 8月
2防災 | 20 | 土 | 16:11:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：総合操作盤にて下記の防排煙作動信号を受信。 【７棟 二街区商業棟 Ｂ２Ｆ ０２３ 廊下 排煙口】 【７棟 二街区商業棟 ３F ００３ DP－０３－SFー０３ 排煙機運転】 対応：周囲に煙や臭気等は無く、非火災を確認する。現場にて排煙口を復旧させる。 原因：ＩＴＶカメラの死角であり原因は特定できず。お客様が誤って排煙口釦を押下した為と思われる。 | 2022 | 8月
2防災 | 22 | 月 | 06:12:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて、Ｂ５Ｆ地冷センター内【２棟 地域冷暖房施設Ｂ５Ｆ ００５地区 ボイラー室】でガス漏れ警報を受信、直後にガス漏れ発生を受信する。 対応：現場にてガス臭無しを確認する。併せて携行したガス検知器にも反応は無しを確認する。再度該当場所にてガス漏れ警報を受信、直後にガス漏れ発生を受信した為、設備センターにて感知器を交換する。一定時間の感知器作動が無い為、対応を終了する。 原因：経年劣化。 | 2022 | 8月
6EV・ES | 22 | 月 | 10:03:00 | エレベーター釦不具合 | タワー棟 | 内容：東京美装興業より巡回中の隊員が、６Ｆの３２号機エレベーターの昇り釦が長押ししないと反応しないので設備センターへ連絡したとの報告を受ける。また、設備センターからも同様の連絡を受ける。 対応：日立ビルシステムより、プリント盤の不具合と思われるがプリント盤内を点検する際、パーキングを実施しなければならない為、２４日２４：００以降に点検に入るとの申し出を受ける。 原因：プリント盤の不具合と思われる。８／２５ 日立ビルシステム点検員がプリント盤を交換し復旧させる。 | 2022 | 8月
1救急 | 22 | 月 | 14:41:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：俺のベーカリー/俺のイタリアン従業員より、店内に体調不良で倒れた女性のお客様がいるとの連絡を受ける。該当のお客様は意識呼吸はあり会話も可能である旨も併せて申し受ける。 対応：現場に到着し傷病者と合流、大量に発汗しているのを確認する。ご本人様より、救急車は不要でありグラススクエアで休む旨の申し出を受ける。防災センターの連絡先をお渡しして対応を終了する。 | 2022 | 8月
2防災 | 22 | 月 | 23:14:00 | 非火災対応 | 駐車場 | 内容：自火報総合操作盤にて【４１棟 二街区駐車場 Ｂ５Ｆ ００９地区 １１０】の連動報発報を確認する。 対応：現場は非火災であり、シースルーエレベーター機械室より煙が出ているとの報告を受ける。 原因：シースルーエレベーター機械室にて作業していたオーチスエレベータが自家発を運転した際に不具合が発生。大量の煙が出た為、仮囲いの扉を開放し逃がした煙に感知器が反応したもの。 | 2022 | 8月
4設備 | 23 | 火 | 14:40:00 | Ｂ２Ｆ 商業棟 漏水情報 | 商業棟 | 内容：センタープラザ警備より商業棟B2Fセンタープラザトラックヤードの天井から漏水しているとの連絡を受ける。 対応：バキューム・雑巾にて床面の水の除去対応を実施する。漏水箇所に該当箇所の感知器を確認し、防災センターにて煙感知器４箇所をマスク登録する。マスク解除依頼を受け、解除し対応終了する。 原因：大成建設の作業で、２Fの冷水配管に水を充填中に、締め忘れていたエア抜きバルブから漏れたもの。 | 2022 | 8月
4設備 | 27 | 土 | 07:47:00 | ITV不具合 | 防災Ｃ | 内容：防災センターＩＴＶカメラにて、２箇所のカメラが映らない事を確認する。 対応：ＩＴＶカメラを再起動するも復旧せず、設備センターへ点検依頼する。 原因：原因は特定できず。 | 2022 | 8月
7その他 | 29 | 月 | 10:28:00 | 車両接触情報 | 弐番館 | 内容：防災センター外線電話で弐番館車寄せにて車両をバックさせた際、後ろのテールランプを壁に接触させてしまった旨、弐番館居住者より連絡を受ける。 対応：現場にて壁が縦３センチ×横４センチほど欠けているのを確認する。BM統括、隊員以下２名で再度、破損箇所を確認し、傷が古く汚れており今回の接触によるものではないと判断し、対応終了する。 | 2022 | 8月
1救急 | 30 | 火 | 00:23:00 | 救急隊誘導 | 弐番館 | 内容：外周巡回中の隊員がプラタナス通りに救急車が停車しており、プラタナス広場に救急隊員３名が移動中を確認する。 対応：救急隊員に状況確認したところ、弐番館２Fトイレからの通報で救急車要請を受けたとの事で、救急隊を誘導する。傷病者は１３０８号室の居住者様である事を確認するも、詳細は教えて頂けず。救急車が都立広尾病院に向け、出構するのを確認し、対応終了する。 | 2022 | 8月
2防災 | 30 | 火 | 17:02:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて以下の信号を受信する。【ホテル １階 ００１ ウエスティンホテル火災 ホテル火災】【２０棟 ウェスティンホテル東京 ０階 ０００ ホテル火災一括代表 エリア防災】 対応：現場へ急行しウェスティンホテル従業員から非火災である旨を確認する。また、ウェスティンホテル従業員へ応援の有無を確認したところ、応援は不要との返答を受ける。 原因：ウェスティンホテル警備より火報の原因は宴会にて事前申請なく無断でスモークマシーンを使用した為、感知器が発報したとの連絡を受ける。※防災センター内自火報総合操作盤にて火災信号の復旧を確認する | 2022 | 8月
6EV・ES | 31 | 水 | 11:43:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：三幸 清掃員より、タワー棟２２号機が開閉時異音がするとの連絡を受ける。 対応：現場へ向かい、該当号機の扉上部より開閉時、異音がするのを確認する。東芝エレベーター管制員へ点検依頼の連絡をする。東芝点検員が入館する。 原因：扉のローラー部分が変形しており、ローラーを交換し、復旧する。 | 2022 | 8月
7その他 | 1 | 木 | 15:05:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：目黒警察署刑事課担当者が防災センターへ来訪し、事件の捜査でITV画像を確認したい旨、申し出を受ける。※捜査関係事項照会書については持参済み 対応：防災センターへ来訪し、ＩＴＶ画像確認する。目黒警察署刑事課担当者より、ITV画像については消去して良いとの連絡を受け、対応を終了する。 備考：【ＩＴＶカメラ確認事項】９００１ スカイウォークＩＴＶカメラ№１１（ＹＧＰ側入口） １１：００～１３：３０ | 2022 | 9月
6EV・ES | 1 | 木 | 18:44:00 | エレベーター閉じ込め | タワー棟 | 内容：防災センター内エレベーター監視盤にてタワー棟１７号機異常警報を確認する。エレベーター１７号機に乗車中の女性よりエマージェンシーコールにて、エレベーターが動かない旨、連絡を受ける。 対応：エレベーター監視盤を低速運転に切り替え、籠内で「閉」釦を長押しして頂くも復旧せず。東芝エレベーターへ閉じ込め発生の旨、連絡をする。１１９番通報を実施する。女性が１７号機より救出させる。東芝エレベーター作業員が点検が終了し退館、１７号機の通常運行を確認する。 原因：１８：４３に発生した瞬間停電によりエレベーターに何かしらの負荷がかかったものと思われる。 ※瞬時停電の時間は東京電力の発表によるもの | 2022 | 9月
3防犯 | 3 | 土 | 00:03:00 | 警備機器バッテリー異常 | 商業棟 | 内容：防災センター内セキュリティ監視サーバーにて【ＥＬＣ バッテリーニアエンド】の警報を受信する。 対応：センタープラザ警備へ上記の旨、連絡する。現在商業棟Ｂ２Ｆで九電工がオートドアの電源を落として作業中である旨の申し出を受ける。防災センター内セキュリティ監視サーバー【ＥＬＣ バッテリーニアエンド】の復旧を確認する。 原因：九電工作業によるバッテリーON、OFFの切り替えによるものだと思われる。 | 2022 | 9月
4設備 | 3 | 土 | 03:14:00 | 植木鉢破損 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員より、ブリックエンドの青ちょうちん脇にある植木鉢が割れているのを確認する。破損した部分を防災センターにて回収する。※ＩＴＶカメラでは確認できず。 対応：グリーンアンドアーツに破片をお渡しし、対応を依頼するも、修復不可の為、植栽を来週撤去する予定との連絡を受ける。 原因：不明。 | 2022 | 9月
2防災 | 3 | 土 | 14:06:00 | ビュータワー自火報発報 | Ｉ街区 | 内容：防災センター内、自火報総合操作盤にて以下の発報を確認する。 【ビュータワー １階 ００１地区 恵比寿ビュータワー火災】 【２３棟 ビュータワー ０階 ０００地区 ビュータワー火災一括代表】※パナソニック防災作業中の為、自火報は連動停止中。 対応：ビュータワー担当者にて発報した２１１３号室が非火災であることを確認する。同感知器が再度発報した為、ビュータワーより、該当感知器のマスク登録及び中継器を外し、仮復旧したとの連絡を受ける。 ９／１３ビュータワーより該当感知器の交換作業が終了し、マスク登録を解除した旨の連絡を受ける。 原因：感知器の不具合と思われるが、２１１３号室の居住者と連絡がつかない為、内部点検未実施。 | 2022 | 9月
2防災 | 3 | 土 | 14:30:00 | 排煙口作動 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて以下の作動を確認、隊員が現場へ急行する。 防排煙作動【７棟 二街区商業棟 Ｂ２階 ライフ 排煙口】※作業に伴い連動停止中 対応：現場にて非火災を確認する。排煙口起動ボタンの復旧操作を実施し、復旧を確認する。 原因：特定出来ず。 | 2022 | 9月
7その他 | 4 | 日 | 20:54:00 | 弐番館緊急コール | 弐番館 | 内容：防災センター内弐番館副警報監視盤にて３０７号室の緊急コールを受信、インターホンにて呼び出しするも応答せず。 対応：住戸玄関に設置のインターホンより「お風呂で呼んでいます」の音声と警報音鳴動を確認、インターホンで呼び出しするも応答せず。ＳＲＥ担当者より弐番館の配管工事の影響で、３０８号室の居住者の方が代替使用しているとの連絡を受ける。使用者より誤操作の為、異常は無いとの返答を受ける。 | 2022 | 9月
2防災 | 6 | 火 | 21:37:00 | 感知器伝送不良（返信）異常 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内、総合操作盤にて信号を受信する。感知器伝送不良（返信）【１１棟 二街区駐車場 Ｂ５Ｆ ０１８地区 ０２５】 対応：現場に到着し、設備センターと合流する。該当感知器周辺を確認するも異常が無い事を確認する。 ９／７ 設備センターより感知器交換作業が完了した為、マスク登録を解除して欲しい旨連絡を受け、【１１棟 二街区駐車場 Ｂ５Ｆ ０１８地区 ０２５】のマスク登録を解除する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 9月
7その他 | 8 | 木 | 09:54:00 | 他棟車両接触情報 | 本社棟 | 内容：本社棟配置の隊員より上記場所にて車両接触が発生した旨連絡を受け、隊員が現場へ急行する。 対応：現場に到着、車両が機械式駐車場に接触してるのを確認する。尚、怪我人なしも併せて確認する。警察官要請はせず、総務部ＳＲＥ担当者に相談し今後の対応を決める旨説明を受け、対応終了する。 備考：ITVカメラにて０９：４６にUターンしようとした車両が機械式駐車場に接触するのを確認する。 | 2022 | 9月
7その他 | 9 | 金 | 13:16:00 | 不審者対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟２４ ディスクガレージの総務人事グループ社員より、２４Fのエレベーターホールにて部外者の男性が徘徊しているとの連絡を受ける。 対応：現場に到着し２４FのA廊下にて該当男性を確認、声掛けしたところ、担当者に会いに来たがアポイントをとっていない為、取り次いでくれないとの趣旨の返答を受ける。該当男性はＳＮＳで知り合った担当者に会いに来たが取り次いでもらえなかったとの事で、もう少し外で待ってみる趣旨のお話をされている為、館内の専有部には立ち入らないように説明しＩＴＶカメラにて動向を監視する。 原因：該当男性が敷地外へ移動するのを確認、対応を終了する。 | 2022 | 9月
2防災 | 11 | 日 | 18:43:00 | 非火災対応 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【４棟ザ・クラブ Ｂ１階０１４地区１４７採暖室】の火災報を受信する。※非常放送については自火報連動停止中。 対応：現場にて非火災を確認する。該当感知器のマスク登録依頼を受ける。設備センターより明日の朝に点検に入る為、マスク登録は継続して欲しいとの要請を受ける。 原因：採暖室内の感知器劣化による誤発報と思われる。 | 2022 | 9月
4設備 | 13 | 火 | 18:23:00 | 照明未点灯情報 | 商業棟 | 内容：弐番館フロントより商業棟１Ｆセンターエレベーターホールの照明が消灯中である旨、連絡を受ける。 対応：消灯しているのは商業棟１Ｆセンターエレベーターホールのみであり、他フロアは点灯中であるとの連絡を受ける。該当場所で作業中の日立ビルシステム作業員に確認するも、作業との因果関係は無いとの事。 原因：商業棟内で作業していたジーク作業員がＥＰＳ内の照明回路のスイッチを誤って消してしまっていた為。 | 2022 | 9月
6EV・ES | 14 | 水 | 07:45:00 | エレベーター異音情報 | タワー棟 | 内容：三幸よりタワー棟３２号機エレベーターにて扉開閉時に異音がするとの連絡を受ける。 対応：日立ビルシステム作業員より、エレベーターの扉に何かをぶつけて扉のレールにずれが生じ、異音が発生しているとの連絡を受ける。日立ビルシステムより復旧の旨連絡あり。 原因：エレベーターの扉に衝撃が加わり扉のレールが歪んだものと思われる。 | 2022 | 9月
7その他 | 16 | 金 | 19:35:00 | 施設破損 | 商業棟 | 内容：商業棟１Ｆ シネマ口自動扉の床面から５０ｃｍ程度の場所に約１０ｃｍのガラスのひび割れを確認する。 対応：設備センターへ点検依頼実施する。 原因：ＩＴＶカメラにて確認するも、カメラ可視範囲外の為、検索できず。 | 2022 | 9月
3防犯 | 17 | 土 | 14:40:00 | 不法不当行為 | 商業棟 | 内容：センタープラザB２F明治屋従業員より、万引きした方が事務所にいて、奇声を発し逃げようとしているとの連絡を受ける。 対応：現場到着し、１１０番未実施との報告を受け、統括防災センターにて１１０番通報を実施する。 原因：明治屋従業員より、以前にも該当女性が万引きする素振りがあり、該当女性が入店した際、動向を監視。万引きを現認し従業員が現行犯逮捕した旨、情報を受ける。 | 2022 | 9月
2防災 | 18 | 日 | 10:39:00 | 感知器伝送不良 | 駐車場 | 内容：防災センター内、自火報総合監視盤にて下記熱感知器の伝送不良を確認する。【１２棟 写真美術館駐車場 Ｂ１階 ００１地区 １７６ 差動二種】 対応：設備センターへ点検依頼実施する。 原因：外気による湿気が原因と思われる。 | 2022 | 9月
4設備 | 18 | 日 | 16:09:00 | シャッター破損 | タワー棟 | 内容：タワー棟３９Ｆ ロティサリーブルー店長より店舗入口の防火シャッターが開閉できなくなった旨、連絡を受ける。 対応：現場にて状況確認実施、復旧出来ない旨確認する。 原因：シャッター閉鎖時にシャッターラインにあった店舗所有の絵画の額縁を挟んでしまい、閉鎖不良。 | 2022 | 9月
5自然災害 | 18 | 日 | 21:50:00 | 台風対応 | タワー棟 | 内容：台風１４号接近に伴い、台風対応を実施する。 対応：各所の看板、コーンを撤収し外構店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 9月
5自然災害 | 19 | 月 | 06:30:00 | エスカレーター不具合 | ＥＰ | 内容：エントランスパビリオン エスカレーター３号機起動時に操作しても起動しない事を確認する。 対応：オーチスエレベーターへ点検依頼実施する。 原因：スピード検知器の不良と思われるも、事象の再現が出来ず、原因の特定には至らず。 | 2022 | 9月
1救急 | 19 | 月 | 18:42:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：駐車場センターよりタワー棟車寄せに救急車到着の連絡を受け、ファミマ！！イートインコーナーにて救急隊が対応しているのを確認する。 対応：現場へ向かいファミマ！！従業員に傷病者の状況について確認する。 原因：イートインコーナーを利用していたご高齢男性が立ち上がろうとした際、貧血を起こし転倒したとの事。 | 2022 | 9月
6EV・ES | 19 | 月 | 21:03:00 | エレベーター異音情報 | タワー棟 | 内容：巡回中の齋木よりタワー棟エレベーター19号機籠内にて走行中に異音を確認したとの連絡を受ける。 対応：東芝エレベーターへ点検依頼実施する。 原因：籠の扉裏面に養生テープが有り、剥がれている部分が走行中の風を受け異音が発生していた。 | 2022 | 9月
2防災 | 20 | 火 | 03:03:00 | 感知器伝送不良 | 外構部 | 内容：防災センター内、自火報総合監視盤にて熱感知器の伝送不良を確認する。【７棟 二街区駐車場 Ｂ２階 ０１６地区 ０７６ B２～B１階スロープ 差動二種】 対応：設備センターより、天候回復後、該当感知器を交換するとのことで、該当感知器の継続マスク登録の依頼を受け実施する。 原因：台風に伴う雨による発報。 | 2022 | 9月
7その他 | 20 | 火 | 11:06:00 | 車両接触情報 | 商業棟 | 内容：駐車場センターより、ユニック車のクレーン部分が制限バーと天井の間にあり、現在動けない状態で高さ制限バーを外せるか対処中との情報を受ける。 対応：制限バーの復旧が完了し、東ゲート入口の入庫制限解除・一般入庫再開する旨ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳにて確認する。ＩＴＶカメラにてB3F本社棟の駐車場から出庫を確認する。 | 2022 | 9月
4設備 | 20 | 火 | 20:40:00 | 漏水対応 | タワー棟 | 内容：設備センターよりタワー棟１Ｆ Ｃバンクにて天井２箇所から漏水している為バケツを設置したのでコーン・貼紙にて注意喚起して欲しいとの連絡を受ける。 対応：エレベーター１６号機・１７号機をパーキング処置、コーン×２、貼紙×２を設置する。 設備センターが3F、5Fの立配管バルブを閉鎖し、タワー１F Cバンクにバケツと吸水シートを設置し、復旧する。 原因：３F女子トイレ内パイプシャフトから水が滲み出している為. | 2022 | 9月
3防犯 | 21 | 水 | 08:07:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：タワー棟２８Ｆ D室 扉３のカードリーダーのＩＣＲ通信異常の信号を受信する。 対応:現場にてカードリーダーの電源をＯＮ/ＯＦＦし、異常表示は復旧するもセキュリティカードを翳すも反応しない状態を確認する。セコム目黒支社対処員へ点検依頼し入館する。Ｂ１Ｆキーボックス下に保管中のものと一時的に交換し、仮復旧する。 備考：カードリーダーについてはＢ１Ｆキーボックス下に保管中のものと一時的に交換する。新しいカードリーダーが届き次第交換する予定。 | 2022 | 9月
7その他 | 22 | 木 | 22:05:00 | 不法不当行為 | 外構部 | 内容：シャトーレストラン支配人より、ガーデンホールの前に男性１名が倒れているとの連絡を受け、現場へ急行する。 対応：該当男性をタクシーに乗車させようとするも、会話が出来ない事を理由に乗車を拒否される。防災センターにて１１０番通報する。男性が嘔吐するのを確認した為、警察官にて該当男性に救急車を要請するよう説得するも聞き入れず。該当男性を厚生中央病院前のベンチまで移動させ、対応終了する。 | 2022 | 9月
6EV・ES | 22 | 木 | 02:27:00 | エレベーター不具合 | ＳＷ | 内容：防災センター内新昇降機監視盤にてスカイウォーク エレベーター１号機の地震管制運転を受信、自動復旧を二回繰り返すのを確認する。 対応：現場確認し、籠内・EPS・機械室に異常が無い事を確認する。日立ビルシステム 作業員２名が入館する。動作設定値を上げを様子見するとの事。 原因：地震感知器の動作設定値が２．５Galと低値で設定されてた為、誤操作したものと思われる。今後も上記現象が発生する場合は地震感知器不良と考えられるとの事。 | 2022 | 9月
7その他 | 22 | 木 | 14:24:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：神奈川県警察署刑事部刑事総務課担当者が防災センターへ来訪し、事件の捜査でITV画像を確認したい旨、申し出を受ける。※捜査関係事項照会書については持参済み 対応：防災センターへ来訪し、ＩＴＶ画像確認する。 備考：【ＩＴＶカメラ確認事項】スカイウォークＩＴＶカメラ№8（ＹＧＰ、駅側入口） | 2022 | 9月
5自然災害 | 22 | 木 | 16:10:00 | 台風対応 | 外構部 | 内容：台風に伴い、台風対応を実施する。 対応：各所の看板、コーンを撤収し外構店舗へ注意喚起する。 | 2022 | 9月
2防災 | 24 | 土 | 11:20:00 | 落書き対応 | ＥＰ | 内容：エントランスパビリオン 男子トイレ個室内に落書きがあるのを確認する。 対応：相鉄企業へ清掃依頼を実施する。 | 2022 | 9月
7その他 | 27 | 火 | 14:32:00 | お客様からのご意見 | タワー棟 | 内容：設備センターより、エレベーターの扉に腕を挟まれたと主張している女性から、お話を伺っている旨、申し受ける。 対応：１Ｆ Ｄバンクにて該当女性を確認、設備センターより対応を引き継ぐ。 原因：閉まりかけのエレベータードアに、手を出したもの | 2022 | 9月
7その他 | 28 | 火 | 10:09:00 | 捜査協力依頼 | ＥＰ | 内容：渋谷警察署交通捜査係より、９／２５に上記場所周辺で交通事故が発生した為、画像を確認したいと連絡を受ける。 対応：捜査関係事項照会書を確認後、ITV画像を共に確認する。 | 2022 | 9月
6EV・ES | 28 | 火 | 18:40:00 | エスカレーター異音情報 | 外構部 | 内容：ＳＲＥ 上原部長より、外部エスカレーター１号機降り口（Ｂ１Ｆ⇒１Ｆ）にて異音がするとの連絡を受け、現場確認へ向かう。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼する。 原因：チェーンの油が乾き、それが擦れていた音との事。 | 2022 | 9月
6EV・ES | 29 | 水 | 11:23:00 | エレベーター不具合 | 商業棟 | 内容：相鉄企業より、センタープラザエレベーター５号機籠内にて、行先階釦を押下してないのに、行先釦を選択させた音が鳴動し、扉が開閉動作を繰り返してるとの連絡を受ける。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼する。 原因：日立ビルシステムが点検するも原因は特定できず。様子見となる。 | 2022 | 9月
4設備 | 1 | 土 | 17:45:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：ポピンズ前にてタイルが１箇所粉々になっているのを巡回者が確認する。 対応：設備センターへ対応依頼する。 原因：経年劣化の為。 | 2022 | 10月
7その他 | 1 | 土 | 22:56:00 | 騒音対応 | 弐番館 | 内容：外線電話にて弐番館４０６号室居住者様より、４０７号室より重低音が聞こえるので、声掛けして欲しいとの連絡を受け、防災センターにて確認する旨返答する。 対応：４０７号室玄関前に到着、重低音は確認できず。 | 2022 | 10月
2防災 | 1 | 土 | 23:21:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：防災センター内、自火報総合操作盤にて信号を受信する。【ビュータワー １Ｆ ００１ 恵比寿ビュータワー火災 ビュー火災】 対応：現場へ急行し、煙等を確認出来ない為、非火災を確認する。 原因：感知器の故障と思われるが、居室内の確認が出来ていない為、不明との事。 | 2022 | 10月
7その他 | 3 | 月 | 10:40:00 | B3F駐車車両タイヤ破損情報 | 駐車場 | 内容：トランジット 総務部長より、Ｂ３F C通り １７車室 駐車場にて直近に３度タイヤがパンクしており悪戯の可能性があるとの申し出を受ける。 対応：駐車場センターへ情報共有する。 | 2022 | 10月
3防犯 | 4 | 火 | 17:18:00 | セキュリティ不具合 | タワー棟 | 内容：ＥＰＳの防犯セット操作を実施しようとした所、１０ＦＢ廊下側ＥＰＳ扉がＬＯＮ無応答状態であり防犯セット操作不可である状況を確認する。 対応：セコム目黒支社 対処員を要請する。 原因：１０Ｆ Ａ附室の天井内の配線をネズミが噛んだ可能性があるとの事。配線を交換し復旧する。 | 2022 | 10月
4設備 | 5 | 水 | 09:26:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて、Ｂ３Ｆ廃熱ボイラー室内【１棟 ガーデンプレイスタワーＢ３Ｆ ００４地区 廃熱ボイラー室】でガス漏れ警報を受信する。 対応：現場にてガス臭無しを確認する。設備センターより感知器の故障と思われるため、感知器を交換する旨、連絡を受ける。当該ガス中継器のマスク登録する。設備センターより感知器交換の連絡を受け、マスク登録を解除する。感知器交換後、異常が表示されない為、対応を終了する。 原因：感知器の故障と思われる。 | 2022 | 10月
7その他 | 5 | 水 | 09:36:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：LINE WROKSにて北ゲートよりパトカーが入場したとの情報を受ける。 対応：一般車両同士の接触事故であり施設破損・怪我人等は無い事を確認する。 | 2022 | 10月
4設備 | 6 | 木 | 14:20:00 | 水漏れ情報 | タワー棟 | 内容：ロングレイン従業員より客室の天井から水漏れがしているので対応して欲しいとの連絡を受ける。 対応：水漏れ確認し、バケツとウォーターブロックにて処置する。水漏れ箇所付近の感知器【１棟３９階００５地区０４９】をマスク登録する。 原因：雨水配管の経年劣化によるもの。 | 2022 | 10月
4設備 | 7 | 金 | 04:27:00 | 扉不具合 | ＥＰ | 内容：エントランスパビリオン１Ｆ開放業務時に中央手動扉のフランス落としが固着しレバーが上がらない状況を確認する。 対応：設備センターよりフランス落としの作業が終了した旨、連絡を受ける。復旧を確認し対応を終了する。 原因：フランス落としの経年劣化と思われる。 | 2022 | 10月
4設備 | 8 | 土 | 11:00:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：巡回中の隊員が時計広場にて2箇所のタイル破損を確認、トラテープにて養生する。 対応：コーン×２、貼紙×２を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 10月
1救急 | 8 | 土 | 13:37:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：駐車場センターより車寄せにて女性のお客様が転倒したと連絡を受ける。 対応：女性の意識・呼吸有りを確認する。女性に状況確認したところ、よそ見をしながら歩いていたら段差に躓き、両膝、左腕を強打し、左足をひねったとのこと。その他大著不良、出血等無しを確認する。尚、救急車要請は不要との事。 | 2022 | 10月
6EV・ES | 8 | 土 | 15:31:00 | エスカレーター異音 | ＳＷ | 内容：巡回中の隊員がスカイウォーク１１号機（１F⇒B1F）降り口付近からゴムが擦れる音がするとの連絡を受ける。運行上支障は無く、運転は継続する。 対応：日立ビルシステムが点検作業を終了し、退館する。スカイウォーク１１号機（１F⇒B1F）の異音が解消し、復旧しているのを確認する。 原因：ステップ内部のローラー部分が劣化していることによるもの。 | 2022 | 10月
7その他 | 8 | 土 | 16:06:00 | お客様からのご意見 | 外構部 | 内容：タワー棟１FエントランスホールＡ立哨中の隊員が、一般来街者のお客様よりインフォメーションの場所について問い合わせを受ける。インフォメーションの電話番号を案内する。 対応：先ほどのお客様が再度タワー棟１FエントランスホールＡへ戻り、剪定業者に自ら声掛けするも反省の色が見られなかった旨、ご意見を頂戴する。隊員より頂戴したご意見に対し関係者にて情報共有することをお伝えしＢ１Ｆプロムナードにリモートインフォメーションが設置されていることをご案内する。 | 2022 | 10月
7その他 | 9 | 日 | 09:35:00 | スズメバチ情報 | 外構部 | 内容：本社棟配置中の隊員より一般のお客様より、上記場所にスズメバチの巣があるとの申し出を受けたとの連絡を受ける。 対応：外構部巡回中の隊員より、上記場所にて蜂の巣を確認したとの連絡を受ける。蜂の巣周辺の通路にコーン×２、貼紙×２を設置し注意喚起する。大正クエスト担当者にて駆除が完了する。路面状況に異常が無い事を確認、カラーコーン×２、貼紙×２を撤去し対応を終了する。 | 2022 | 10月
2防災 | 10 | 月 | 15:48:00 | 感知器伝送不良 | 防災Ｃ | 内容：防災センター内、総合操作盤にて以下１箇所の信号を受信する。感知器伝送不良（送信)【１１棟 ニ街区駐車場 B２F ０１６地区 ０６８ B2F～B１Fスロープ】 対応：設備センターより感知器交換までマスク登録を継続するよう依頼を受ける。 原因：不明 | 2022 | 10月
7その他 | 10 | 月 | 18:13:00 | お客様トラブル情報 | タワー棟 | 内容：ファミマ従業員よりお客様に付きまとわれている為、応援に来てほしいとの連絡を受ける。 対応：女性のお客様がファミマ従業員と口論になっているのを確認する。現場にてファミマ従業員に状況を伺い、購入されたインスタントコーヒーや食品類に対してクレームを言ってきた、との状況を確認する。ファミマ従業員より今後の対応について、該当のお客様と揉めた場合は即警察へ通報する方針を伺う。また、お客様が退出するまで警戒を継続して欲しいとの要望を伺い、エントランスホールＣにて動向確認を行う。 | 2022 | 10月
7その他 | 11 | 火 | 17:30:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：警視庁警察官より、捜索人確認で、ITV画像を見たい旨、連絡を受ける。ITV画像確認には『捜査関係事項照会書』が必要な旨、説明するも現在、出先であり『捜査関係事項照会書』は後日、提出でも対応可能か問い合わせを受ける。 対応：警視庁 人身安全関連事案総合対策本部 第一機動捜査隊巡査部長より『捜査関係事項照会書』の準備ができたのでこれより防災センターに伺うとの連絡を受ける。※『捜査関係事項照会書』はスマートフォンの画像で確認済み。後日郵送に送付するとの事。 １０／２４ 目黒警察署より、『捜査関係事項照会書』が郵送された為、対応終了する。 | 2022 | 10月
7その他 | 15 | 土 | 18:43:00 | 迷子情報 | 駐車場 | 内容：三菱地所パークス従業員より、１０歳の迷子の男の子を保護した旨、連絡を受ける。 対応：各ポストにて周辺検索する。明治屋従業員が親御様を確認し、防災センターへ来訪、お子様を引き渡す。 | 2022 | 10月
4設備 | 16 | 日 | 11:12:00 | スプリンクラーブースターポンプ作動警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて防排煙作動【1棟 ガーデンプレイスタワー Ｂ５Ｆ ００１ ＳＰポンプ 運転】防排煙作動【1棟 ガーデンプレイスタワー ２２Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】防排煙作動【1棟 ガーデンプレイスタワー ３２Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】防排煙作動【1棟 ガーデンプレイスタワー ４０Ｆ ００１ ＳＰブースターポンプ 運転】の信号を受信する。※自火報連動無し。 対応：水損無しを確認する。斎久工業と合流し、各ブースターポンプを復旧する。３６Fでスプリンクラー水張り作業を行う際、４０Fスプリンクラーブースターポンプの不具合によりポンプが作動した事を確認する。 原因：４０Fスプリンクラーブースターポンプの不具合。 | 2022 | 10月
7その他 | 17 | 月 | 19:56:00 | 警察官情報 | ＳＷ | 内容：SRE上原部長より警察官に囲まれている男性がいるとの連絡を受ける。 対応：該当男性は興奮している様子で、情報によるとカッターナイフを所持しているとの事。該当男性と警察官がスカイウォークから駅側に退場するのを確認する。 | 2022 | 10月
7その他 | 18 | 火 | 12:10:00 | 全体消防訓練 | 外構部 | 内容：全体自衛消防訓練に伴い、各所の設置をする。 対応：避難放送を実施し、避難誘導を実施する。 | 2022 | 10月
4設備 | 19 | 水 | 23:10:00 | オートドア不具合 | タワー棟 | 内容：ポスト者よりタワー棟１FホールB（ルーム側）自動扉が、閉鎖は可能だがかなり閉まりづらくなっているのを確認する。 対応：設備センターへ対応依頼する。設備センターよりBM統括へ報告し、対応するとの事。 原因： １０／１９ ナブコシステムによる作業が終了、自動ドアの復旧を確認する。作業終了し退館する。 | 2022 | 10月
1救急 | 19 | 水 | 09:05:00 | 転倒事案 | 外構部 | 内容：駐車場センターより時計広場に設置してあるフーディーズガーデンの案内アーチ下の配線につまづき転倒し、動けなくなっている女性がいるとの連絡を受ける。 対応：女性より救急車要請は必要無しとの返答を受けた為、防災センターの連絡先をお伝えし、対応終了する。 | 2022 | 10月
7その他 | 19 | 水 | 18:20:00 | 料金未払い | 駐車場 | 内容：SRE上原部長より、Ｂ５Ｆ駐車場に以前から複数回料金未払いで出構した那須ナンバーのベンツの所有者が来訪された為、三菱地所パークス、駐車場センターが対応中である旨、連絡を受ける。 対応：ＢＭ統括より、ベンツ所有者がお連れの方より現金を受領しＢ５Ｆシースルーエレベーターホールにて未払い金の一部を精算したとの連絡を受ける。 備考：詳細については、ＬＩＮＥ掲示板に記載あり。 | 2022 | 10月
4設備 | 20 | 木 | 12:00:00 | 扉不具合 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより、タワー棟B2F通用口扉（サンクンガーデン～トラックヤード）が閉まったまま開かないとの連絡を受ける。 対応：コーン・バーにて規制をする。 原因：自動フランス落としのネジが経年劣化で緩み、フランス落としが扉に引掛かっていた為。 | 2022 | 10月
6EV・ES | 20 | 木 | 14:53:00 | エスカレーター不具合 | 外構部 | 内容：巡回者の吉田より、外部エスカレーター１号機が停止している旨の報告を受ける。 対応：再起動操作するも起動せず。同時刻に防災センターへ日立ビルシステム作業員が来館した為、点検依頼をする。 原因：安全装置がチェーンの伸びを感知した為、エスカレーターが停止したとの事。 | 2022 | 10月
4設備 | 20 | 木 | 20:14:00 | 漏水対応 | ＧＳ | 内容：ポスト者より、天井から１分に１滴程の漏水及び床に直径１０㎝程の水溜まりを確認したとの連絡を受ける。 対応：設備センターへ、点検依頼をする。 原因：劣化した配管からの漏水で、天井パネルの穴より漏水したもの。 | 2022 | 10月
6EV・ES | 22 | 土 | 06:30:00 | エスカレーター不具合 | ＥＰ | 内容：隊員よりエントランスパビリオンエスカレーター３号機（B1F⇒１F）起動操作するも起動しない旨、連絡を受ける。オーチスエレベーターへ点検依頼を実施する。 対応：オーチスエレベーターにて作業終了し、エスカレーター起動を確認する。 原因：ステップ読み取り装置が一時的に誤作動を起こした為。 | 2022 | 10月
1救急 | 22 | 土 | 13:24:00 | 救急隊誘導 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより、タワー棟車寄せに救急車が入構し、救急隊がラフィネ方面へ向かったとの連絡を受ける。 対応：現場に到着、傷病者については意識、呼吸が有り正常に会話できることを確認する。尚、症状については生理痛である事を確認する。救急車がタワー棟車寄せから広尾病院へ向け出構する。 | 2022 | 10月
3防犯 | 23 | 日 | 16:07:00 | カードリーダー不具合 | タワー棟 | 内容：３６階 ＷＩＮＧ社員より、３６階のカードリーダーがカードを当てても反応せず中に入れない旨の連絡を受ける。 対応：隊員がＷＩＮＧ社員と共に点検を行い、Ｄ室扉２のカードリーダーが反応しない事を確認する。セコム目黒支社がカードリーダー内にある電源スイッチを再起動させ、復旧させる。尚、カードリーダー自体は使えるものの機器の状態が不安定な為、後日機器が入荷次第交換作業を実施する。 原因：機器の不具合 | 2022 | 10月
7その他 | 26 | 水 | 20:32:00 | 車両接触事故情報 | タワー棟 | 内容：ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳより車両接触情報の連絡を確認する。駐車場センターより上記の旨の連絡を受ける。※ＩＴＶカメラにて車両接触を確認する。 対応：渋谷警察が現場確認し、退場する。タクシー２台が出構する。 備考：足立ナンバーの車両が後退する際に品川ナンバーの車両右側側面に擦ってしまう。 | 2022 | 10月
2防災 | 28 | 金 | 19:16:00 | 排煙機作動 | ビヤステ | 内容：自火報盤にて【５棟ビヤステーション １階００２ ホール 排煙口】 【５棟ビヤステーション ３階００１ ＢＲー０３ーＳＦー０１ 排煙機運転】を確認。 対応：並木、袈裟丸が現場へ急行、非火災を確認する。 原因：鹿島作業の影響で配線が触れて、その為に作動したものと思われるとの事。 | 2022 | 10月
6EV・ES | 28 | 金 | 20:43:00 | エスカレーター故障警報 | 商業棟 | 内容：商業棟外部エスカレーター１号機の故障警報を確認する。 ※本日３度目の故障警報 対応：日立ビルシステム渋谷サービスセンター 管制員へ点検依頼する。 原因：日立ビルシステムの見解で恐らく降り口付近にある振動を感知するセンサーが作動し、停止したと思われる。 | 2022 | 10月
7その他 | 29 | 土 | 02:25:00 | お客様同士のトラブル | 外構部 | 内容：シティーウォールブルーシール前にて、警察官７名が、男性１名、女性１名より話を聞いているのを確認する。 対応：警察官へ状況の確認を行う。 原因：男女のトラブルの１１０番通報を受け、現場に臨場したとの事。（通報者不明） | 2022 | 10月
6EV・ES | 30 | 日 | 03:40:00 | エレベーター不具合 | タワー棟 | 内容：昇降機監視盤の７号機エレベーター安全装置ランプが点灯しているのを確認。 対応：鹿島建設へ確認したところ、７号機に不具合があるのでオーチスエレベーターに点検依頼をした旨申し受ける。 原因：７号機のロープ伸び検知スイッチを誤ってＯＦＦにしてしまった事で異常となったもの。 | 2022 | 10月
7その他 | 30 | 日 | 09:34:00 | テナント社員からの問い合わせ | タワー棟 | 内容：防災センター外線にてタワー１３F ピアラ社員より１２Fの工事の音がうるさいと連絡を受ける。 対応：１３F共用部を点検したが、音はなっていないのを確認する。再度ピアラ社員より、工事の音がうるさいと至急工事中止要請の連絡を受ける。再度点検を実施しドリル音が鳴っているのを確認する。今後、音出し作業をする際は鹿島建設とピアラの双方で打ち合わせをすることで対応を終了する。 | 2022 | 10月
2防災 | 30 | 日 | 14:09:00 | 排煙機作動 | タワー棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて、以下の作動信号を受信する。【１棟 ７階 ００９ 事務室 排煙ダンパ】【１棟 ３５階 ００１ ОＴー３５ーＳＦー０１ 排煙機運転】 【１棟 ７階 ００１ 事務室 防煙ダンパ】【１棟 ７階 ００２ 事務室 防煙ダンパ】【１棟 ７階 ００３ 廊下Ｂ 防煙ダンパ】【１棟 ７階 ００４ 事務室・廊下Ｂ 防煙ダンパ】 対応：片桐が現場へ急行、非火災を確認する。 原因：タワー棟７F 小松ウォール作業員にて誤って押してしまったとの事。※復旧操作も実施済 | 2022 | 10月
6EV・ES | 31 | 月 | 15:32:00 | エレベーター呼び出し釦不具合 | 商業棟 | 内容：センタープラザ警備室より左記場所の非接触センサーが作動しない旨、連絡を受ける。 対応：現場を確認、B２Fのセンサーのみ反応しないのを確認。日立ビルシステムへ点検依頼する。 原因：釦内部のコネクターの一時的な接触不良が発生した為。日立ビルシステムによりコネクターを抜き差しして復旧する。 | 2022 | 10月
7その他 | 31 | 月 | 21:52:00 | 弐番館騒音対応 | 弐番館 | 内容：５１７号室居住者より直上階の６１７号室からの騒音がするので対応して欲しいとのこと。 対応：６１７号室居住者へ声掛けし、オーディオの音量を下げていただく。 原因：オーディオの重低音が響いた為。 | 2022 | 10月
6EV・ES | 3 | 木 | 11:44:00 | エスカレーター不具合 | 外構部 | 内容：ＢＭ統括 森所長より外部エスカレーター１号機が停止している旨の連絡をうける。 対応：再起動するも復旧せず、日立ビルシステムへ点検依頼し、その後点検作業し復旧。 原因：チェーンの伸び縮みを感知するセンサーの不具合。 | 2022 | 11月
5自然災害 | 3 | 木 | 19:04:00 | 地震対応 | タワー棟 | 内容：地震発生、地震警報監視装置にて以下の数値を確認する。PHF １３ガル震度３ ２０Ｆ １０ガル震度３ B5F ４ガル震度２を計測する。 対応：敷地内点検し、異常無しを確認する。 | 2022 | 11月
4設備 | 4 | 金 | 15:26:00 | ガス漏れ警報 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて、【２棟 地域冷暖房施設 B5Ｆ ００５地区ボイラー室ガス中継器】でのガス漏れ警報を受信。 対応：現場へ急行、設備センターの依頼を受け、該当のマスク登録を実施する。 原因：設備センターの見解では、経年劣化との事。 | 2022 | 11月
2防災 | 5 | 土 | 00:43:00 | 他棟非火災対応 | Ｉ街区 | 内容：総合操作盤にて【ビュータワー１Ｆ ００１ 恵比寿ビュータワー火災 ビュー火災】・【２３棟ビュータワー０階 ０００ ビュータワー火災一括代表 エリア防災】 対応：現場へ急行、神﨑、ビュータワー管理人にて６１３号室に到着し非火災を確認する。 原因： | 2022 | 11月
2防災 | 5 | 土 | 15:34:00 | 排煙機作動 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて、防排煙作動【７棟 二街区商業棟 Ｂ２階 ００４ 明治屋バックヤード 排煙口】を確認。※自火報連動停止中に伴い排煙機は作動せず 対応：現場へ急行、非火災をか確認する。 原因：明治屋従業員が排煙口起動釦を押下したもの | 2022 | 11月
3防犯 | 6 | 日 | 19:10:00 | セキュリティー不具合 | 商業棟 | 内容：センタープラザ警備室より、入退室制限（規制）モードになっているべき商業棟B1F TODAY’S SPECIAL側自動扉が入退室可能になっているのを確認した旨、連絡を受ける。 対応：セコム東京本部コントロールセンター 管制員へ連絡し、点検依頼する。 原因：自動扉内にセキュリティシステムと切り離すスイッチがあり、スイッチがONになっていた為にセキュリティシステムにて制御ができなかったもの。 | 2022 | 11月
4設備 | 6 | 日 | 09:09:00 | タイル破損 | 外構部 | 内容：駐車場センターより北ゲートバス駐車場周辺に二箇所のタイル破損を確認したとＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳにて情報共有を受ける。 対応：設備センターへ対応を依頼、破損箇所にコーン×２、注意喚起看板×２を設置する。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 11月
6EV・ES | 7 | 月 | 08:30:00 | エスカレーター不具合 | 外構部 | 内容：外部エスカレーター４号機の降り口のステップ部分が浮き上がっている。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼しその後復旧。 原因：ステッププレートが経年劣化で湾曲しし、尚且つはめ込む枠も腐食と湾曲していた為。 | 2022 | 11月
7その他 | 7 | 月 | 12:16:00 | ご指摘事項 | タワー棟 | 内容：SRE社員によるお客様へのご案内に納得がいかず、３Fの事務所まで同行し説得するも納得せず。 対応：長時間居座った為警察へ通報。 原因：閉鎖時間外で貫通路を閉鎖していたが、その案内看板を設置していなっかた為。 | 2022 | 11月
1救急 | 8 | 火 | 17:28:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：外構部巡回中の隊員より馬蹄階段にて消防隊が傷病者の手当てしてるとの報告を受ける。傷病者の左頬に痣及び意識呼吸ありを確認する。 対応：救急車が自衛隊中央病院に向け出構する。ＢＭ統括の要請により足元注意カラーコーン×２追加設置の依頼を受け、貼紙×２、コーン×２を追加で設置する。 原因：シェアコレクションに繋がってる配線カバーにつまずき転倒したとの事。 | 2022 | 11月
6EV・ES | 8 | 火 | 14:44:00 | エレベーター異音 | 商業棟 | 内容：BM統括よりプラザエレベーター６号機が１F着床時に擦れるような異音がするとの連絡を受ける。 対応：１F着床し、扉開閉の際、養生テープらしきものが扉に擦れるような異音を確認する。なお、安全管理上は問題なく、エレベーターの運行は継続する。日立ビルシステムへ点検依頼する。 作業員が入館、点検開始し、１１／９再度日立ビルシステム点検員が点検に来訪し、調整・復旧する。 原因：扉内部の保護シートの余剰分が剥がれかかっていることが異音の原因。 | 2022 | 11月
1救急 | 9 | 水 | 11:39:00 | 傷病者対応 | 商業棟 | 内容：センタープラザ警備室よりセンタープラザＢ２Ｆライフ従業員が体調不良の為に、１１９番通報を実施した旨を連絡を受ける。 対応：ライフ従業員へ確認したところ傷病者についてはライフ休憩室にて休んでいるとの情報を受け、救急隊を誘導する。救急車が厚生中央病院へ向け、出構したのを確認する。 | 2022 | 11月
1救急 | 9 | 水 | 15:14:00 | 傷病者対応 | 外構部 | 内容：スタンダードワークスよりシャトー広場に設置しているイベント会場にて子供が転倒した為救護室を使いたいとの連絡を受ける。 対応：怪我をしたお子様は頭部に腫れを確認できたものの、外傷はないことを確認する。親子が帰宅するとの事で、救護室を退室する。 備考：親御様がお子様を抱っこしていた時にバランスを崩して転倒した事で、お子様が頭部を強打したとの事。 | 2022 | 11月
2防災 | 10 | 木 | 21:07:00 | 泡消火設備作動 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて【１棟 ガーデンプレイスタワーＢ５Ｆ ００１ 泡消火ポンプ運転】【１１棟 二街区商業棟駐車場Ｂ３Ｆ ００４ 泡アラーム弁】の作動信号をそれぞれ受信する。 対応：関係各所へ連絡する。現場の隊員が非火災を確認する。尚、泡消火設備起動弁前に停車中の車両に女性が乗車していた為、お話を伺ったところバックで駐車した際に誤って起動弁に接触してしまった旨、申し受ける。設備センターに同行し泡アラーム制御弁を閉鎖する。防災センター内総合操作盤にて【１１棟 二街区商業棟駐車場Ｂ３Ｆ ００４ 泡アラーム弁】の復旧を確認する。 泡消火剤の清掃を実施する。 原因：Ｂ３Ｆ駐車場車室４７に契約してる契約者がバックで駐車する扉を開放したままバックし起動弁に接触した為。 | 2022 | 11月
2防災 | 12 | 土 | 14:39:00 | 弐番館非火災対応 | 弐番館 | 内容：防災センター内総合操作盤にて以下の作動を確認する。諸警報作動【弐番館 ７階 ００１ 弐番館７F火災 弐番館火災】諸警報作動【２２棟 ガーデンテラス弐番館 ０階 ０００ テラス弐番館火災一括代表 エリア防災】※パナソニック防災作業に伴い自火報連動停止中。弐番館の放送設備は独立しており、その他の棟には駐車場も含み放送は鳴動せず。 対応：関係各所へ連絡する。現場にて非火災を確認する。弐番館フロントより、業者に点検依頼したが、居住者の点検の同意が得られず様子見となった旨、連絡を受ける。 原因：該当感知器の履歴を確認したところ、火報の前に蓄積と注意報を繰り返していた事から、不具合によるもの、又は室内乾燥を使用した為ではないかとの連絡を受ける。 | 2022 | 11月
7その他 | 12 | 土 | 15:00:00 | バカラ点灯式対応 | 外構部 | 内容：バカラ点灯式に伴い、雑踏整理の対応を実施する。 | 2022 | 11月
5自然災害 | 14 | 月 | 17:09:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：統括防災センター内地震監視装置にて以下の表示を確認する。【PHF 震度３ １２ガル、２０F 震度２ ７ガル、B5F 震度２ ５ガル】 対応：ＹＧＰ内各所点検実施、異常がない事を確認する。シャトーレストラン２号機、商業棟９号機、多目的ホール３号機のエレベーター３基で地震管制が作動するも１分後に自動復旧する。 ※閉じ込め無しを確認する。 備考：マグニチュード６．１ 震源地３５０Km三重県 南東沖 渋谷区震度２。 | 2022 | 11月
1救急 | 14 | 月 | 17:21:00 | 傷病者情報 | 外構部 | 内容：動哨警戒中の隊員より馬蹄階段前のくすのき通りにて救急車１台、ポンプ車１台が停車しているのを確認する。 対応：救急隊については既に傷病者を収容しており、消防隊が時計広場にいるのを確認する。隊員が時計広場で、消防隊に傷病者の詳細を確認するも教えて頂けず。転倒した場所のタイル破損を確認した為、コーン×１、貼紙×１を設置する。 備考：時計広場 俺のベーカリー＆カフェ前にて女性がタイルに躓き転倒しているのを確認する。 １１／１６ 設備センターよりタイルの補修が完了し、コーン×１、貼紙×１の撤去依頼を受ける。 | 2022 | 11月
7その他 | 14 | 月 | 19:22:00 | 異臭対応 | タワー棟 | 内容：３９Ｆ ロティサリーブルー従業員より、フロアがシンナー臭く、お客様からもご指摘があったとの連絡を受ける。 対応：３８Ｆ 旧銀平区画内にて高島屋スペースクリエイツの塗装作業を確認する。高島屋スペースクリエイツには顛末書を提出させ、顛末書が提出されるまでは明日以降、作業はさせないとの事。 原因：シンナー臭の原因は床面清掃時に使ったシンナーであり、作業を行っていたのは高島屋スペースクリエイツの下請け業者である田中美装との事。 | 2022 | 11月
4設備 | 14 | 月 | 22:18:00 | 天井養生ボード剥離対応 | タワー棟 | 内容：巡回中の隊員がタワー棟１ＦホールＡのＡＥＤ直上の天井に張り付けてある養生ボードが剥がれて落下しそうになっている状態を確認する。 対応：設備センターでは対応できない為、鹿島建設より、２３時からの夜間作業にて対応するとの事。 原因：１１月１２日の鹿島建設夜間作業のヤマギシ系統雑排水配管工事にて天井アルミパネル撤去作業後に設置した養生ボードが本日１７：０９に発生した地震影響の可能性であると思われる。 １１／１５ 補修作業終了に伴い、モールパーテーション×６を撤去し対応を終了する。 | 2022 | 11月
7その他 | 15 | 火 | 13:20:00 | 迷惑行為者対応 | ＧＳ | 内容：ＢＭ統括よりグラススクエア１Ｆ授乳室の超過使用メールを受信した旨、連絡を受ける。 対応：授乳スペース（mamaro）内に立てこもる女性に出ていただけるよう声掛けするも応じず。110番通報を実施する。該当女性がスカイウォークより駅方面へ移行したのを確認、対応終了する。 備考：複数日来街しており、その都度警戒監視を実施している。 | 2022 | 11月
2防災 | 16 | 水 | 23:09:00 | ＩＴＶ不具合 | 防災Ｃ | 内容：ITV監視モニターにて２２箇所の機器障害ログの受診する 対応：設備センターへ対応を依頼する。 原因：ＬＡＮケーブルの断線との事。 | 2022 | 11月
2防災 | 17 | 木 | 09:57:00 | スプリンクラーポンプ作動警報 | タワー棟 | 内容：防災センター内総合監視盤にて４０・３２・２２・B５階のスプリンクラー作動警報を受信する。 対応：水損無しを確認する。４０Fにて設備センターと合流、作業ではない事を確認する。 原因：鹿島渡島氏よりジョッキポンプの不調によるものと連絡を受ける。 | 2022 | 11月
5自然災害 | 17 | 木 | 21:43:00 | 地震発生 | 外構部 | 内容：統括防災センター内地震監視装置にて以下の表示を確認する。【PHF 震度２ ７ガル、２０F 震度２ ６ガル、B5F 感知無し】 対応：YＧＰ内各所点検実施、異常がない事を確認する。ガーデンホール２号機が地震管制が作動するも１分後に自動復旧する。 ※閉じ込め無しを確認する。 備考：マグニチュード４．２ 震源地７０Km千葉県 北西部 | 2022 | 11月
7その他 | 17 | 木 | 22:40:00 | 弐番館迷惑行為者対応 | 弐番館 | 内容：弐番館８０９号室居住者の男性が共用部で友人と泥酔状態で大声を発していたもの。 対応：お声掛けし移動するのを確認し対応終了。 | 2022 | 11月
4設備 | 19 | 土 | 10:38:00 | 水漏れ | タワー棟 | 内容：２６F B廊下側給湯室の給湯器から漏水していた。 対応：給湯器の交換を予定している為、その間は停止運用。 原因：パッキンからの水漏れ。 | 2022 | 11月
4設備 | 20 | 日 | 12:29:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター総合操作盤にて商業棟の防排煙・排煙機作動を確認。 対応：現場移行し非火災を確認。現場にて排煙口起動ボタンを復旧操作。防災センター総合操作盤にて、排煙口の復旧を確認する。 原因：ITVにて死角箇所の為確認出来ず不明。 | 2022 | 11月
4設備 | 22 | 火 | 09:25:00 | タイル破損 | ＳＷ | 内容：巡回中の隊員が、スカイウォークAゾーン１、２号機間通路にてタイルが破損しているのを確認する。 対応：規制コーン、注意喚起の貼紙を設置する。設備センターへ点検依頼するも、設備センターで修復ができない為、コーンと貼紙をそのまま設置しておくよう依頼を受ける。 原因：経年劣化。 | 2022 | 11月
4設備 | 22 | 火 | 10:40:00 | スカイエレベーターホール呼び出し釦破損対応 | タワー棟 | 内容：巡回者よりスカイエレベーターホール ３０・３１号機１Fの呼び出し釦が破損（矢印が無い状態）しているのを確認する。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼する。予備が無い為在庫を手配し再度点検に入館するとの事。 原因：経年劣化と思われる。 | 2022 | 11月
7その他 | 25 | 金 | 10:13:00 | 異臭対応 | 商業棟 | 内容：スターバックス従業員より店内にシンナー臭がするとの連絡を受ける。 対応：店舗内レジ脇周辺でシンナー臭を確認する。ＢＭ統括よりＢ１Ｆ貫通路の自動扉開放延長の依頼を受け開放固定モードにする。 原因：設備センターより、従業員へ屋上の防水作業が原因であり、作業を一時中断している旨を説明する。 | 2022 | 11月
7その他 | 27 | 日 | 13:17:00 | イベント対応 | タワー棟 | 内容：リトルグリーモンスターのミニライブ 対応：S-１３階段上下をコーン・バー、看板にて規制。S-１４階段周辺に３名配置し動線確保。 | 2022 | 11月
1救急 | 27 | 日 | 15:36:00 | 救急車情報 | 多目棟 | 内容：ガーデンホールより体調不良の女性のお客様がいる為、救急車を要請した旨の連絡を受ける。 対応：車寄せに隊員を配置させる。 | 2022 | 11月
2防災 | 29 | 火 | 21:12:00 | 感知器伝送不良 | 商業棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて以下１箇所の信号を受信する。感知器伝送不良【１１棟 ニ街区商業棟 Ｂ４Ｆ ０２１地区 １３０ 車路・駐車場】 対応：該当の感知器のマスク登録をし復旧を確認するも、設備センターより該当の感知器周辺の天井が濡れており、乾いてから対応する為、それまでマスク登録継続依頼を受ける。 原因：確認中との事 | 2022 | 11月
7その他 | 30 | 水 | 09:00:00 | 捜査協力依頼 | ＳＷ | 内容：八王子警察署 刑事総務係が来館する。スカイウォーク内のITVを見させて欲しいとのこと。 対応：ＩＴＶ確認し、退館する。※画像提供は無し 備考：【ＩＴＶ確認事項】１１月２１日 スカイウォーク出入口（CH０1） １９：４５～２１：００ | 2022 | 11月
2防災 | 30 | 水 | 20:05:00 | 排煙ダンパ作動 | 商業棟 | 内容防災センター総合操作盤にて【7棟二街区商業棟２階 ０２０ 排煙ダンパ】確認する。 対応：現場急行し、非火災を確認する。 原因：PLUS社員が照明スイッチと誤って操作した為。 | 2022 | 11月
1救急 | 1 | 木 | 17:12:00 | 傷病者対応 | 多目棟 | 内容：グランサイズ従業員より、店舗内にて傷病者が発生した為、救急車を要請した旨の連絡を受ける。 対応：グランサイズ従業員にて応急処置済みを確認。救急隊を現場まで誘導。 原因：マッサージ施術中にベッド上で体勢を変えようとした際、転倒し後頭部を裂傷したとのこと。 | 2022 | 12月
1救急 | 2 | 金 | 14:52:00 | 救急車誘導 | 多目棟 | 内容：グランサイズ従業員より、店舗内にて傷病者が発生した為、救急車を要請した旨の連絡を受ける 対応：グランサイズ従業員にて応急処置済みを確認。救急隊を現場まで誘導。 原因：シャワーから出る際、足を滑らせて転倒し、額、顎を裂傷させ出血したもの。 | 2022 | 12月
7その他 | 2 | 金 | 17:28:00 | 施設破損情報 | 外構部 | 内容：駐車場センターより、本社棟前バス駐車場にてバリアポールにバスが接触した旨の連絡を受ける。 対応：現場確認し、警察通報はバスの運転手が実施済み。駐車場センターにてコーン設置。 | 2022 | 12月
7その他 | 3 | 土 | 00:32:00 | 迷惑行為者対応 | 商業棟 | 内容：センターエレベーターホール１Fにて、最近敷地内を徘徊している浮浪者風の女性が座り込んでいるのを確認する。 対応：声掛けをするも移動する様子がなかったことから１１０番通報を実施する。 備考：複数日来街しており、１１０番通報は今回で４回目となる。 | 2022 | 12月
7その他 | 3 | 土 | 10:05:00 | 植栽盗取情報 | 外構部 | 内容：一般のお客様より昨日の夕方、該当場所の植栽を盗難している男性を見たとの情報を受ける。 対応：現場移行し、一株ない事を確認。周辺点検するも異常認めず。 | 2022 | 12月
4設備 | 3 | 土 | 19:00:00 | 排煙ダンパ作動 | ビヤステ | 内容：自火報総合操作盤にてブルーノート ２F で排煙ダンパの作動・復旧を繰り返しているのを確認する。 対応：現場移行し、非火災を確認する。作業責任者と合流し周囲を点検する。 原因：作業員が空調風量調整の為、排気ダクトの途中にあるダンパを操作した際、信号が上がったもの。 | 2022 | 12月
3防犯 | 3 | 土 | 23:52:00 | カードリーダー通信異常 | タワー棟 | 内容：防犯監視端末にて、２６階共用部（A附室）カードリーダーの通信異常を確認する。 対応：現場移行し、カードリーダーのカード認識部が反応しない事を確認する。セコム目黒支社来館し、交換することにより復旧。 | 2022 | 12月
7その他 | 4 | 日 | 21:37:00 | 弐番館設備不具合 | 弐番館 | 内容：弐番館インターフォンにて１２０４号室居住者様より、お湯が出ないとの問い合わせを受ける。 対応：お客様の操作により復旧 原因：ブレーカーの電源を複数回ON／OFFしたところ復旧した為、原因は不明。 | 2022 | 12月
4設備 | 5 | 月 | 18:00:00 | 防排煙作動 | タワー棟 | 内容：総合操作盤にて信号を受信する。【１棟 ガーデンプレイスタワー ３５階００６ 事務室・００１ ACR・００２ 廊下B 防煙ダンパ、P1階００４ OT‐R1-SF-０４ 排煙機運転】 対応：現場移行し非火災を確認。排煙機・排煙口・防煙ダンパ・空調機の連動を停止させ、その後復旧。 原因：従業員が照明スイッチと誤って押してしまった為。 | 2022 | 12月
4設備 | 6 | 火 | 19:20:00 | 自火報注意表示 | 多目棟 | 内容：自火報総合操作盤にて【３棟ガーデンホール３F００８地区０４４ 電動移動席収納スペース】の注意表示を確認する。 対応：スタンドワークス責任者へ連絡し、現場確認して頂き非火災の旨連絡を受ける。 原因：イベントにて使用していたスモークが舞台裏に漏れた為。 | 2022 | 12月
4設備 | 8 | 木 | 09:43:00 | タイル破損 | ＧＳ | 内容：グラススクエア B1F JR口側のタイルが破損している。 対応：設備センターへ連絡し、トラテープにて仮処置をしてもらう。 | 2022 | 12月
4設備 | 8 | 木 | 20:02:00 | 非火災対応 | 外構部 | 内容：総合操作盤にて【１６棟 エントランスショップ １階 ００１地区 ２２４ Eショップ下駐輪場AD発信機】の発信機発報を受信する。連動に伴う作動を確認する。【三越０階 ００１ 恵比寿三越火災代表】 【三越１階 ００１ 三越１F火災】 【三越１階 ０００ 恵比寿三越地上火災】 対応：現場移行し非火災を確認する。消火栓の発信機が押されている事を併せて確認する。現場にて発信機の復旧操作し、防災センター内の総合操作盤にて復旧操作をする。 原因：ITV画像にて小学生の悪戯と判明。 | 2022 | 12月
4設備 | 8 | 木 | 13:26:00 | 排煙口作動 | Ｋシアター | 内容：総合操作盤にて信号を受信する。【８棟 シアター B1階００４ 事務室 排煙口】 【８棟 シアター ２階００１ CN-02-SF-01 排煙機運転】 対応：現場移行し非火災を確認。 備考：設備センターよりマスク登録の依頼を受ける。 １２／１３ パナソニック防災より【８棟 シアター B１階００４ 事務室 排煙口】のマスクを解除依頼を受け、復旧を確認する。 | 2022 | 12月
7その他 | 9 | 金 | 10:12:00 | 捜査協力依頼 | 駐車場 | 内容：渋谷警察署 交通課交通捜査係より『捜査関係事項照会書』を所持し、１２月２日に発生したB4駐輪場A通りのITV画像を確認したいと来館される。 対応：ITV画像確認し、加害車両のナンバーを知りたいと申し出を受け、ＢＭ統括へ連絡し了承を頂き、駐車場センター事務所を訪問し、ナンバーを特定する。その後画像をDVDにダビングし引き渡す。12月12日に上記の１時間前の画像が欲しいと申し出があり、画像を確認し、DVDにダビングして引き渡す。 | 2022 | 12月
4設備 | 10 | 土 | 13:35:00 | 排煙口作動 | 商業棟 | 内容：自火報総合操作盤にて信号を受信する。【７棟二街区商業棟 B1階００３ 通路 排煙口】 【７棟二街区商業棟 ３階００３ DP-０３－SF-０３ 排煙機運転】 対応：現場移行しセンタープラザ警備と合流、非火災を確認する。自火報総合操作盤にて排煙機を停止し、排煙機・排煙口・排煙ダンパの連動を停止、その後復旧させる。 原因：子供の押し間違えと保護者の方から申告を受ける。 | 2022 | 12月
4設備 | 10 | 土 | 17:10:00 | 排煙口作動 | タワー棟 | 内容：自火報総合操作盤にて信号を受信する。【1棟ガーデンプレイスタワー ００７ 事務室 排煙ダンパ】 【1棟ガーデンプレイスタワー ００１ OT-３５－SF-０１ 排煙機運転】 対応：現場移行し非火災を確認する。自火報総合操作盤にて排煙機を停止、排煙機・排煙口・排煙ダンパの連動を停止しその後復旧させる。 原因：１７F従業員より照明のスイッチと誤って排煙口釦を押してしまった。 | 2022 | 12月
4設備 | 11 | 日 | 05:17:00 | 排煙口作動 | 多目棟 | 内容：自火報総合操作盤にて信号を受信する。【４棟ザ・クラブ B1階０１１ リネン室（男） 排煙口】 【３棟ザ・ガーデンホール P1階０２２ TH-R1－SF-０２ 排煙機運転】 対応：現場移行し、非火災を確認する。自火報総合操作盤にて排煙機を停止、排煙機・排煙口・防煙ダンパの連動を停止し、その後復旧させるが復旧せず、設備センターより排煙口の機器交換を行い、復旧を確認する。 原因：起動釦周辺の壁は清掃作業の影響により濡れており、起動ボタンが浸水したことによる誤操作だと思われる。 | 2022 | 12月
1救急 | 11 | 日 | 08:15:00 | 救急車誘導 | シャトー | 内容：駐車場センターより、プラタナス通りに救急車が停車している旨の報告を受ける。シャトーレストラン従業員の体調不良により１１９番通報したとのこと。 対応：現場移行し救急隊と合流。詳細を確認し、意識・呼吸ありの報告を受ける。 | 2022 | 12月
6EV・ES | 11 | 日 | 11:42:00 | エレベーター不具合 | シャトー | 内容：シャトーレストラン支配人より従業員用エレベーターがB２フロアにて扉が閉まらない事が多発しているとの連絡を受ける。 対応：日立ビルシステムへ点検依頼をする。 原因：アルコール消毒により釦内部に粘着質のある汚れが溜まっており、釦が押し込まれた状態になっていた為。 | 2022 | 12月
4設備 | 12 | 月 | 10:38:00 | 自火報注意表示 | 駐車場 | 内容：自火報総合操作盤にて信号を受信する。【４１棟二街区商業棟駐車場連動 B3階００２ ０１４ 車路・駐車場】 【４１棟二街区商業棟駐車場連動 B3階００３ ０２９ 車路・駐車場】 対応：現場移行、設備センターと合流し非火災を確認する。煙が充満しており、該当感知器のマスク登録を実施。 原因：ご契約者様のポルシェのエンジンルームから煙が出ているのを確認し、その煙により発報したもの。 | 2022 | 12月
4設備 | 12 | 月 | 12:29:00 | 施設破損情報 | 駐車場 | 内容：ビュータワー管理室より、駐車場出入口の壁面が破損している旨の連絡を受ける。 対応：現場確認し、破損している壁面タイルを回収する。設備センター連絡し、対応依頼する。 原因：経年によるシール切れおよびスロープの地盤が低下したことによるレベル差が生じた為、破損したもの。 | 2022 | 12月
4設備 | 13 | 火 | 00:23:00 | 自火報注意表示 | ＧＳ | 内容：自火報総合操作盤にて信号を受信する。【１４棟グラススクエアB1階００２地区０９２ DS】 対応：現場移行し、非火災を確認する。 原因：鹿島建設より提出されているマスク登録図面が現状の図面と相違があったもの。 | 2022 | 12月
1救急 | 13 | 火 | 13:12:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：ＫＩＮＴＡＮより従業員が厨房で転倒、右膝を裂傷し流血している為、救急車要請の依頼を受ける。 対応：１１９番通報実施、現場移行し、応急手当を実施する。 原因：厨房内で両手にグラスを持ったまま転倒し、ガラスの破片で右膝を裂傷。 | 2022 | 12月
7その他 | 13 | 火 | 14:00:00 | 車両制限バー接触情報 | 多目棟 | 内容：駐車場センターより南ゲートの制限バーに車両が接触した旨の報告を受ける。 対応：現場に移行し、トラックの前部分と荷台部分の間に制限バーが挟まっているのを確認する。トラックの前部分を倒し移動を試みるも角度に限界があり断念。前部分の頭を外し写真美術館納品口へ移動させる。 | 2022 | 12月
1救急 | 14 | 水 | 14:37:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：タワー棟１Fエントランス警戒者がエレベーターホールBバンクにてうずくまっている男性を確認する。体調を確認している最中に体調が悪化し、同行者より119番通報の要請を受ける。 対応：傷病者へ毛布をかけ対応するも、消防庁への救急要請が多く到着まで時間がかかるとの事で要請より１５分後に救急隊が到着する。 原因：３か月前にコロナウィルスに罹患し、１１月も３回ほど倒れており咳や頭痛の後遺症が残っているとのこと。 | 2022 | 12月
4設備 | 15 | 木 | 07:04:00 | 排煙口作動 | 多目棟 | 内容：総合操作盤にて信号を受信する。【３棟ザ・ガーデンホール ２階００２ 廊下 排煙ダンパ】【３棟ザ・ガーデンホール P１階００２ ＴＨ－Ｒ１－ＳＦ－０２ 排煙機運転】 対応：現場移行し非火災を確認。 原因：相鉄企業 従業員より排煙口釦の誤操作の可能性があると連絡を受ける。 | 2022 | 12月
5自然災害 | 16 | 金 | 09:25:00 | 地震対応 | 外構部 | 内容：防災センター内地震警報監視装置を受信する。【ＰＨＦ ４ガル震度２ ２０F ５ガル震度４ Ｂ５Ｆ なし】防災センター内昇降機監視盤にて地震管制なし、ITVにてエレベーター内閉じ込めなしを確認する。 対応：タワー棟、外構部周辺点検するも異常無しを確認する。 備考：茨城県 南部 マグニチュード：４．２ 深さ：８０キロ 渋谷区震度：２ | 2022 | 12月
1救急 | 16 | 金 | 15:55:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：駐車場センターより該当箇所にて女性が転倒しているとの連絡を受ける。 対応：防災センターにて１１９番通報する。救急車が日赤医療センターへ向け出構する。 | 2022 | 12月
1救急 | 17 | 土 | 14:53:00 | 傷病者対応 | 商業棟 | 内容：センタープラザ警備より該当箇所にて人が倒れているとの連絡を受ける。 対応：一般のお客様にて１１９番通報実施する。救急車が東京共済病院ヘ向け出構する。 | 2022 | 12月
1救急 | 17 | 土 | 15:57:00 | 傷病者対応 | シャトー | 内容：駐車場センターよりS１３～S１４階段間にて、転倒したお客様がいる旨の連絡を受ける。 対応：居合わせた女性にて１１９番通報実施済みであることを確認する。救急車が第三北品川病院へ向け出構する。 | 2022 | 12月
2防災 | 17 | 土 | 19:11:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて作動表示を確認する。【７棟 二街区商業棟 B1F ０１９ 通路 排煙口】 対応：防災センター内総合操作盤にて排煙機、排煙口、空調の連動を停止、排煙機を復旧する。現場にて排煙口の復旧操作を実施する。 原因：お子様による押し間違いと思われる。 | 2022 | 12月
2防災 | 17 | 土 | 20:35:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター内総合操作盤にて作動表示を確認する。【７棟 二街区商業棟 Ｂ１Ｆ ０３３ 通路 排煙口】 対応：現着し、非火災を確認する。防災センター内総合操作盤にて排煙機、排煙口、空調の連動を停止、排煙機を復旧する。現場にて排煙口の復旧操作を実施する。 原因：お子様が悪戯で排煙口釦が押下したものと思われる。 | 2022 | 12月
6EV・ES | 18 | 日 | 00:43:00 | エレベーター地震管制運転 | タワー棟 | 内容：防災センター内昇降機監視盤にてDバンクエレベーター２４号機～２９号機の地震管制運転が発生し、停止するのを確認する。 対応：２８号機より鹿島建設作業員が１１ＦのＤバンクエレベーター非常着床スペースで降車するのを確認する。地震管制運転が復旧したのを確認する。オーチスエレベーターへ点検依頼する。 原因：ピット内の感震計が揺れを感知したものと思われる。 | 2022 | 12月
4設備 | 18 | 日 | 08:40:00 | マンホール汚水対応 | 外構部 | 内容：巡回者より、くすのき駐輪場内精算機脇（入口側）のマンホールから汚水が溢れ、駐輪場内に流れ込み水溜りができている状況を確認する。 対応：設備センターにて点検依頼し、コーン、バーにて規制する。 原因：マンホール内の排水口に汚物が溜まり塞いだ為、汚水が溢れ駐輪場へ流れ込んだ。 | 2022 | 12月
1救急 | 18 | 日 | 17:40:00 | 救急車要請 | 多目棟 | 内容：スタンダードワークスガーデンホール３Ｆにて傷病者が発生した旨の連絡を受ける。 対応：現場へ急行し、傷病者はガーデンホールのイベントで来場されたお客様であり、意識、呼吸は正常である事を確認する。車椅子に乗車し、貨物用エレベーターへ移動させる。荷捌き場へ搬送し、救急車が第三北品川病院に向け出構したのを確認する。 | 2022 | 12月
3防犯 | 19 | 月 | 14:48:00 | 警察官要請 | 商業棟 | 内容：センタープラザ警備室よりワインマート前でベビーカーを蹴られた被害者夫妻の男性と加害者男性が揉めているとの連絡を受ける。 対応：加害者男性と被害者男性が揉めているのを確認、双方から事情を確認するも収集がつかない為、１１０番通報要請を受ける。警察官よりＩＴＶカメラを確認させてほしいとの依頼を受ける。BM統括に承諾を頂きITVをお見せする。センタープラザ警備室より該当者が警察官と共にパトカーにて渋谷警察署へ出構した旨、連絡を受ける。 備考：１２／２０渋谷警察署 刑事課１名が防災センターへ来訪し、捜査関係事項照会書と新しいDVDをお持ちいただく。ＩＴＶ画像を提供し対応終了する。 | 2022 | 12月
1救急 | 20 | 火 | 21:53:00 | 救急隊誘導 | ビヤステ | 内容：駐車場センターより、ブルーノート店内にて体調不良者がいる為、車椅子を貸してほしいとブルーノート従業員より申し受けたとの連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着し意識、呼吸共に正常な事を確認する。尚、ブルーノート従業員より救急車要請済みの旨申し受ける。ブルーノート店舗前より救急車が日本赤十字社医療センターへ向け出構したのを確認する。 | 2022 | 12月
1救急 | 21 | 水 | 18:52:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：グランサイズ従業員より、店舗内にて傷病者が発生した為、救急車を要請した旨の連絡を受ける。 対応：隊員が現場に到着し、傷病者の意識・呼吸ありを確認する。１週間程空いてのトレーニングで心臓に痛みが出たとのこと。傷病者を救急車へ収容する。救急車がＮＴＴ東日本関東病院へ向け出構したのを確認する。 | 2022 | 12月
2防災 | 21 | 水 | 15:24:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター内自火報総合操作盤にて信号を受信する。【防排煙作動 ７棟 二街区商業棟 B1階 ０６２ だれでもトイレ 排煙口】【防排煙作動 ７棟 二街区商業棟 ３階 ００３ DPー０３ーSFー０３ 排煙機運転】 対応：商業棟B1FテナントのTSUTAYA従業員より排煙機の音に対しての問い合わせを受け、説明する。だれでもトイレ内から出てきたお子様連れのお母さまより、お子様による釦の押し間違えである旨、申告を受ける。現場が非火災である旨、防災センターへ連絡する。 原因：だれでもトイレ利用者のお子様による押し間違い。 | 2022 | 12月
1救急 | 21 | 水 | 16:29:00 | 傷病者対応 | ＥＰ | 内容：ポータルポイント受付担当者よりグラススクエアのエスカレーターとトイレの間の通路に体調不良者がいるとの連絡を受ける。 対応：エントランスパビリオンＢ１Ｆ エスカレーター脇のＸ階段にて傷病者を確認する。傷病者はＮＯＳＥ ＳＨＯＰより借用した椅子に座っており、帰宅を希望された為、防災センターへ車椅子を要請する。傷病者を車椅子に乗せ、くすのき通りタクシー乗り場へ搬送する。傷病者がタクシーに乗車し出構を確認する。 | 2022 | 12月
1救急 | 21 | 水 | 16:50:00 | 救急車情報 | ＳＷ | 内容：インフォーメーションより３０分位前にスカイウォークにてけが人が発生した為、救急車を手配した方がいらっしゃるが、まだ到着していないようである、との連絡を受ける。 対応：救急隊が傷病者をストレッチャーにて搬送している状況を確認する。救急車が高輪病院に向け出構する。※施設に対するご意見はなし。 備考：ＩＴＶカメラにてスカイウォーク１０号機降り口にて該当者が転倒、横の鉄柵に後頭部を強打するのを確認する。８号機降車後、該当女性がうずくまる。スカイウォーク８号機前ベンチに座る。 | 2022 | 12月
6EV・ES | 22 | 木 | 09:40:00 | エスカレーター不具合 | ＳＷ | 内容：スカイウォーク点検中の隊員がスカイウォーク８号機降り口より異音がする状況を確認する。 対応：日立ビルシステムへ点検を依頼し、点検して頂く。降り口クシ部分にネジが挟まっていたため取り除き復旧する。 原因：降り口のクシ部分にネジが挟まっていたため。 | 2022 | 12月
2防災 | 22 | 木 | 20:00:00 | 非火災対応 | 多目棟 | 内容：防災センター内、自火報総合操作盤にて「３棟ガーデンホール３Ｆ００８地区０４５ 電動移動席収納スペース」の注意表示発報、即時復旧を確認する。 対応：スタンダードワークスへ連絡し、イベントにて使用していたスモークが舞台裏へ漏れ出たことが原因であり、非火災である旨の報告を受ける。スモーク濃度が下がるまでマスク登録を実施する。 原因：電動移動席収容スペースの仕切り壁は可動式であり、イベントの関係で仕切り壁を移動、電動移動席収容スペースが狭くなっていた所にイベントで使用していたスモークが流れ込んだ為、煙濃度が上がり感知器が作動した。 | 2022 | 12月
1救急 | 22 | 木 | 20:18:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：カフェドクリエ従業員より店舗前の通路にて体調不良者がいるとの連絡を受ける。 対応：現場に急行到着するも容態が回復しない為、１１９番通報を実施。通りすがりの看護師が状況を確認し救急対応に参加する。１１９番通報がつながらない状況をお伝えしたところ、看護師の判断と付き添い者のご意向でタクシーにて病院へ向かう決定をする。傷病者を車椅子に乗せ、車寄せへ搬送。傷病者がタクシーに乗車し出構を確認する。 | 2022 | 12月
7その他 | 23 | 金 | 17:00:00 | クリスマスイベント対応 | 外構部 | 内容：１２月２３日～２５日 クリスマスイベントに伴い外構部の雑踏整理を実施する。 対応：タワー棟１F スカイエレベーターホールにモール１６本、エントランスホールCに案内看板を設置する。ミュージックボール～坂道のプロムナード上部にカラーコーン・バーを設置、坂道のプロムナードタワー側を下り、センタープラザ側を上りの動線とする為、右側通行の広報を行う。 | 2022 | 12月
1救急 | 23 | 金 | 18:32:00 | 傷病者対応 | 商業棟 | 内容：ＢＭ統括より、ヴァーヴ・コーヒー・ロースターズにて急患発生し、店舗従業員にて救急車要請済みとの連絡を受ける。 対応：現場到着し、意識・呼吸が有る事を確認する。救急隊到着、現場まで誘導する。救急隊の判断により搬送なし。 | 2022 | 12月
1救急 | 24 | 土 | 20:21:00 | 救急車要請 | タワー棟 | 内容：３８Ｆ叙々苑従業員より体調不良の女性お客様がいる為、救急車要請の連絡を受ける。 対応：現場に到着、呼吸はあるが、意識が朦朧としており会話はかろうじで可能な状態を確認する。防災センターにて１１９番通報を実施する。救急車が厚生中央病院に向け出構する。 | 2022 | 12月
7その他 | 25 | 日 | 01:07:00 | 警察官要請 | 防災Ｃ | 内容：一般女性がタワー棟Ｂ１Ｆ通用口インターホンを押下、拾得物の問い合わせをする。 対応：問い合わせの内容と一致した対象物を確認し該当女性に引き渡す。その後、女性の態度が急変、アイドルグループKing&Princeに会えないと自殺する、とほのめかす言動を繰り返した為、別の隊員も対応に加わる。説明及び説得を続けるも状況は変わらず、該当女性に警察官を要請する旨をお伝えし納得した為110番通報実施、警察官が臨場し、該当女性がパトカー乗車した為、対応を終了。 | 2022 | 12月
6EV・ES | 25 | 日 | 09:50:00 | エレベーター不具合 | 商業棟 | 内容：駐車場センターより、センターエレベーター８号機の扉が開放したまま閉鎖しない旨の連絡を受ける。 対応：Ｂ４Ｆへ現場移行、ＢＭ統括 四元副所長と合流し、センターエレベーター７、８号機がＢ４Ｆに停止した時だけ、籠内の「閉」釦を押し続けないと閉鎖しない事を確認する。日立ビルシステムへ点検依頼し、復旧する。 原因：該当の呼び出し釦の周りにゴミが付着しており、常に釦が押された状態になっていた為。 | 2022 | 12月
2防災 | 25 | 日 | 16:40:00 | 防排煙作動 | 商業棟 | 内容：防災センター内、総合操作盤にて防排煙設備の作動表示を確認する。【７棟 二街区商業棟 １階 ０１４ 通路 排煙口】【７棟 二街区商業棟 ３階 ００３ DP-０３－SF－０３ 排煙口】、その後総合操作盤にて該当の排煙口が復旧したのを確認する。 対応：排煙機の停止及び排煙機、排煙口、空調の連動を停止操作する。非火災を確認する。センタープラザ１階店舗 DCM従業員より状況を確認したところお客様が誤って排煙口釦を押下してしまった為、慌てて復旧させた旨の説明を受ける。 原因：お客様が誤って排煙口釦を押下した為、DMC従業員が復旧操作を実施したとの事。 | 2022 | 12月
1救急 | 25 | 日 | 21:24:00 | 傷病者対応 | タワー棟 | 内容：３９Ｆ ロティサリーブルー従業員より店舗内で傷病者が発生し、意識が無い旨の連絡を受ける。（傷病者は後に意識を回復する。） 対応：防災センターにて１１９番通報実施。救急車が品川病院へ向け出構する。 | 2022 | 12月
7その他 | 25 | 日 | 23:08:00 | 騒音対応 | 弐番館 | 内容：弐番館インターホンにて３１１号室居住者より上階から大きな音がするとの連絡を受ける。 対応：上階の４１１号室へ音には気をつけて頂くようにお願いし、居住者様より了承をいただく。 | 2022 | 12月
3防犯 | 26 | 月 | 02:45:00 | 鉢植え破損 | ＢＥ | 内容：外構部巡回中に該当場所で鉢植えが一つ破損している状況を確認する。 対応：確認の為、グリーンディスプレイ作業責任者へ連絡。 原因：グリーンディスプレイにて作業の際に誤って破損させてしまったとの事。 | 2022 | 12月
7その他 | 26 | 月 | 18:05:00 | 警察官要請 | ＧＳ | 内容：グラススクエアＢ１Ｆポータルポイント受付担当者より、購買にてお金を払わずに菓子類を盗もうとした人がいる為、対応して欲しいとの連絡を受ける。 対応：ポータルポイント従業員より、１１０番通報の依頼を受け、１１０番通報を実施する。 原因：該当の女性については、過去にもライン掲示板へ投稿している女性。 | 2022 | 12月
5自然災害 | 27 | 火 | 09:09:00 | 地震対応 | 外構部 | 内容：防災センター内にて地響きと共に、エレベーター監視盤にて各エレベーターの地震管制作動が作動、即時復旧する。 対応：各所確認を実施、異常無しを確認する。 ※縦揺れを体感で１回感じるも震度は計測されず。 | 2022 | 12月
7その他 | 27 | 火 | 18:30:00 | 車両接触情報 | 駐車場 | 内容：駐車場センターよりB4F D-61車室にて車両事故が発生し、１１０番通報した旨の連絡を受ける。 対応：現場にて状況確認を実施する。 原因：車室ではないスペースに駐車しようとし被害車両に接触したとの事。 | 2022 | 12月